编号：  TQC/K973

# 中央空调维修保养规程完 整版

In order to ensure safe production,according to the production nature of the enterprise,the

characteristics of machinery and equipment and technical requirements,combined with the

actual situation and experience,the safety operation rules are formulated.

【适用技术操作/规范行为/增强沟通/提升效率等场景】

编   写 ：

审   核 ：

时     间 ：

部     门 ：

中央空调维修保养规程完整版

下载说明：本操作规程资料适合用于为保证安全生产而制定的操作者必须遵守的操作活 动规则。具体阐述为根据企业的生产性质、机器设备的特点和技术要求，结合实际情况 及经验制定出的安全操作守则。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进 行修改。

为规范中央空调维修保养工作，确保

中央空调各项性能完好，特制定本规程。

(一)冷却塔维修保养：专业人员每

半年对冷却塔进行一次清洁、保养。

1、 用 5 0 0V 摇表检查电机绝缘电阻应 不低于0.5 兆欧，否则应干燥处理电机线  圈，干燥处理后仍达不到0.5 兆欧以上时

则应拆修电机线圈。

2、 检查电机、风扇是否转动灵活，如 有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常摩

擦声则应更换同型号规格的轴承。

3、 检查皮带是否开裂或磨损严重，如 是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太  松，如是则应调整(每半个月检查一次); 检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应

整修。

4、 检查布水器是否布水均匀，否则应

清洁管道及喷嘴。

5、 清洗冷却塔(包括填料、集水

槽),清洁风扇风叶。

6、 检查补水浮球阀是否动作可靠，否

则应修复(不定期)。

7、 拧紧所有紧固件。

8、 清洁整个冷却塔外表。

(二)风机盘管维修保养：专业人员

每隔半年对风机进行一次清洁、保养。

# 1、 检查风机是否转动灵活，如有阻滞

现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响

声则应更换风机轴承。

2、每周清洗一次空气过滤网，排除盘

管内的空气(不定期)。

3、 用500V 摇表检查风机电机线圈绝 缘电阻应不低于0.5兆欧，否则应整修处  理。检查电容有无变形、膨胀或开裂，如  是则应更换同规格电容；检查各接线头是  否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应

整修。

4、 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的

污物。

5、 用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘

管内壁的水垢。

6、拧紧所有紧固件。

7、清洁风机盘管外壳。

(三)冷凝器、蒸发器维修保养：专 业人员每半年对冷凝器、蒸发器进行一次

清洁、保养。

1、 柜式蒸发器维修保养：

(1)每周清洗一次空气过滤网；

(2)清洁蒸发器散热片；

(3)清洁接水盘。

2、水冷式冷凝器、蒸发器维修保养

(清除污垢):

(1)配制10%的盐酸溶液(每1kg

酸溶液里加0.5g 缓蚀剂);

(2)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水

法兰封闭，然后向里注满酸溶液，酸洗时

间为24小时也可用酸泵循环清洗，清洗时

间为12小时；

(3)酸洗完后用1%的 NaOH  溶液或 5%Na2CO3   溶液清洗15分钟，最后再用

清水冲洗三次以上；

(4)全部清洗完毕后，检查是否漏 水，如漏水则申请外委维修；如不漏水则 重新装好(如发兰的密封胶垫已老化则应

更换)。

(四)冷却水泵机组、冷冻水泵机组 维修保养：专业人员每半年对冷却水泵机

组、冷冻水泵机组进行一次清洁、保养。

1、 电动机维修保养：

( 1 ) 用 5 0 0V 摇表检查电动机线圈绝

缘电阻是否在0.5 兆欧以上，否则应进行

干燥处理或修复；

(2)检查电动机轴承有无阻滞现象， 如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行

则应更换同型号规格的轴承；

(3)检查电动机风叶有无擦壳现象，

如有则应修整处理。

2、水泵维修保养：

(1)转动水泵轴，观察是否有阻滞、 碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承 加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问

题则应拆修水泵；

(2)检查压盘根处是否漏水成线，如

是则应加压盘根(不定期)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/888063120051006041