温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 限时电流速断保护的保护范围为线路全长，灵敏度校验应考虑全线路范围内对(  )的反应能力。
A. 三相短路
B. 两相短路
C. 各种故障
答案:C
2. KYN错错800-10型型高压开关柜利用(  )来实现小车隔离开关与断路器之间的连锁。
A. 电磁锁;
B. 程序锁;
C. 机械连锁.
答案:A
3. 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的(  )
A. 有效值；
B. 最大值；
C. 恒定值；
D. 瞬时值。
答案:A
4. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕组的连接方法。
A. 电源电压
B. 电源电流
C. 工作制
答案:A
5. 某变电站由110kV单回线路供电，变电站负荷为40MW，功率因数为cosФ=0.8，年最大负荷利用小时数TL＝6000h，用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为()。
(铝线:当年最大负荷利用小时数＞5000时，经济电流密度值J＝0.9A/mm2，＝1.732)
A. LGJ-120
B. LHJ-150
C. LGJ-300
D. LGJ-400
答案:C
6. 国家标准规定凡( )kw以上的电动机均采纳三角形接法。
A. 3
B. 4
C. 75
答案:B
7. 摇表的两个主要组成部分是手摇(  )和磁电式流比计。
A. 直流发电机
B. 电流互感器
C. 交流发电机
答案:A
8. 三相异步电动机按其(  )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。
A. 供电电源的方式
B. 外壳防护方式
C. 结构型式
答案:B
9. 35KV架空线路耐张段的长度不宜大于(  )km。
A. 2
B. 3～5
C. 7～10
D. 15
答案:B
10. 各位的段驱动及其位驱动可分别共用一个锁存器。每秒扫描次数大于(  )次，靠人眼的视觉暂留现象，便不会感觉到闪烁。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
答案:D
11. 10自动开关的热脱扣器用作(  )。
A. 短路保护
B. 过载保护
C. 欠压保护
D. 过流保护
答案:B
12. 电路由( )和开关四部分组成。
A. 电源.负载.连接导线
B. 发电机.电动机.母线
C. 发电机.负载.架空线路
D. 电动机.灯泡.连接导线
答案:A
13. 对于一类负荷的供电,应由至少(  )独立的电源供电。
A. 一个
B. 两个
C. 三个
答案:B
14. 三相电动机自耦降压起动器以80%的抽头降压起动时，电动机的起动转矩是全压起动转矩的(  )%。
A. 36
B. 64
C. 70
D. 81
答案:B
15. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为( )。
A. 隔离体
B. 绝缘瓶
C. 绝缘子
答案:C
16. 继电保护装置是由(  )组成的。
A. 二次回路各元件
B. 各种继电器
C. 包括各种继电器和仪表回路
答案:B
17. 放电棒的放电电压范围在多少范围之内(  )
A. 5kV-20kV
B. 5kV-70kV
C. 20kV-50kV
D. 50kV-70kV
答案:A
18. 为提高功率因数常在感性负载两端(  )。
A. 串联一个电感
B. 并联一个电感
C. 并联适当电容器
D. 串联一个电容器
答案:C
19. 在单相异步电动机定子绕组中通以单相电流后，在电动机内产生(  )磁场。
A. 旋转磁场
B. 脉动磁场
C. 静止磁场
D. 没有磁场
答案:A
20. (  ).送丝驱动系统.压紧机构等都是埋弧自动焊机送丝机构的组成部分。
A. 控制面板
B. 焊接小车
C. 焊丝盘
D. 矫直滚轮
答案:D
21. 对于油浸纸绝缘套管电缆终端，正常巡视应检查( )。
A. 是否有膨胀
B. 有无渗漏油
C. 是否有电晕现象
答案:B
22. 二极管半波整流时负载两端的直流电压等于(  ).
A. 0.75U2
B. U2
C. 0.45U2
D. 0.9U2
答案:C
23. 安培定则也叫(  )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 右手螺旋法则
答案:C
24. 星-三角降压启动，是起动时把定子三相绕组作( )联结。
A. 三角形
B. 星形
C. 延边三角形
答案:B
25. 工作任务单由( )许可,一份由工作负责人留存,一份交小组负责人。
A. 值班调控人员
B. 工作许可人
C. 工作负责人
D. 运维负责人
答案:C
26. 已知交流电压的有效值为220V，则最大者是( )V。
A. 440
B. 311
C. 220
D. 127
答案:B
27. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于( )保护,有时也可用于过载保护。
A. 短路
B. 速断
C. 过流
答案:A
28. 手摇式兆欧表的测量机构，通常是用(  )做成的。
A. 铁磁电动系仪表
B. 电磁系比率表
C. 磁电系比率表
D. 电动系比率表
答案:C
29. 当线圈中的磁通减小时，感应电流产生的磁通与原磁通方向(  )。
A. 正比
B. 反比
C. 相反
D. 相同
答案:D
30. 熔断器的作用是(  )。
A. 短路保护
B. 过载保护
C. 失压保护
D. 零压保护
答案:A
31. 基尔霍夫电压定律的数学表达式是(  )。
A. ∑I入=∑I出
B. ∑E=∑IR
C. U=IR
D. E=I(R+r)
答案:B
32. 绝缘油介质损失角正切值的测试是使用()配以专用电极，在工频电压下进
行的。
A. 直流单臂电桥
B. 直流双臂电桥
C. 高压交流电桥
D. 兆欧表
答案:C
33. 交流电流表应与被测电路( )()联。
A. 串
B. 并
C. 混
D. 任意
答案:A
34. 安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在( )。
A. 负荷侧
B. 拉线侧
C. 电源侧
D. 任意侧
答案:B
35. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的由(  )处15日以下拘留。
A. 检察机关
B. 公安机关
C. 安全生产监督管理部门
答案:B
36. 磁路(  )状态。
A. 没有开路
B. 有开路
C. 有短路
D. 与电路完全一样
答案:A
37. 变压器的功率是指变压器的(  )之比的百分数。
A. 总输出与总输入;
B. 输出有功功率与输入总功率;
C. 输出有功功率与输入有功功率.
答案:C
38. 绝缘材料的特点是(  )。
A. 导电性.导热性.阻燃性都差
B. 导电性.导热性差，阻燃性好
C. 导电性.导热性差，阻燃性不定
D. 导电性差.导热性好.阻燃性不定
答案:C
39. 同步电机的转速不随(  )的变化而变化。
A. 电源电压
B. 负载
C. 负载和输入信号电压
D. 电源频率
答案:C
40. 下列(  )标明时刻继电器。A.KB.KSC.KT
答案:C
41. 用通用示波器观察工频220伏电压波形时，被测电压应接在(  )间。
A. “Y轴输入”和“X轴输入”端钮
B. “Y轴输入”和“接地”端钮
C. “X轴输入”和“接地”端钮
D. “整步输入”和“接地”端钮
答案:B
42. 摇测10KV母线的绝缘电阻，可选用下列电压等级的兆欧表( )
A. 100V
B. 1000V
C. 500V
D. 2500V
答案:D
43. 涡流的产生是下列哪种现象(  )。
A. 自感
B. 电流热效应
C. 互感
D. 导体切割磁力线
答案:C
44. 某学校教学用电，安装自备变压器315千伏安一台，该学校电费应按(  )计收。
A. 大工业电价;
B. 非居民照明电价;
C. 非工业电价;
D. 商业用电电价
答案:C
45. 低压配电装置背面通道宽度一般不应小于(  )m。
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 1
答案:D
46. 电感的串联公式是(  )。
A. L=L1+L2+L3
B. L=L1L2/L1+L2
C. L=1/L1+1/L2
D. 1/L=1/L1+L2
答案:A
47. 电气设备冷备用状态指设备的(  )，要合上刀闸和开关后才能投入运行
A. 开关在打开位置
B. 开关和刀闸均在打开位置
C. 刀闸在打开位置
D. 接地刀闸在打开位置
答案:B
48. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为( )。
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底绿字
答案:B
49. 电力生产与电网运行应当遵循(  )的原则。
A. 安全.平稳.可靠
B. 安全.平稳.经济
C. 安全.优质.经济
D. 安全.优质.可靠
答案:C
50. 一般电力变压器的电压高，其容量一定(  )。
A. 小
B. 大
C. 不确定
答案:B
51. 为防止焊工不受弧光伤害，宜穿什么颜色的衣服?(  )
A. 黑色
B. 白色
C. 灰色
D. 红色
答案:A
52. 当电源电压或低于某一限度时，能自动断开线路的保护方式是( )保护
A. 失压
B. 过载
C. 缺相
D. 短路
答案:A
53. SF6断路器的缺陷之一是,SF6气体在电弧的效果下分化的(  )气体有毒。
A. 硫化物
B. 氧化物
C. 低氟化物
答案:C
54. 箱式变电站内的变压器，高压侧采用负荷开关加熔断器保护，当发生一相熔断器熔丝熔断时( )。
A. 上级开关跳闸
B. 负荷开关不会跳闸
C. 负荷开关立即跳闸
答案:C
55. 纯电容电路中，电压和电流同频率时，电流相位比电压相位(  )。
A. 滞后90°
B. 超前90°
C. 超前45°
D. 滞后45°
答案:B
56. 工作票应由(  )签发。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 工作许可人
答案:A
57. 三相同步电动机在起动时，其转子绕组必须(  )。
A. 开路
B. 短路
C. 加入直流励磁
D. 通过电阻短接
答案:D
58. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:B
59. 直流发电机——直流电动机自动调速系统的调速常用的方式有(  )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:A
60. 高压负荷开关不能切断下列哪种电流(  )。
A. 线路的负载电流
B. 线路的短路电流
C. 变压器空载电流
D. 电容器组的电容电流
答案:B
61. 在实验室中，作为标准表使用的频率表大都采用( )测量机构。
A. 电磁系
B. 电动系
C. 感应系
D. 静电系
答案:B
62. 照明灯具的(  )必须经开关控制，不得直接引入灯具。
A. 工作零线
B. 保护零线
C. 相线
D. 回路
答案:C
63. 构成高压熔断器消弧管的材料通常是(  )或桑皮。
A. 红钢纸
B. 环氧玻璃钢
C. 层卷纸
答案:A
64. 变压器是将一种交流电转换成(  )的另一种交流电的静止设备。
A. 同频率
B. 不同频率
C. 同功率
D. 不同功率
答案:A
65. 在实际应用中，常用( )定为设备的额定容量，并标在铭牌上。
A. 有功功率P
B. 无功功率Q
C. 视在功率S
答案:C
66. 电阻串联电路总电压等于各电阻的分电压(  )
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:B
67. 电器通电后发现冒烟.发出烧焦气味或着火时，应立即(  )。
A. 逃离现场
B. 泡沫灭火器灭火
C. 用水灭火
D. 切断电源
答案:D
68. 在RL串联电路中，UR=16V，UL=12V，则总电压为(  )。
A. 28V
B. 2OV
C. 2V
D. 4V
答案:D
69. 对称三相电源三角形连接时,线电压是相电压的( )倍。
A. √2；
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