# 放散管施工方案培训资料

1、工业企业煤气管道施工说明。

2、工业企业氮气管道施工说明。

3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)。

4、《建筑钢结构焊接技术规范》(JGJ81-2002)。

5、《钢结构施工手册》

6、煤气管道焊接安装使用说明书。

7、现场实际施工视情而编制。

二、工程概括

本方案系水钢15万立煤气柜至6、7#烧结机煤气管道工程制作

与安装，其要紧施工内容：

1、管道、排水器、人孔、放散管、波纹补偿器、接地装置及其它

零星构件等：图号：17Q49。

本工程：管道为钢板冷弯卷制焊接管、管径分别为φ2620×8、φ1820×8、 φ1420×8管道总长度为1460米、其中φ2620×8为258

米、φ1820×8约为1170米、φ1420×8为32米。

氮气管道管径为φ89×4.5,管道长度为210米(接已安装完的φ

1220×8煤气管上部氮气管)。

2、φ1820×8管道管托为68个、排水器2个、自由复式型波纹补偿器2个，防雷接地3组，放散装置4组，人孔(φ630×6)10个，其中吹扫人孔1个。GN1、HZ1支架为64个、其中固定支架4

个，滑动管托60个。氮气管道管托10个。

3、φ2620×8、φ1820×8、φ1420×8煤气管道弯头为钢板冷卷制多块瓦焊接弯头，板厚与管道本体厚度相等，其规格为φ1820×8、90.29°为10个，108.78°为2个，107.850、104.70°各1个，φ2620×8为4个，其中16°为2个，11°、13°、各1个，φ1420×8为7个，其中90°为5个、67°为2个，氮气管道弯头与新增煤气管道

弯头相等。

4、φ2620×8、φ1820×8、φ1420×8 煤气管道、材质为 Q235一B、输送介质为高炉煤气、设计温度≤80(℃)、最高工作压力为

0.01(MPa)。

5、氮气管道设计压力为1.6(MPa),  材质 Q235—B,管径φ89×

4.5。

6、煤气管道安装线路从N1～GN62支架沿已安装完的φ1220×8、

煤气管道上部管线安装，根据现场实际视情从N1至N75支架间能利

用汽车吊吊装的管段，只有N1 至N8支架间与N23 至N46支架段及N66至N75支架处，其余管段只能使用卷扬机、桅杆与手拉葫芦及人

工安装就位。

7、φ2620×8、φ1820×8、φ1420×8煤气管道外部需安装加劲板，山上部分(减少拖拉阻力)待管道拖拉到位组对完后再进行加劲

板的安装，其余部分可在工厂内将加劲板一同安装。

8、煤气管道底漆为内、外红丹防锈漆二遍、面漆为沥青漆、氮气管道底漆红丹防锈漆二遍，面漆浅黄色调与漆二遍。焊接材料为

E4303其特点如下：

(1)本工程钢结构管道超长、管径超大与制作、安装场地的限制、

给钢结构的制作运输、安装带来十分的困难。

(2)本工程安装焊接技术要求高。且对构件号料、制作、堆放、组装、焊接其为重要，根据管道的安装技术要求，支架的标高，垂直

度，管道的错边量，水平度等都要操纵在规范以内。

(3)工期短。本工程钢结构安装均需要总包、项目部积极协调，与之相邻施工单位的配合，但给予的组对吊安装时间少。在较短的时

间与有限的空间范围内吊安装，组织与协调十分困难。

(4)施工条件。本工程属于新建搬迁工程，大部分管段线路为山体上与山洼间汽车吊与运输车辆根本无法进场，与吊车需占道在公路边吊装与地面组对管道时需要总包、项目部及有关部门积极协调，若与土建施工队伍形成交叉作业与给运料车辆与大型吊车进场线路带来困难时需碎石铺垫、同时得到有关部门积极配合协调，、土建工程施工所剩泥沙、与架管等弃物的清场、推平，施工电源点的指定。因制作场地拥挤部分成品管道务必运往现场临时堆放，必定要发生二次

倒运。

(5)临时设时。本工程煤气管道施工线路长且分散，给材料与零星构件的规类堆放与施工极具的看守带来很大的困难，因此现场施工区域需设多点值班打更人员，施工班组休息室、打更室、机具设备室

需用钢制工棚，每个打更班设立2人。

鉴于上述情况，为把握施工接点、合理组织，统筹布置，准确施工本

工程的钢结构。特编制本方案。

# 三、施工前准备工作：

3.1技术准备：

3.1.1、熟悉、审查工程图纸与有关资料，施工前要认真批阅图纸及其它技术文件，并进行专业与专业之间的图纸会审，确认以上图纸与技术文件能保证施工的要求，掌握工程结构与构造上的特点，熟悉设计意图，发现问题，消灭图纸上的差错，熟悉总图布置，各单项工程在工艺流程与配套投产上的相互关系，熟悉设计上的新结构，新工艺，特殊材料与专用设备等方面施工有无困难，施工条件与能力能否满足设计的要求，调查研究，收集必要的资料，这些资料包含自然条件与当地的技术经济资料，诸如气象条件，交通运输条件，地方材料

与加工能力等。

3.1.2、编制施工组织设计，操纵好本区域的施工进度，注意施工

班组的协调配合，减少施工过程中各环节所受到的影响。

3.1.3、编制构件的进场计划。

3.2现场施工准备：

3.2.1、清除工程现场的施工障碍与平整场地，修筑道路，接通施

工用水，用电。

3.2.2、准备施工用的大型临时设施，大型临时设施包含钢构件的

组装平台，公用设施，生活设施等，能满足施工要求。

3.2.3、本钢结构、管道制作分两个场地进行，以工厂制作场地为主场地及18米跨与21跨。现场管道组对场地以管道沿线地面组对，

但在组对时务必根据支架间的跨度进行组对。

3.3物资准备：

施工材料与施工机具的准备，根据施工要求，提出施工用材与构件的进场计划，构件进场后要进行检验，保证质量，规格与数量符合

设计要求，符合技术规范标准。

3.4 施工机具与人员的准备：

3.4.1、根据劳动力需用量计划组织施工力量，对职工进行技术交

底与安全教育。对特殊工种要进行预先技术培训工作。

3.4.2、根据网络计划与施工总体部署，合理配置与租赁施工机具，

合理安排进场时间，高准备而灵活地使用机具。

要紧施工程序：支架复测(标高、跨距)——管道组对——管托安装——就位——找正——施焊——管道安装——补偿器安装——阀门安装——排水器安装——接地装置安装——及零星构件等的安

装——补刷油漆。

四、施工布置及安排

4.1、本钢结构、管道制作分两个场地进行，以工厂制作场地为主

场地及18米跨与21跨。现场管道组对场地为临时场地。

4.2、本钢结构工程根据工程量制安进度要求由四个生产班组完

成，按照工程指挥部与项目部提出的各部位的节点工期要求，组织生

产。

4.3、本工程钢结构制作安装制定节点工期如下：

1)管道、弯头的制作须在09年10月5日前完成。

2)零星构件的制作须在09年10月15日前完成。

3)管道、弯头等构件的安装须在09年11月10日前完成。

4)零星构件的安装须在09年11月15日前完成(包含试压)。

5)管道、弯头制作安吊装是工程项目的关键。一方面及时利用制作与吊装场地，另一方面充分利用好机具设备、吊车的机械台班，合理运作制作、吊装顺序。因此，管道、弯头制作应优先其它钢结构的制作，现场所有作业人员、机械设备及施工材料需优先考虑，各施

工现场需优先满足上述钢结构施工的需要。

五、施工方法与工艺技术方案

(一)钢结构(管道)制作方案

5.1.1钢结构制作要紧工艺流程

钢结构制作要紧工艺流程如图，具体结构的制作根据施工设计、

生产实际情况进行调整(后附图)

5.1.2 制作场地根据图纸结构形状，整个钢结构制作均在工厂内制作，现场要紧以组对为主，现场组对场地及线路，部分需要铲车将已遗留的砂石、泥土与原始遗留的进行平整，同时用毛石硬化，

以利构件拼组装、运输、吊装。

5.1.3要紧施工要点

5.1.3.1放样、号料

a、根据施工图与规范工艺要求，检查并确认管道、钢板材的牌 号、规格、质量、材质与图纸及钢结构标准规范要求符合。确定各类材料零件构件的下料长度、数量，熟悉样板上的符号与文字含义，线

条、号料量应标明构件的正反，作好材料的统计，避免构件的重复与

浪费。

b、放样前应对钢板、型钢进行检查，对不符合规范要求则应进

行更换与矫正，合格后方可使用。

c、钢板、型钢矫正使用机械矫正及火焰矫正。火焰矫正温度应

操纵在600～800℃,不得超过900℃。

d、矫正后的钢材表面不应有明显的凹痕与损伤，损伤程度不能超过《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)有关材料要

求。

5.1.3.2、下料、及坡口加工

a、下料务必先熟悉与确认原材料的钢号及规格，检查原材料的质量，如疤痕、裂纹、夹渣、厚度，不足(超出规范同意偏差)等现象应调换材料，号料的钢材务必摆平放稳，不得有弯曲，号料完毕应

用红油漆编好构件号，加以区分，以便于半成品的管理。

c、不一致规格、不一致钢号的零件、构件应分部号料、并根据先大后小，先长后短的原则依次号料，尽量使相等宽度或者长度的构件放在一起号料，做好钢号、件号的统计。切割前应将切割线周围100mm宽的油污、铁锈清理干净后在切割，切割完的构件应清除毛刺、

溶渣，确保拼装质量。下料时应于管道中心皮为准。

d、坡口加工：坡口形式应根据图纸及规范要求，工厂内制作均使用机械加工坡口，若不能满足生产需求，部分使用气割机加工坡口若局部切割出现凹凸不平常应砂轮机或者角向磨光机打磨，假如沟槽

深度超过1mm时务必用电焊将沟槽补焊后，再用砂轮机或者角向磨光

机打磨达到设计要求后，方可进行下达工序，坡口加工务必保证设计与规范要求坡口角度、钝边及光洁度。坡口形式为V型坡口，坡口尺

寸应符合下表要求：

| 壁厚δ(mm) | 间隙a(mm) |  | 钝边b(mm) | 坡口角度a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 1±1 |  | 1±1 | 70°±5° |
| 9-12 | ) | +1 —? | 1-,-1 | 60°±5° |

5.1.3.3管道组对

a、管道组对时，根据图纸设计及与便于运输在工厂内分段焊接 组对，对焊接件弯头的坡口角度、间隙、其形式、尺寸的要求，应于

管道的要求进行。

b、管道的展开长度进行切割与坡口加工完毕，经确认可进入下道工序的卷制时，应按照所卷制管道的内径用薄铁皮或者油毛粘下卡

样板，卡样板的长度于管道直径的三分之一。便于操纵管道的椭圆度。

c、HZ1支架组装，在钢平台上按1:1尺寸，用钢盘尺及粉线量出支架的外形轮角线后，再次复查与图纸尺寸吻合后，用角钢头或者

钢板头按照轮角线点焊作为靠模及组装的基准点。

d、钢平台的组装：在钢平台上按1:1尺寸，用钢盘尺量出钢平台的外径与内径后，用粉线于圆心为交点弹出任意一直线，再用钢盘尺或者地归按照图纸上所给的内、外径尺寸于圆心画弧，再按照图纸所给的角度算出与量出弧长及弦长。用角钢头或者废钢板头按照圆弧

线点焊牢，作为靠模。

e、组装完毕后、应于第一架作为复制模进行下组的组装。

5.1.3.4焊接

a、所有参加施焊的焊工，务必通过培训考试合格，取得国家有

关机构认可颁发的“合格焊工资格证”等，并在有效期内上岗作业。

b、焊接试验评定：试件的检验，试验项目应为外观检查，x  射

线或者超声波检验。

c、焊接材料：所用的焊条在使用前应按产品说明书规定的烘时

间与温度进行烘焙，随用随取，不合格的焊条禁止使用。

本工程焊接材料：

| 焊接方法 | 钢号 | 焊接材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工焊接 | Q235 | 焊条E4303 |  |
| Co₂气保焊 | Q235 | 焊丝 |  |

d、焊接工艺

施焊前，焊工应复查焊件部位的组装与表面清理的质量，表面与坡口内外两侧20mm范围内的油、锈及其污垢，务必清理干净且呈现

金属光泽。

(1)  焊接方法根据材料规格，使用手工焊、CO₂气体保护焊。支架及其它零星构件焊接使用CO₂气体保护焊及手工焊，管道焊接尽量

使用手工焊接。

(2)多层焊使用连续焊接，每一层焊道焊完后应及时清理检查，

并用角向磨光机清除缺陷后再施焊。

(3)焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，须查清原因，订出返

修工艺并报项目部、上级主管领导，监理及业主批准后方可进行施工

处理。

(4)焊接完毕，焊工应清理焊缝表面熔渣及飞溅物并自检与合格

后，方可进行下道工序。

(5)关于重要部位的焊缝，应分别标出焊工的代号或者标记，便

于

进行质量检查。

e、焊缝检查

(1)焊缝外形尺寸应符合现行国家标准《钢结构焊缝外形尺寸》

JGJ985—98规定。

(2)外观检查须无表面气孔与夹渣，更不同意超出规范要求的咬

边、咬肉、内裂纹及表面裂纹等焊接缺陷。

(3)关于焊接完毕的管道，应检查外形的整齐度，焊缝高度是否 符合要求，再用外涂白墨内涂煤油进行检查，超过30分钟后涂白墨的表面未发现黑暗的油点为合格，否则应将不合格的焊缝铲除重新

焊，重焊的次数不得超过二次。

f、除锈涂装

(1)除锈：钢结构件、管道除锈需按照设计要求与有关规范要求

进行。

(2)涂装：表面处理之后钢结构件在6小时内务必喷涂油漆，涂装之前不同意有锈蚀与返修锈现象。表面处理需按照设计要求与有关

规范要求进行。

(3)涂装用料：防锈底漆，底面共油4遍，二底二面，漆膜厚度

须按照图纸设计要求与涂装技术规范要求进行，最后一遍待构件安装

完毕再涂。

检查方法：用漆膜检测仪检测，底漆为红丹防锈漆，面漆黑色沥

青漆。

(4)涂装应均匀，无起皱、流挂、脱皮、漏涂等缺陷，附着应良 好，需在施工现场拼装组焊的区域，应留出50mm暂不涂刷，待现施

工完毕后再按规定补刷。

(二)吊、安装方案

5.2.1 本工程系煤气管道及阀门、排水器、放散管、人孔、接地

装置等构件的安装。其施工方法如下

a、支架的复测与验收：各支架进行复测。其复测内容为支架标高及预埋件等。并有专检确认合格的工序交接资料。(已在安装φ1220

×8煤气管道中办理)

b、本次φ1820×8、φ2620×8、φ1420×8煤气管道安装线路，

沿φ1220×8煤气管道管线安装。

c、管坐安装务必按照图纸设计要求及固定管坐、滑动管坐位置

进行。

d、管道安装就位前应用吊车将管道吊斜离地后，用大锤或者用

扫把将管内铁锈、污垢脱落干净确认无铁锈、污垢再吊装。

e、管道安装须图纸设计与规范要求的坡度及竖直进行。大于或者等于150度的弯头可直接修口焊接，小于150度(含150度)的弯

头务必加瓦对焊接。

f、N1～GN75  支架间，其中能利用汽车吊的管段只有N1～N8  及

N23～N46与N62～N63及N66～N75支架间，其N8～N24、N46～62、N63～N66均使用50吨、40吨汽车吊配合吊送，再使用卷扬机、桅杆、

龙门架及手拉葫芦与人工进行拖拉到位安装，长度约为550米。

g、根据工程量与工期的要求，再根据我公司现有的大型汽车吊、机械设备及施工机具状况，本工程将投入三个施工班组进行分段安 装，N1～N46 支架间安排二个施工班组、从N46～N75 为一个施工班

组同时进行安装。

安装顺序及方法：

(1)N1～N46支架间， 一个施工班组从N1(15万立煤气方向)安装到山顶另一个班组从N46 支架安装到山顶(15万立煤气方向背面半坡)为第二安装班组，第三班组从N46～N75 支架间一边需用一台30与75马力的双筒卷扬机拖拉吊装就位，当使用汽车吊从N1安装至N8 时、需使用50吨或者40吨汽车吊将卷扬机吊至15万立煤气柜的草坪上(φ1220×8 煤气管安装原位),及背面坡与沿线山上部分的安装，摆放位置于安装φ1220×8煤气管安装原位相同，卷扬机务必选用75马力的卷扬机，卷扬机务必封死在支架基础与牢固的地锚上，没有支架基础位置的务必开挖基坑设立地锚。根据设计图纸N8支架自然地面标高到N11支架自然地面标高有30米且跨距大很难满足现场实际安装的需求，再加上φ1820×8 煤气管道每米重量为343 kg,因煤气管道支架跨度大最大跨度(拐点处)达29米加上加

劲板的重量为10857kg,显然50吨与40吨汽车吊加副杆无法满足整

垮管道的吊装，只能采取在φ1220×8煤气管道上部安装滑道，滑道材料使用[16a 槽钢，滑道中部连接材料使用∠75×6的角钢，滑道中部支撑及滑道横梁均使用[12槽钢，但支撑的支承力点不能落在φ1220×8煤气管道上务必落在地面上，山上各管段吊车无法吊装位置均使用滑道形式安装，假如吊车的吊装参数无法将φ1820×8煤气管道吊至滑道(垂直高度)时，采取卷扬机、桅杆吊装至滑道上，

利用卷扬机、桅杆增加导向滑，滑道横梁及中部联结点的长度需3.2

米，便于管道在滑道上组对时，利用横梁搭设临时操作平台(另有附图)。另一个班组采取同样方法从N28安装到山顶，首先从N28支架 处安装到N23支架时使用40与50吨汽车吊将卷扬机吊至N23支架处，将卷扬机封死在支架基础上，将管道从上而下安装，同样使用40或者50吨汽车吊占位在公路边将管道吊到N23支架边，再用卷扬机、

桅杆将管道吊至滑道上拖拉到位。(后有附图)

(2)从N46～N55～N62支架段的管道安装，分为3个吊装点，即从N46支架处使用50吨汽车吊将φ1820煤气管道吊送上部滑道为第一吊点，第二吊点同样使用50吨汽车占位摆放在N55支架处往两边吊(安)装，因N52、N53支架设计高此处形成高差拐点与N56、N57支架间为设计落差，增加使用滑道、桅杆安装管道的难度，同时也增

加滑道、桅杆的材料费用，为了减小管道的安装难度与滑道、桅杆的

材料费用与提高劳动生产力，缩短施工工期。建议将干煤棚围墙拆除7米宽(N55支架处),用毛石、碎石硬化修筑一条宽7米、长17米

的临时公路便于50吨汽车吊支腿，将50吨汽车吊开到N55支架旁，

可将N55～N56及N57管道垂直段的安装与N55～53支架间的管道吊送滑道上，第三吊装点为N62支架处使用40吨汽车吊将管道吊至滑

道上再使用卷扬机拖拉至N57支架与N66支架。

(3)补偿器、阀门的安装，补偿器同样使用滑道拖拉到位安装，但务必将补偿器外部使用[12 槽钢加以固定后再进行拖拉，阀门采取地面拖拉，因阀门的面积大在滑道上不便于拖拉只能采取在地面用

[12槽制作船架进行拖拉。

(4)阀门安装，当管道整体安装完毕后，将阀门安装位置1.5米的间距使用[12槽将φ1820煤气管道支撑牢固后，再将管道切割进

行阀门的吊、安装。

(5)桅杆安装：根据设计尺寸与现场实际尺寸支架高差拐点的长度，从上部支架中心到下部φ1820 煤气管道吊点的距离至少为7.5米，因此桅杆的材料选用为φ219×8的钢管，桅杆顶部使用一台3吨的手动葫芦便于调整桅杆角度，桅杆根部设有内套为活动转杆，可在360度任意一方向吊装，桅杆内套材料使用φ190×12的钢管，长度为 L=400 mm, 焊接在支架顶部，使用δ20mm钢板将上部横梁抱箍住，桅杆内套焊在抱箍板上，抱箍长度为600mm, 宽度于砼横梁高度

加200mm, 抱箍形式使用螺栓连接及焊接连接即上部使用螺栓加焊接

连接，下部使用螺栓连接，螺栓直径φ30mm,长度为砼梁宽度加150mm,桅杆高度为3米(另有附图)。桅杆可在工厂内按照材料规格、尺寸长度散件下好，到现场再进行组对焊接，首先在柱顶使用φ76

的钢管安装临时桅杆，再使用小卷扬机导向滑将吊装桅杆吊至柱顶，

吊装桅杆安装完后临时桅杆拆除，再搬到第二个支架进行安装。龙门

架同样使用此方法安装。

(6)桅杆的使用：当管道处于垂直落差部位与平面拐点时，才使用桅杆将管道从下部滑道吊往上部滑道的吊装。无落差地段的管道安装均使用龙门架提升安装。龙门架形式(尺寸)宽度为2.5米，高度为3米，材料使用I16 槽钢与I20 槽钢，即上部使用I20 槽钢下

部使用I16 槽钢，斜撑使用∠100×10的角钢(后有附图)。

(7)桅杆、龙门架在吊装时务必使用钢丝绳、葫芦与上部支架根部绷紧增加桅杆、龙门架的抗拉强度。因φ1220×8的煤气管道虽已安装完，但多数为活动管托，支架任处于活动状态。待上段φ1820煤气管道安装完后，可将管道与管托及预埋件联结焊死，加强支架与

支架间的稳固强度，待管道安装完毕后再切割开(活动管托部分)。

(8)在滑道上拖拉管道时，导向滑1可栓在支架顶部的横梁上，导向滑2应栓在支架根部，滑道平面务必于φ1220×8的煤气管道上

部(砼)横梁高度一致。

(9)使用滑道安装不影响φ1220×8煤气管道的正常送气运行。

因焊接滑道、桅杆及支撑联结均不在φ1220×8煤气管道上联结施焊。

5.2.1、山体部分的煤气管道在工厂内制作时不能过长，长度应操纵在3～5米之间，便于在滑道上的拖拉与利用桅杆从底处往高处吊装，与拐点处的吊装。若重量超重桅杆起重量不够，因滑道安装是根据φ1220×8的煤气管道的走向安装，拐点处无法拖拉，只有利用桅

杆吊起换位拖拉，因此为了减少拖拉时的牵引力与摩擦力，在加工制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/895024143113011041