本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计200题,每题1分)

- TN-S俗称(  )。

- 三相五线

- 三相四线

- 三相三线

- 答案:A

- 2. 负荷开关可以分合的最大电流是(  )电流。

- 空载

- 负荷

- 两相短路

- 三相短路

- 答案:B

- 3. 应正确使用钳形电流表，每次换量程时，必须打开钳口的目的是(  )。

- 让钳口散热

- 减少误差

- 防止烧坏钳形表

- 让导线散热

- 答案:C

- 4. 10kv屋内配电装置，主要采用( )防雷。

- 避雷线

- 避雷针

- 避雷带

- 避雷器

- 答案:D

- 5. 在电气设备上工作，保证安全的电气作业组织措施有:工作票制度；(  )；工作监护制度；工作间断.转移和终结制度。

- 操作票制度

- 工作许可制度

- 防火安全制度

- 安全保卫制度

- 答案:B

- 6. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(  )倍。

- 10

- 1

- 1/20

- 答案:C

- 7. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(  )，因此降压启动时转矩减小较多。

- 反比

- 正比

- 对应

- 以上均不对

- 答案:B

- 8. 设三相异步电动机IN=10A，△形联结，用热继电器作过载及缺相保护。热继电器型号可选(  )型。

- JR16-20/3D

- JR0-20/3

- JR10-10/3

- JR16-40/3

- 答案:A

- 9. 无功功率的单位是(  )。

- var

- W

- VA

- J

- 答案:A

- 10. 倒闸操作票填写完，应该由(  )审票。

- 操作人和监护人

- 监护人

- 操作人

- 答案:A

- 11. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的( )有金属性的可靠连接。

- 外壳

- 接地装置

- 零线

- 答案:B

- 12. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(  )圈。

- 2

- 1

- 3

- 答案:C

- 13. TN系统分为(  )种方式。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:C

- 14. 电力线路电流速断保护是按躲过本线路(  )来整定计算。

- 末端两相最小短路电流

- 首端三相最大短路电流

- 末端三相最大短路电流

- 答案:C

- 15. 在易燃.易爆危险场所,电气线路应选用(  )或许铠装电缆敷设。

- 穿金属蛇皮管再沿铺砂电缆沟

- 穿水煤气管

- 穿钢管

- 答案:C

- 16. 无功功率的单位是(  )。

- 瓦

- 乏

- 伏安

- 答案:B

- 17. 接照临电规范要求，分配电箱与开关箱的距离不得超过( )。

- 10m

- 20m

- 30m

- 40m

- 答案:C

- 18. 在直接编设备文字符号中，属于12n装置的端子排编为(  )。

- 12K

- 12LP

- 12D

- 12C

- 答案:C

- 19. 变配电站单人值班时，不允许值班人员(  )。

- 记录运行数据

- 进入遮拦听异常声响

- 查对模拟板与实际运行方式是否相符

- 记录巡查时发现的问题

- 答案:B

- 20. 当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是( )。

- 拉开刀开关

- 拉开断路器或者磁力开关

- 报告负责人请求断总电源

- 答案:B

- 21. 关于电能的描述正确的是(  )。

- 单位时间内电场力所做的功

- 电场力在一个周期内所做的功的平均值

- 一段时间内电场力所做的功

- 一段时间内电场力所做的功的平均值

- 答案:C

- 22. 发生高压设备.导线接地毛病时,在室内人体不得挨近接地毛病点(  )以内。

- 4m

- 8m

- 10m

- 答案:A

- 23. 当带电体有接地故障时，离故障点越近，跨步电压电击的危险性越(  )。

- 大

- 小

- 相等

- 答案:A

- 24. “禁止合闸.有人工作”标识牌应制作(  )

- 红底白字

- 白底红字

- 白底红边黑字

- 答案:C

- 25. 安装前在测量汽轮发电机定子绕组时，应使用(  )伏的兆欧表。

- 2500

- 1000

- 500

- 250

- 答案:A

- 26. 下列器件不属于变压器的是(  )。

- 电压互感器

- 电流互感器

- 自耦调压器

- 电扇调速器

- 答案:D

- 27. 一台三相变压器的一.二次侧绕组匝数分别为1500和300，则该变压器的变比为(  )。

- 5

- 10

- 25

- 0.2

- 答案:A

- 28. 2000kW以下的电动机，如果(  )灵敏度不能满足要求时，也可采用电流纵差动保护代替。

- 过负荷保护

- 电流速断保护

- 纵差动保护

- 过电流保护

- 答案:B

- 29. 某相电压220V的三相四线系统中，工作接地电阻RN=2.8Ω，系统中用电设备采取接地保护方式，接地电阻为RA=3.6Ω，如有电设备漏电，故障排除前漏电设备对地电压为(  )V。

- 34.375

- 123.75

- 96.25

- 答案:B

- 30. 一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(  )收执,按值移交。

- 工作票签发人

- 工作负责人

- 运行值班员

- 答案:C

- 31. F-20MR可编程序控制器计数器的地址是(  )。

- 00-13

- 30-37

- 50-57

- 60-67

- 答案:D

- 32. 10kV变压器台停电检修时应先断开(  )。

- 高压侧开关

- 低压侧总开关

- 低压侧各分路开关

- 答案:C

- 33. 锡焊晶体管等弱电元件应用( )W的电烙铁为宜。

- 75

- 25

- 100

- 答案:B

- 34. 造成运行中的高压电容器发热的原因之一是( )。

- 内部发生局部放电

- 频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响

- 外壳机械损伤

- 答案:B

- 35. Ⅱ类手持电动工具是带有( )绝缘的设备。

- 基本

- 防护

- 双重

- 答案:C

- 36. 高频震荡电感型接近开关主要由感应头.振荡器.(  ).输出电路等组成。

- 继电器

- 开关器

- 发光二极管

- 光电三极管

- 答案:B

- 37. 架空导线型号TJ-50的含义是(  )。

- 截面积50的铜绞线

- 标称截面积50的铜绞线

- 长度50m的铜绞线

- 答案:B

- 38. 车间内的明.暗插座距地面的高度一般不低于(  )多少米?

- 0.3米

- 0.2米

- 0.1米

- 答案:A

- 39. 当电气设备采用(  )V以上安全电压时，必须采取直接接触电击的防护措施。

- 220

- 36

- 24

- 12

- 答案:C

- 40. 几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( )。

- 左方

- 右方

- 上方

- 答案:C

- 41. 《全国供电规则》规定，高压用户的功率因数必须保证在( )。

- 0.8以上

- 0.85以上

- 0.9以上

- 0.95以上

- 答案:C

- 42. 核相工作应使用第(  )种工作票。

- 四

- 三

- 二

- 一

- 答案:C

- 43. 晶体三极管饱和时发射结和集电结都处于(  )偏置。

- 正向；

- 反向；

- 顺向；

- 负向；

- 答案:A

- 44. 正序的顺序是(  )

- U.V.W。

- V.U.W。

- U.W.V。

- W.V.U。

- 答案:A

- 45. 摇测接地电阻值，宜在土壤电阻率( )的时候进行。

- 平均

- 最低

- 最高

- 答案:C

- 46. 阻隔开关的首要效果之一是(  )。

- 倒闸操作

- 阻隔电流

- 拉合负荷电流

- 答案:A

- 47. 变压器运行时，油温突然升高是变压器内部(  )的现象。

- 过负荷；

- 过热；

- 过压；

- 过流；

- 答案:B

- 48. 变压器(  )保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

- 温度

- 失压

- 重瓦斯

- 答案:C

- 49. TT系统是指电源中性点直接接地，而设备的外露可导电部分经各自的(  )分别直接接地的三相四线制低压供电系统

- 相线

- 中性线N

- PEN线

- 保护线PE

- 答案:D

- 50. 双速电动机控制线路是利用(  )来实现定子绕组接成Δ和YY的。

- 接触器

- 热继电器

- 熔断器

- 位置开关

- 答案:A

- 51. 金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是( )。

- 电阻率随温度升高而增大

- 导体长度随温度升高而增大

- 导体的截面积随温度升高而增大

- 不确定

- 答案:A

- 52. 在电源内部，正电荷是由( )。

- 低电位移向高电位

- 高电位移向低电位

- 高电位移向参考电位

- 答案:A

- 53. 低压断路器的脱扣器其中电磁脱扣器又称短路脱扣器或瞬时过流脱扣器，起(  )保护作用。

- 欠压；

- 失压；

- 过载；

- 短路；

- 答案:D

- 54. 从正弦交流电的解析表达式中可以直接看出交流电的(  )。

- 有效值

- 最大值

- 相位差

- 频率

- 答案:B

- 55. 电工作业人员，应认真贯彻执行( )的方针，掌握电气安全技术，熟悉电气安全的各项措施，预防事故的发生。

- 安全第一，预防为主，综合治理

- 安全重于泰山

- 科学技术是第一生产力

- 答案:A

- 56. 建筑电工证的复审费用是多少？(  )

- 200元

- 300元

- 400元

- 480元

- 答案:D

- 57. 低压配电线路绑扎用的绑线应选用与导线同金属的单股线，其直径不应小于(  )mm。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 4

- 答案:B

- 58. 高处作业，又称(  )

- 高空作业

- 登高作业

- 高空施工

- 登高施工

- 答案:B

- 59. 当发生电气火灾时,应用(  )灭火。

- 棉毯

- 酸性泡沫灭火器

- 二氧化碳灭火器

- 答案:C

- 60. 电阻串联的公式是(  )。

- 1/R=1/R1+1/R2+1/R3

- 1/R=1/R1+R2+R3

- R=R1+R2+R3

- 1/R=1/R1R2R3

- 答案:C

- 61. 正弦矢量在纵坐标轴上的投影，表示该正弦量的(  )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 最小值

- 答案:C

- 62. 检定电流互感器的升流导线其截面和长度在满足( )的情况下，应尽量缩短升流导线的长度。

- 互感器一次电流；

- 互感器容量；

- 互感器二次压降；

- 导线电阻要求。

- 答案:A

- 63. 反时限动作型漏电保护电器的动作时间与漏电电流电流值( )。

- 成反比

- 成正比

- 无关

- 成比例

- 答案:A

- 64. 高压电气设备的运行温度应该在( )

- 0℃~50℃

- -10℃~40℃

- -20℃~30℃

- -30℃~20℃

- 答案:A

- 65. 在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再(  ),以免引起保护器误动作。

- 保护接零

- 直接接地

- 重复接地

- 答案:C

- 66. 电力电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸。电容器重新合闸前，至少应放电(  )min。

- 1

- 2

- 3

- 10

- 答案:C

- 67. 在可控整流电路中，输出电压随控制角的变大而(  )。

- 变大

- 变小

- 不变

- 无规律

- 答案:B

- 68. 停电将使重要用电单位正常工作受到影响的负荷属于(  )级负荷。

- 一

- 二

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/895210030200011121