温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 为保证电气设备能可靠地运行，将电力系统中的变压器低压侧中性点接地，称为(  )。
A. 保护接地；
B. 重复接地；
C. 工作接地；
D. 防雷接地；
答案:C
2. 在电气设备上工作，保证安全的电气作业组织措施有:工作票制度；(  )；工作监护制度；工作间断.转移和终结制度。
A. 操作票制度
B. 工作许可制度
C. 防火安全制度
D. 安全保卫制度
答案:B
3. 高压断路器按灭弧(  )可分为油断路器.压缩气体断路器.六氟化硫断路器.真空断路器.磁吹断路器和自产气断路器等类型。
A. 方法.
B. 原理
C. 介质
D. 方式
答案:C
4. 气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以(  )气体代替绝缘油，利用该气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质。
A. SF6
B. H2
C. O2
D. N2
答案:A
5. 断路器的选用,应先确定断路器的( ),然后才进行具体的参数的确定。
A. 类型
B. 额定电流
C. 额定电压
答案:A
6. 电流对人体表面局部造成的伤害为( )。
A. 电伤
B. 电击
C. 触电
答案:A
7. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以( )°为宜。
A. 50
B. 60
C. 70
答案:B
8. 携带式电气设备的绝缘电阻不低于( )MΩ。
A. 2
B. 1
C. 0.5
答案:A
9. 当三相电网发生一相接地故障时，接地电网的其它两相对地电压较不接地电网的其它两相的对地电压要( )。
A. 大
B. 小
C. 不能判断
D. 相等
答案:B
10. 35kV断路器大修时的试验电压标准为(  )。
A. 38kV
B. 55kV
C. 75kV
D. 85kV
答案:D
11. 额定电压为220V，功率分别为40W.60W.100W的灯泡串联在220V的电源中，亮度由大到小的顺序为(  )。
A. 40W.60W.100W
B. 100W.60W.40W
C. 一样亮
D. 均不亮
答案:A
12. 作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应( )确认其确无电压。
A. 用高压验电器
B. 用低压验电器或测电笔
C. 以手触试
D. 看带电显示
答案:B
13. 半波整流使用(  )个二极管。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:A
14. 操控电缆的编号"2UYH'标明该电缆归归于(  )。
A. 220kVII段电压互感器间隔
B. 35kVII段母线间隔
C. 35kVII段电压互感器间隔
答案:C
15. 为了降低跨步电压，防雷接地装置距建筑物入口和人行道不应小于(  )。
A. 1m；
B. 2m；
C. 2.5m；
D. 3m；
答案:D
16. 特种设备安全监督管理部门发现有违反《特种设备安全检查条例》规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在设备隐患，不符合能效指标的，应当以( )发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。
A. 口头形式
B. 书信形式
C. 公告形式
D. 书面形式
答案:D
17. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是(  )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点电阻变大引起功耗增大
答案:C
18. 当生产和安全发生矛盾时，必须先解决()使生产在确保安全的情况下进行。
A. 隐患
B. 安全
C. 故障
D. 事故
答案:B
19. 电力网是指由(  )组成的网络。
A. 各电压等级的电力线路
B. 各电压等级的电力线路和变电所
C. 发电机.变压器.输电线路
D. 一个电压等级的配电线路
答案:B
20. 在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而(  )
A. 查障困难
B. 减小停电范围
C. 扩大停电范围
答案:C
21. 验电时应在检修设备(  )各相分别验电。
A. 进出线两侧
B. 进线侧
C. 出线侧
D. 停电
答案:A
22. 为保证断路器具有足够的合闸速度，操动机构必须具有足够的(  )
A. 足够大的操作功
B. 较高的可靠性
C. 自由脱口装置
答案:A
23. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于( )电路。
A. 纯电阻
B. 纯电感
C. 纯电容
答案:B
24. 绝缘材料的强度.弹性等性能属于(  )。
A. 力学性能
B. 电性能
C. 热性能
D. 物理性能
答案:A
25. 绝缘手套的试验周期为多少时间一次(  )。
A. 3个月
B. 6个月
D.两年
答案:B
26. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。
A. 1.5
B. 1
C. 2
答案:B
27. 接触器触点重新更换后应调整(  )。
A. 压力.开距.超程
B. 压力
C. 开距
D. 压力.开距
答案:A
28. 已知电压有效值和用电时I训，计算电阻消耗的电能公式为(  )。
A. W=UIt
B. W=I^2Rt
C. W=P·t
D. W=(U^2／R)t
答案:D
29. 绝缘靴可用作防止(  )电击的基本安全用具。
A. 直接接触
B. 间接接触
C. 单线
D. 跨步电压
答案:D
30. 高压断路器可以(  )。
A. 切断空载电流
B. 控制分断或接通正常负荷电流
C. 切换正常负荷又可以切除故障，同时具有控制和保护双重任务
D. 接通或断开电路空载电流，但严禁带负荷拉闸
答案:C
31. 下列材料不能作为导线使用的是( )。
A. 铜绞线
B. 钢绞线
C. 铝绞线
答案:B
32. 电子设备防外界磁场的影响一般采用(  )材料做成磁屏蔽罩。
A. 顺磁
B. 反磁
C. 铁磁
D. 绝缘
答案:C
33. 检修工作间断时,( )应撤离现场，所有安全措施保持不变。
A. 检修人员
B. 值班员
C. 全体人员
D. 无关人员
答案:C
34. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。
A. 信号母线故障
B. 事故信号回路故障
C. 断路器拒合
D. 控制回路故障
答案:C
35. 使用电压互感器时，高压互感器二次( )。
A. 必须接地；
B. 不能接地；
C. 接地或不接地；
D. 仅在35kV及以上系统必须接地。
答案:A
36. 变压器是根据(  )原理制成的一种配电设备。
A. 电磁感应
B. 楞次定律
C. 欧姆定律
D. 基尔霍夫定律
答案:A
37. 扑救初起火灾能力包括(  )。
A. 会报火警.会使用灭火器材和消防设施扑灭火灾。
B. 会报警
C. 平时日常维护好消防设施
D. 熟记火警电话
答案:A
38. 防污型户外高压跌落式熔断器的型号为(  )。
A. RW3
B. RW7
C. RW10
D. RW11
答案:D
39. 中断供电会造成重大经济损失的负荷属于(  )类负荷。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:A
40. 对FN1TO型户，安全生产模拟考试一点通，内高压负荷开关进行交流耐压试验时被击穿.其原因是.(  )
A. 支柱绝缘子破损，绝缘杆受潮
B. 周围环境湿度减小
C. 开关动静触头接触良好
D. 灭弧室功能良好
答案:A
41. 工人在从事电工作业时，如见到以下标志，则表示(  )。
A. 注意安全
B. 当心电缆
C. 当心电机伤人
答案:B
42. 在电气线路安装时，导线与导线或导线与电气螺拴之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(  )
A. 铜线与铝线絞接
B. 钼线与钼线绞接
C. 铜铝过渡接头压接
答案:A
43. 室外照明灯与地面的垂直距离不得小于(  )m，墙上允许不小于2.5m。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 4；
答案:C
44. 一单相半波整流电感滤波电路，已知负载的直流电压为4.5，则该电路电源变压器的副边电压值为(  )伏。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 15
答案:A
45. 安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时；每年再培训的时间不得少于(  )学时。
A. 100，40
B. 24，8
C. 48,16
答案:C
46. 塑料管布线用于有腐蚀性但没有(  )的场所。
A. 爆炸
B. 机械损伤
C. 爆炸和机械损伤
D. 随意
答案:C
47. 对架空进线的电源线{包括N线}，其截面选择应按规定:铝线不应小于16㎜2，铜线不应小于(  )。
A. 4mm2；
B. 6mm2；
C. 10mm2；
D. 16mm2；
答案:C
48. 负荷是按星形连接，还是三角连接，是根据(  ).
A. 电源的接法而定;
B. 电源的额定电压而定;
C. 负荷所需电流大小而定;
D. 电源电压大小，负荷额定电压大小而定.
答案:D
49. 临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，架空线路离地高度不小于(  )，所使用的设备应采取漏电保护措施。
A. 3m；
B. 4m；
C. 5m；
D. 6m；
答案:D
50. 各种环境中照明吊灯安装高度不能达到规定者，应采用不超过( )伏的安全电压。
A. 42
B. 36
C. 24
D. 12
答案:B
51. 一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为220／380V，其接法应是(  )。
A. Y／△
B. △／Y
C. △／△
D. Y/Y
答案:B
52. 储存气瓶仓库周围( )m距离以内，不准堆置可燃物品，不准进行锻造.焊接等明火工作，也不准吸烟。
A. 5
B. 8
C. 10
D. 125
答案:C
53. 为防止高压输电线路被雷击中损毁，一般要用(  )。
A. 避雷器
B. 接闪杆
C. 接闪线
答案:C
54. 低压电工作业是指对(  )V下的电气设备进行安装.调试.运行操作等的作业。
A. 500
B. 250
C. 1000
答案:C
55. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
56. 不属于笼型异步电动机降压启动方法的是(  )启动。
A. 自耦变压器降压
B. 星形—三角形换接
C. 延边三角形
D. 在转子电路中串接变阻器
答案:D
57. 万用表使用完毕后应将转换开关旋至(  )。
A. 空挡或交流电压最高挡
B. 电流挡
C. 电阻挡
D. 直流电压挡
答案:A
58. 在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(  )。
A. 禁止合闸,有人工作
B. 止步,高压危险
C. 在此工作
答案:B
59. 操作票填写中，合上或拉开的隔离开关，刀开关统称为( )。
A. 开关
B. 负荷开关
C. 刀闸
答案:C
60. 电缆井.电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的( )是否超标,并做好记录。
A. 易燃易爆及有毒气体的含量
B. 易燃易爆气体的含量
C. 有毒气体的含量
D. 一氧化碳含量
答案:A
61. 真空断路器大修后必须检验合闸接触器是否动作灵活，其最低动作电压应是额定电压的(  )。
A. 50％
B. 80(或65)％
C. 85％
D. 90％
答案:C
62. 六氟化硫气体属于(  )气体。
A. 惰性
B. 活性
C. 有毒
D. 可燃
答案:A
63. 交流电的相位反映了正弦量的变化过程，该相位指的是变化着的(  )。
A. 电角度
B. 电流
C. 相位差
D. 电动势
答案:A
64. 由直击雷或雷电感应而引起的过电压叫做(  )过电压。
A. 大气；
B. 操作；
C. 弧光接地。
答案:A
65. 测量二极管时，如果测得正反向电阻均很小甚至为零，说明二极管(  )。
A. 性能很好
B. 性能一般
C. 断路损坏
D. 短路损坏
答案:D
66. 低压架空线路接户线的对地距离不小于(  )m。
A. 2
B. 2.5
C. 3
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