阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程施工组织设计

## 第一章 工程概述

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅 30 吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。

## 第二章	施工部署

二、施工部署：

（一）施工部署原则

1、集中力量保重点，保工期，在人力、物资、机具给予充分保证，各专业工作应协助指导该项目施工班子，组织好施工工作，搞好各方面的协调配合。

2、组织配合施工，穿插作业，组织内部各工种平行流水作业， 互相创造施工条件，确保整个安装工程顺利进行。

3、推行先进施工方法和施工机具，提高机械作业水平，提高作业效率。

（二）施工配合

1、安装各部门之间的配合。

- 设备管道电气安装的配合。

设备到货后，应先办理开箱检查及交接手续，尽快安装就位，为管道配管与电气接线创造条件。

- 油漆施工配合

焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈，刷防锈漆，不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆，镀锌钢管一般可不做防腐处理，但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。

- 隔热保温施工

按施工工作分段，分流，管道安装后及时试压合格，交保温施工。2、安装与土建的配合

- 予留予埋配合

认真审核施工图纸，积极配合土建施工进行予留予埋工作，并仔细进行复核，避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中，由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时，应会同监理与土建协商处理。

- 设备基础及留孔的配合

设备基础应尽早浇注，未达到强度 70%，不得安装设备，基础位置尺寸及留孔由土建检查，安装复查，土建向安装办理交接记录。

- 成品保护的配合

安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建 墙体上打洞，因特殊原因必须打洞时，应与土建协商，确定位置及孔洞大小，安装施工中应注意对墙面吊顶的保护，避免污染。

通过工程建设指挥部与各施工单位协调，共同搞好安装成品保护，不得随意扳动已安装好的管道电路开关阀门等。

4、安装与监理的配合

- 材料进场应由监理验收，并提供产品合格证及准用证。

- 安装施工每道工序完成后，应报监理验收，并办理验收记录。

- 各种管道支吊架形式应经监理同意认可后施工。

- 监理发来的通知单应认真对待，对提出的问题尽快处理， 需要图文的应将处理结果及时约请监理复查。

## 第三章	施工准备

一、 技术准备

积极参加设计单位的技术交底会议，做好图纸会审工作。并由项目经理负责组织参加施工施工的技术人员、工人熟悉图纸、审查图纸、组织编制好施工阶段的施工方案，学习有关施工验收规范，并在开工前由技术负责人向班组进行技术安全质量交底。

二、工器具及车辆准备

主要施工设备见下表。

## 主要施工机械设备表

序号

机械或设备名称

规格型号

数量

备注

1

交流电焊机

BX1-400

2 台

2

手拉葫芦

10T

2 台

3

手拉葫芦

3T

1 台

4

手拉葫芦

5T

1 台

三、施工工具准备：

套筒扳手 4 套，水平尺、经纬仪、水准仪、方水平仪、长水平尺、直角规、钢卷尺、钢板尺、框式水平仪，个人工器具自备等。

所有工器具经现场施工负责人检查确认完好后，方可使用。四、 施工材料准备

工程用材料在开工前由施工技术员根据施工图作出材料计划表， 交供应部门采购、准备，在工程需要时，负责运至工地，由专职质检员检查合格后，方可用于工程，并收集各种资料做好记录。

## 第四章	施工工序及施工方法锅炉房设备安装工程

1、施工准备

- 施工力量准备：组建项目班子，由项目经理负责承包合同的实施和落实，在现场进行综合管理和统一指挥。设备、管道、电气各专业组织施工班组，由班组长主抓，加强现场管理。

- 现场临时设备准备；临时用水、电源由甲方提供，现场设备分配电箱将电源引至工作点，临时用水接至生活区。

- 技术准备工作：

a、各专业技术负责人员应认真熟悉图纸，作好图纸会审，图纸会审后作好记录，组织有关人员学习资料，熟悉《有机载热体炉安全

技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》《采暖与卫生工程施工及验收规范》、《工业管道工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范》等有关验收规定。

b、对各施工班组进行技术安全交底。c、准备各种技术资料表格。

2、工艺设备安装施工总工序

- 指定岗位责任制，编制施工组织计划，向各专业人员进行技术安全交底。

- 材料组织采购及进场，建立健全的材料采购、验收、保管制度，杜绝不合格的材料进场。

- 作好设备基础验收，管沟、电缆沟、管道支（吊、托）架放线，管段零件位置预测绘制加工图等工作。

- 施工各工序进行质量跟踪检查及专业质量平定，以保证工程的整体质量。

3、锅炉房的安装

- 施工前的准备工作

A、技术准备：组织有关人员学习资料，熟悉《热水锅炉安全技术监察规程》的有关规定，熟悉锅炉图纸和技术文件，了解和掌握安装起重运行等操作事项。

B、确定安装地点：锅炉在安装时运输通畅，锅炉房的布置符合

《有机载热炉安全技术监察规程》和《锅炉设计规范》的规定，光线充足，通风良好，锅炉燃气系统布置应符合国家有关防火规范。

C、设备基础验收：设备的几何尺寸是否与设计的基础尺寸相符， 标高与设计标高是否一致。

D、设备验收；根据锅炉出厂清单及锅炉图纸对锅炉的零部件进行清点验收、复核设备的完整性，检查锅炉大件在运输中是否有损坏变形等情况，如有及时修复。

- 安装要求；

A、锅炉大件的安装

锅炉大件在移动时可在底座两槽钢下放置 8-10 根加厚无缝钢管慢慢拉动，让锅炉大件在滚动的管子上缓缓移动，钢丝绳只能安放在底座槽钢两端的拖拉孔上，不可损坏锅炉大件的任何部分，将锅炉大件就位后，前后、左右应保持水平，否则应将低的一侧用垫铁垫高。

B、热载体管道、阀门、仪表及附件的安装

a、参照图纸进行安装，根据设计图纸设备安装到位，接通电源试运转。

b、安全阀应在水压试验后安装，安全阀应装泄水管，其上不允许装阀门。

c、安装压力表是，应在压力表上画出红线，以示锅炉最高许可压力。

C、供气管的安装

燃烧机本身的管路已接好，留有进油和回油两个燃油软管接口，

只需将油箱相应的油管接上即可，在油管路安装完毕后，进行气体吹除，清扫污物。

D、烟道安装

本工程烟风道是采用 5mm 钢板加工制作完成，烟囱安装时，法兰间垫石棉绳。

E、水压试验

设备、管道安装完毕后，应按设计规定对系统进行强度、严密性试验，以检查系统及各连接部位的工程质量，试验项目一般按下表的

| 规定进行。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作介质性质 | 设计压力 (Kg/cm²) | 强度试 验 | 严密性试验 液压 气压 | 其他试 验 |
| 一般 | 〈0 | 作 | 任选 | 真空度 |
|  | 0 |  | 充水 |  |
|  | 〉0 | 作 | 任选 |  |
| 有毒 | 任意 | 作 | 作 作 |  |
| 剧毒及甲、乙类 | 〈100 | 作 | 作 作 | 泄漏量 |
| 火灾危险 | 〉100 | 作 | 作 作 |  |

5、电气安装工程

- 施工顺序及原则

施工准备工作→予埋、予留→配管、配线→控制装置安装→照明器具安装→室外输送线路→单体调试→送电运行验收。

- 主要施工方法及工艺要求为保证施工进度及质量，选择责

任心强的技术人员进行予埋、予留工作，电气工程施工必须按照GBJ282-28 标准。

电气调试是检验安装质量，保证安全运行的关键工作，该项工作由公司电工组承担，编制调试大纲及计划是作好调试的关键，调试大纲除由安装技术负责人审查、审批。

水泵房设备安装工程一、施工工序：

管道及设备运输→安装设备→打设锚杆→管道防腐→配接管道

→管道补防腐→水泵试运转→竣工验收二、主要工序施工方法

1、管道及设备运输：

水泵、电动机采用 10T 叉车叉至平板车上，用 2 台 3T 手拉葫芦将水泵、电动机分别与平板车前后捆绑牢固。使用叉车叉运时，必须进行试叉工作。

管道采用叉车装至花栏车上，完毕后，用 2 台 3T 手拉葫芦将管道与花栏车分前后捆绑牢固，并在管子前端用“S” 型挂钩固定。

管道与设备下放至三区段车场后，使用电机车将管道与设备运输至水泵房安装位置。

2、设备起吊

设备起吊采用手拉葫芦、人工牵引相互配合的方式，将设备平稳放置在预留基础上。在设备中心位置上打一 ø18.5 钢丝绳绳扣（插接绳扣），将绳扣挂在 10T 手拉葫芦上，并使钢丝绳张紧，然后由施工

负责人指挥，将设备平稳吊放至预留基础上。需牵引设备时，现场施工负责人必须立即组织人员，将设备平稳的放置在地面，并在设备中心用ф18.5mm 长 3 米的麻绳将设备捆绑牢固，人员站立在一端缓慢牵引设备。

利用水平尺进行找平找正，然后由现场施工人员固定地脚螺栓， 并将其上紧，确认无误后，进行混凝土浇注，混凝土强度为C20。

3、设备安装

- 电动机的检查

- 电机的试验

电机安装前由电工测量设备绝缘，绝缘值不得低于 0.5MΩ，绝缘电阻符合要求后，外接 10kV 额定电压对电机进行空载试验。

- 电机接线必须符合下列规定：

电机额定电压为 10kV，接线正确，符合设计电压，电机接线端子与导线必须连接牢固，不得有毛刺，连接用的锁紧装置完整齐全。

- 电机外壳接地应牢固可靠、美观、实测接地电阻不大于 2 欧姆。

- 水泵安装

利用巷道腰线标高、中心线为基准，确定水泵、电机底座高度， 用水准仪测量纵向、横向水平度，如标高不符合要求可用泵座下面所垫的斜垫铁进行调整（安放调整底座前，将地角螺杆放进预留地角螺杆孔内并拧在底座螺杆孔上，其螺母应露出 1-3 个螺距）垫铁的布置按质量标准规定执行。

经过找正、找平，其纵向和横向水平度达到允许值时可对泵座与基础的空隙部分进行二次灌浆，经养护后拧紧基础螺杆。

将水泵利用泵房上方起重梁吊到底座上，在水泵出水口法兰盘的加工平面上用精密水平尺进行纵向、横向水平度找正、找平（用增加、减少垫片的方法）直到合适为止，将水泵与底座连接紧固。

- 将电动机起吊底座上，穿上连接螺杆，不要拧紧，电机与水泵的联轴器端面间隙一般规定为水泵最大窜动量加 2-3 毫米。

- 联轴器的找正：在装配时可先用钢板尺水平靠在两联轴器的外缘上，用眼观察其漏光缝隙，调整电机高低。再用塞尺在两联轴器中间按 0 度、90 度、180 度、270 度处检查间隙，可高、低、左、右移动电动机，找正、找平，然后用百分表找两联轴器的轴向公差小于

0.15 毫米，径向公差小于 0.1 毫米，符合要求紧固电动机与底座螺杆，最后再校正同轴度，如不符合要求应重新调整，直至符合技术要求。

- 配电安装及调试

1．配电柜的运输

- 高、低压柜，变压器下放前要向水电公司提出试验申请， 经水电公司测试后试验数据符合规定，方可入井。

- 在起吊装车及运输的过程中要将高压柜上的仪表用软毯覆盖包扎，捆绑时尽量避免绳索捆绑在仪表上，避免碰坏或打碎表门。

- 在起吊装车及运输的过程中杜绝用尖锐硬物刻划高压柜， 避免将油漆破坏。

- 高压柜采用平板车下放，捆绑时用 Φ12.5 的钢丝绳扣前后与平板车捆绑，钢丝绳扣要用软毯缠绕避免划伤高压柜，然后用麻绳左右捆绑牢固。

- 运输队信号工必须严格按《信号把钩工安全技术操作规程》的规定进行，下放电机及水泵时井口信号工及绞车司机都必须用电话联系，明确提升任务。

- 运输队必须检查井筒轨道、地滚、道岔的质量情况，扣件齐全，道岔灵活可靠，确保提升安全。

- 下放高压柜时，绞车增、减速度要匀速，绞车速度控制在2m/s 以内，井上、井下信号工都必须目接、目送。

- 车辆完全通过低弯道后，把钩工必须将车用木楔支稳，再检查无误后，方可摘钩。

- 安装高压柜时避免柜子在地面上蹭，防止破坏表面油漆。

- 高压柜安装位置符合设计，固定牢靠，零部件完整。2．母线的安装

母线安装平整美观，母线的连接采用螺栓连接，母线的调直必须用木槌，切断时使用手锯或砂轮作业，不得用电弧或乙炔焰作业。

母线的弯曲用专用工具冷煨，弯曲不得有裂纹及显著的皱折，母线扭弯时，扭转部分的长度不得小于母线宽度的 2.5 倍。

母线的弯曲点至搭接边缘距离不得小于 30mm，弯曲点至最近支持绝缘子中心线的距离不得小于 100mm.

母线按规定的排序刷漆，刷漆应均匀、整齐，不得滴流。

- 电缆敷设

- 电缆敷设时应先编电缆敷设表，安排好电缆先后顺序，以免交叉。

- 在电缆敷设前应把电缆经过的通道进行一次检查。

- 电缆在转弯处应用电缆扎牢固，电缆的弯曲半径不小于电缆外径的 10 倍。

- 二次回路接线

二次回路接线要求接线正确，电缆芯线和所配导线的端部均应标明回路编号，编号应正确，字迹清晰不易脱落，导线绝缘良好盘柜内的导线不应有接头，引进盘柜内的控制电缆及其芯线要求排列整齐避免交叉。

- 系统调试及试送电

经过对一次设备的检查，安装调整及有关试验和二次电流、电压、计量、信号、闭锁回路的通电检验及各继电保护装置的整组试验，均确认安全可靠无误后，并完全具备送电条件，就可进行试送电运行， 首先，进行模拟试运行，在一次主回路不带电的情况下，所有二次回路通上规定的操作电源，以模拟试送电方式进行倒闸操作，熟悉所要检查和观察的内容，进行故障动作，检查一、二次的动作性能，模拟试运行合格后，就准备进行带电试运行。

带电试进行前必须做好以下工作：

- 清扫全部设备卫生，清除遗留物及杂物。

- 配齐试验合格的安全工具，如拉杆、验电器、绝缘手套等。

- 准备足够数量的消防器材，准备警告标志牌。

- 检查各部位接地良好，主回路相色正确无误，螺丝坚固良好，高、低压主回路绝缘良好无异常。

试运行必须具备的条件：①安装工作全部完成②试验项目全部合格③试运前准备工作全部完成。

试运前做好预备操作：①全部开关（除接电源的第一级开关外） 合闸、分闸三次确认动作正常②用摇表再次检查高、低压电缆的绝缘确认无异常情况③将全部主回路开关置于分闸位置。

试运转程序：

- 从上一级变电所将高压电送到本变电所进线开关。

- 用高压验电器对进线开关上端验电，用相序表校验相序。

- 合进线柜上、下隔离开关，再合断路器，将高压电送到母线。

- 合电压互感器柜，检查三相电压。4、打设、安装锚杆

吊挂锚杆由综掘二队打设，φ16 螺纹钢锚杆总长度为 2100mm， 打眼深度为 1900mm，其中安装深度为 1800mm，用 2 节L＝700mm 树脂药卷固定。

5、管路防腐

管路在地面用磨光机除锈、打磨清除干净后，人工用刷子涂刷环氧富锌底漆一遍，环氧沥青厚浆型防腐涂料 3 遍，防锈漆涂刷均匀， 待防锈漆晾干后，方可投入使用。防腐后的管子外观应均匀、光滑、

平整。

6、配接管道

- 管道间连接

管道安装的基本顺序：先地下管，后地上管；先大管，后小管； 先主管，后支管。严格按设计图纸进行安装。

管道对口时，在距离接口中心 200mm 处测量平直度，当管子公称直径小于 100mm 时，允许偏差为≤1mm；当管子公称直径大于等于100mm 时，允许偏差为≤2mm。全长允许偏差均为 10mm。

- 闸阀连接

法兰安装前，再检查一遍法兰密封面及垫片，不能有影响密封性能的划痕等缺陷。连接法兰的螺栓能在螺栓孔中顺利通过。法兰连接使用同一规格的螺栓，安装方向一致，紧固后螺栓与螺母平齐。

7、管道补防腐

在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度均匀，不得有脱皮、气泡、流淌和漏涂现象。给水管刷银粉两道，灌浆供水管道、压力排水管道、灌浆管道除锈后刷樟丹两道， 灰色调和漆两道。

8、水泵试运转

- 试运转前的准备工作： 1）清理泵房文明生产；

- 检查电机绝缘、盘车检查电动机转子是否灵活；

- 检查盘根、压盖受力不可过大；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898113034070006043