目    录

第一章 编制说明	1

第一节 编制依据	1

第二节 编制范围	1

第二章 工程概况	2

第一节 工程概况	2

1. 工程地点	2

2. 说明	2

第二节 工程特点	3

第三章 施工总体部署	4

第一节 指导思想	4

第二节 相关相关项目组织管理管控管控体系	4

第三节 总体设想	4

第四节 总体安排	5

第五节 施工管理管控管控、控制和协调	5

1. 质量管理管控管控	5

2. 技术管理管控管控	6

3. 安全管理管控管控	6

4. 进度控制协调	6

5. 总平面和现场文明施工管理管控管控	7

6. 劳动力选择和管理管控管控	7

第六节 施工总平面布置	7

第七节 施工进度相关相关计划	8

1. 总工期控制	8

2. 认真研究明确以下几个确保节点	8

3. 施工进度相关相关计划	8

第八节 主要机械设备需用相关相关计划	8

第九节 劳动力需用相关相关计划	12

1. 主要工种需要用的相关相关计划	12

2. 劳动力动态图	12

第四章 主要施工方法	13

第一节 施工测量	13

1. 施测依据	13

2. 仪器选择	13

3. 施测方法	13

4. 测量精度保证措施	14

第二节 钻孔灌注桩	14

1. 钻孔灌注桩工艺程序	14

2. 施工要点	14

3. 施工允许偏差	16

4. 质量检查	16

第三节 土方工程	16

1. 土方开挖	16

2. 土方回填	17

第四节 基础工程	17

1. 基础工程施工准备工作	17

2. 基础施工流程	17

3. 卷材防水施工	18

4. 基础模版工程	19

5. 基础砼工程	19

第五节 剪力墙结构施工	20

1. 剪力墙、梁、板模板施工	20

2. 墙、梁、板钢筋	20

3. 墙、梁、板的砼浇灌	21

第六节 砌体工程	21

第七节 门窗工程	22

第八节 楼地面工程	23

1. 细石砼地面施工	23

2. 地砖工程	24

第九节 装饰工程	24

1. 内墙抹灰	24

2. 顶棚抹灰	26

3. 内墙及顶棚涂料施工	26

4. 外墙抹灰及涂料	27

5. 陶瓷面砖工程	28

6. 玻璃幕墙工程	29

第十节 屋面工程	30

1. 施工准备	30

2. 施工条件	30

3. 基层要求	30

4. 卷材施工工艺	30

第十一节 脚手架工程	31

1. 脚手架材料要求	32

2. 脚手架搭设	32

3. 安全维护工作	32

第十二节 电气安装工程	32

1. 线路敷设	32

2. 配线工程	33

3. 送电调试	34

4. 桥架、线槽安装	34

5. 电缆敷设	35

6. 电缆头制作安装	35

7. 配电柜箱安装	36

8. 插座及接线盒面板安装	37

9. 灯具安装	37

10. 防雷及接地	38

第十三节 管道安装工程	38

1. 室内流程	39

2. 室内排水系统	40

3. 消防系统	41

4. 采暖系统	41

第五章 保证措施	41

第一节 保证工程质量的技术组织措施	41

1. 质量保证体系	41

2. 质量管理管控管控	41

3. 质量控制措施	41

4. 主要分项工程的质量保证措施	41

第二节 消除质量通病措施	41

1. 施工技术措施	41

2. 防治渗漏技术措施	41

3. 产品保护	41

4. 其他防治措施	41

第三节 确保安全生产的技术组织措施	41

1. 安全生产方针	41

2. 安全生产目标	41

3. 建立安全保障体系	41

4. 安全技术措施	41

5. 季节性施工安全技术措施	41

第四节 确保文明施工与环境保护的技术组织措施	41

1. 文明施工目标	41

2. 组织管理管控管控措施	41

3. 现场管理管控管控措施	41

4. 防止大气污染的措施	41

5. 防止水源污染措施	41

6. 防止噪音污染措施	41

第五节 确保工期的技术组织措施	41

1. 组织保证	41

2. 制度保证	41

3. 相关相关计划保证	41

4. 经济手段保证	41

5. 作风保证	41

6. 新技术保证	41

7. 装备保证	41

8. 准备工作保证	41

第六节 季节性施工技术措施	41

1. 雨季措施	41

2. 夏季高温季节施工	41

3. 动机施工措施	41

第七节 对地下管线的保护措施	41

第六章 工程承包管理管控管控、施工配合的措施	41

第一节 相关相关项目施工管理管控管控组织机构	41

第二节 施工承包管理管控管控模式	41

第三节 与业主的配合、协调措施	41

第四节 对指定分包商的协调管理管控管控	41

第五节 对设计院、监理单位的协调、配合措施	41

第六节 与周边环境的协调措施	41

1. 与周边居民的协调措施	41

2. 与地区各级管理管控管控部门的协调措施	41

3. 对道路管线保护措施	41

第七章 目标管理管控管控	41

第一节 工程质量目标	41

第二节 安全与文明施工目标	41

第三节 工期目标	41

第八章 工程相关相关项目质量相关相关计划	41

第一节 概述	41

1. 工程概况	41

2. 编制依据	41

3. 目的	41

第二节 管理管控管控职责	41

1. 质量方针和目标	41

2. 组织	41

3. 质量职能分配（质量责任）	41

第三节 合同合约合约评审	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 满足合同合约合约要求能力的评审	41

4. 合同合约合约的更改和修订	41

第四节 文件和资料控制	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 控制要求	41

第五节 采购	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 物资采购的要求	41

4. 工程分包的要求	41

第六节 业主提供产品的控制	41

1. 引用文件	41

2. 控制要求	41

3. 职责	41

第七节 产品标识和可追溯性	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 控制要求	41

第八节 过程控制	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 受控合适的合适的内容	41

4. 控制方式	41

第九节 检验和试验	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 检验相关相关计划	41

4. 进货检验和试验	41

5. 过程检验和试验	41

6. 检验和试验记录	41

7. 最终检验和试验	41

第十节 检验、测量和试验设备的控制	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 控制要求	41

第十一节 检验和试验状态	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 状态标识	41

4. 标识保护	41

第十二节 不合格品的控制和纠正预防措施	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

3. 控制要求	41

第十三节 物资的贮存、搬运、建筑成品保护和工程交工	41

1. 引用	41

2. 职责	41

3. 要求	41

4. 质量记录的控制	41

5. 引言	41

6. 引用文件	41

7. 职责 (2)	41

8. 需要控制的质量记录	41

第十四节 工程相关相关项目质量审核	41

1. 目的	41

2. 引用	41

3. 职责	41

4. 要求	41

第十五节 培训	41

1. 引用	41

2. 职责	41

第十六节 服务	41

1. 引用	41

2. 职责	41

3. 要求	41

第十七节 统计技术	41

1. 引用文件	41

2. 职责	41

# 编制说明

## 编制依据

1、【XXXX】干休所改造工程招标文件。

2、【XXXX】设计研究所设计的本工程施工图。

3、国家、行业、【XXXX】省及【XXXX】市有关建筑安装工程施工验收规范、标准及有关规定。

4、我公司ISO9002贯标文件要求和有关作业指导书。

## 编制范围

除电梯采购及安装以外的施工图所包含的全部建筑、安装工程相关相关项目。

# 工程概况

## 工程概况

### 工程地点

该工程相关相关项目位于【XXXX】。

本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高【XXXX】米。

### 说明

本工程为【XXXX】干休所改造工程，均由【XXXX】设计研究所负责设计。

该住宅楼地下【XXXX】层、地上【XXXX】层、局部【XXXX】层与【XXXX】层为塔层1及塔层2，建筑高度【XXXX】m，总建筑面积【XXXX】m²，属一类普通高层住宅。设置两台电梯及两部楼梯。

该住宅楼为钢筋砼剪力墙结构，采用桩筏形钢筋砼基础，基础下为φ600钻孔灌注桩，桩端持力层为中粗砂层⑧，除剪力墙外的砌体均为加气砼砌块。

该住宅楼楼地面作法：卫生间、厨房、一层门厅，公用前室、楼梯、走廊均为地砖地面，住宅内为水泥砂浆地面，地下室为细石砼地面。内墙面作法：厨房、卫生间墙面采用陶瓷面砖、地下室为水泥砂浆，其他内墙均为内墙合成树脂乳液涂料。外墙面作法：主要为合成树脂乳液平光外墙涂料、玻璃幕墙。

给排水系统：给水分高低区集中供给，热水经热交换器供给用户，均采用每户一表方法计量；排水生活污水采用合流排出，一、二层污水单独排出，地下室污水排至集水坑，由污水泵提升排至室外；屋面雨水经雨水斗汇集通过雨水立管排至小区雨水管网。

消防系统：地下室自行车库按中危险级设有自动喷淋灭火系统，楼内设消防栓管道系统，每组消防箱配置干粉及泡沫灭火器各一具。

采暖系统：采用双管同程章鱼式采暖系统，供回水温度95～70度，热源由室外热网供给。

照明及动力配电系统：在地下室设配电室，相入二路电源，在各主要出入口、楼梯间及走访安装应争疏散诱导灯，接地形式采用TN-C-S系统，变配电室接地、弱电接地与防雷接地共用一组接地装置。

弱电系统设有线电视，可视对讲、综合布线、火灾自动报警系统。

地下一层～二十层防烟楼梯间设机械加压送风系统，电梯机房设机械通风。

## 工程特点

1、本工程地下室底板厚度为0.7m，整体进行浇注，容易产生温度裂缝，施工时必须按照大体积砼的要求施工，严格控制内外温差，防止地下室底板产生裂缝。

2、本工程施工场地狭小，因此必须加强现场平面、材料供应管理管控管控。合理安排平面，按照工程进度组织材料的供应，确保安全与文明施工。

3、由于本工程周围有学校民宅、办公楼等，做好文明施工工作，制定好防止大气及噪音污染措施，切实做好对周边环境的保护工作。

# 施工总体部署

## 指导思想

本工程工期短，质量要求高，必须精心组织，统一部署，在合同合约合约工期内建成优良工程交付使用，具体部署如下：

## 相关相关项目组织管理管控管控体系

采用相关相关项目管理管控管控法施工，配备具有丰富实践经验和专业知识的相关相关项目经理和相关相关项目工程师，组织精干高效的管理管控管控班子，利用管理管控管控优势，取得工程优质、安全、快速进展，相关相关项目组织管理管控管控体系详见下图：

## 总体设想

1、基础土方工程采用液压反铲挖土，自卸汽车运土至弃土场。

2、钢筋在现场设置钢筋加工间集中加工制作，运至现场人工绑扎。

3、现场设置砼搅拌站，供应砼，砼罐车运输至现场用砼泵车或砼固定泵将砼泵至浇注部位。现场设一个砼、砂浆试块标准养生间。

4、垂直运输采用一自升式塔式起重机、一台施工电梯、脚手架一至四层采用落地式钢管脚手架，四层以上采用悬挑式钢管脚手架。

5、在工程开工前作施工准备期间并进行工程地点的探墓工作。

## 总体安排

1、本公司一旦中标，在开工前立即组织人员进行生产在临和生活大临的建设，以最快的速度搞好施工准备工作，同时组织钻孔机械进场，抓紧桩基工程的施工，为工程的全面开工创造条件。

2、主体结构工程是整个工程的关键，施工原则要以此为主攻目标，结合装饰工程及各专业工程施工，充分利用平面、空间的时间，组织平行流水立体交叉作业，根据各专业的施工难易程度和工期要求，需穿插施工，以争取时间，确保工程按总网络进度相关相关计划目标的实现。

3、安装工程施工安排为：在土建结构施工阶段进行管道的预埋预留工作，在土建装饰阶段进行管道敷设、设备就位、线缆、桥架、箱盒安装等工作，在装饰基本完成时突击组织力量完成灯具、开关面板、配电箱面板等易于污染损坏的部件安装工作。

## 施工管理管控管控、控制和协调

### 质量管理管控管控

1、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想，正确处理好“质量、进度、成本、安全”四者关系。

2、贯彻质量标准，严格执行质量体系文件。

3、坚持“三级监理、五步到位”的质量控制标准，消灭返工现象，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

“三级监理”：

施工工程队技术监理----相关相关项目部质量监理----业主委托的监理。

“五步到位”：

在分项工程施工中，施工管理管控管控人员要做到：

操作要点到位；

上、下工序交接到位；

上、下班交接到位；

关键部位的检查、验收到位；

各种材料设备和加工构件进场验收到位。

### 技术管理管控管控

1、相关相关项目部根据工程特点和近年来承建同类高层建筑的经验，编制出科学的施工组织设计和合适的合适的方案。

2、图纸资料由相关相关项目部统一颁发，统一管理管控管控。竣工资料由各专业技术负责人整理。相关相关项目部统一审核汇总，交监理单位和质监部门核定。

3、解决设计与施工中出现的技术质量问题。

4、积极开展科研攻关活动，对诸如建筑安装工程流水组织，新材料、新工艺的应用等关键课题进行攻关。

### 安全管理管控管控

1、相关相关项目部成立安全生产领导小组，制订安全生产目标和安全生产技术措施。

2、树立“安全第一，预防为主”的思想。相关相关项目部对施工人员进行安全教育和安全培训，特殊工程要有操作证和上岗证。

3、签订各级安全协议书，施工过程中严格执行安全操作规程。

### 进度控制协调

以承包合同合约合约确认的工期及总承包控制相关相关计划依据，对各专业作好工序和相关相关计划安排，加强动态控制和相关相关计划调整。

### 总平面和现场文明施工管理管控管控

相关相关项目部负责施工现场总平面的规划、调整和管理管控管控。各施工队伍根据规划要求，合理安排施工区域的平面，严格按照西安市建委关于“建筑工地文明施工和环境卫生”的要求管理管控管控施工现场以及生活区环境卫生，争创西安市“标化工地”和“文明工地”称号。

### 劳动力选择和管理管控管控

择优选择与公司协作多年的劳动力队伍，加强劳动纪律及劳动技能的教育和培训，充分发挥人的潜能，确保工程正常顺利进行。

## 施工总平面布置

1、施工道路沿建筑物四周环形布置，（具体详见总平面布置图），施工道路宽度为4m与7m。在原地面压实后，铺200厚泥结碎石基层，然后做7cm厚砼面层作为施工道路。

2、施工临时用水

a、业主提供进水总管为φ100钢管。

b、现场设置9个出水笼头，2个消火栓。

3、施工临时用电

经计算现场临时用电总容量为400KVA。

4、施工现场设置一台自升式塔吊覆盖全工程平面，解决垂直运输，设置一台施工电梯解决上下人及材料垂直运输。（详见总平面布置图）

5、施工生产大临设施（详见总平面布置图）。

6、生活大临在施工现场外另行安排。

## 施工进度相关相关计划

### 总工期控制

本工程拟定于【XXXX】开工至【XXXX】竣工。施工总日历工期为【XXXX】日历天。（其中【XXXX】～【XXXX】为冬休时间）

### 认真研究明确以下几个确保节点

1、±0.00以下基础地室工程于【XXXX】完成（包括回填土）。

2、主体框架剪力墙于【XXXX】完成。

### 施工进度相关相关计划

详见施工进度网络相关相关计划表

## 主要机械设备需用相关相关计划

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 （台） | 额定功率 （kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自升塔式起重机 | QT80 |  | 30kW | 最大幅度35m |  |
| 2 | 施工电梯 | SC100/100D |  | 2×5kW | 1000kg或12人 |  |
| 3 | 液压反铲挖掘机 | YW160 |  |  | 1.6m3 |  |

| 4 | 自卸汽车 | SH3281A-Z |  |  | 15t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 自卸汽车 | 黄河 |  |  | 8t |  |
| 6 | 推土机 | T22 |  | 200HP |  |  |
| 7 | 装载机 | KLD80 |  |  | 2.8m3 |  |
| 8 | 装载机 | ZL50C |  |  | 3.0m3 |  |
| 9 | 载重汽车 | HINOFG1775 |  |  | 8t |  |
| 10 | 载重汽车 | EQF140-1 |  |  | 5t |  |
| 11 | 洒水车 | TGJ5170 GSSJN |  |  | 10t |  |
| 12 | 砼固定泵 | PTF-605 |  |  | 60m3/h |  |
| 13 | 灌注桩设备 | GPS-15 |  |  |  |  |
| 14 | 灌注桩设备 | GPS-10 |  |  |  |  |
| 15 | 空压机 | W6/TDY |  | 45kW | 6m3 |  |
| 16 | 空压机 | 3WC-0.9/7A |  | 6.5kW | 0.9m3 |  |
| 17 | 强制式砼搅拌机 | JQW550 |  |  | 0.5m3 |  |

| 18 | 机动翻斗车 | F15 |  |  |  | 1m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 砼插入式振动器 | HZ-50 |  |  | 1.1kW |  |  |
| 20 | 砼平板振动器 | ZB11 |  |  | 1.1kW |  |  |
| 21 | 钢筋切断机 | GQ40-1 |  |  | 4kW |  |  |
| 22 | 钢筋弯曲机 | GW-40 |  |  | 3kW |  |  |
| 23 | 钢筋对焊机 | UN1－100 |  |  | 100kVA |  |  |
| 24 | 电渣焊机 | CDE32A |  |  | 38kVA |  |  |
| 25 | 交流电焊机 | BX1-500-2A |  |  | 23.4kW |  |  |
| 26 | 交流电焊机 | BX3－500 |  |  | 38.6kW |  |  |
| 27 | 台钻 | ZLY－78 |  |  | 1.7kW |  |  |
| 28 | 台式木工专用机床 | MQ431B－1型 |  |  | 1.5HP |  |  |
| 29 | 砂浆搅拌机 | UJZ200 |  |  | 3kW | 200L |  |
| 30 | 卷扬机 | TTK－1A |  |  |  | 1t |  |
| 31 | 蛙式打夯机 | HWR180 |  |  |  | 180kg |  |
|  | 水泵 |  |  |  |  | 2口寸 |  |

| 32 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 高压水泵 |  |  |  | 扬程100m |  |
| 34 | 电动套丝机 | ZT3－R4 |  |  |  |  |
| 35 | 龙门钳 | 2#、3# |  |  |  |  |
| 36 | 手动试压泵 | 0～2.5MPa |  |  |  |  |
| 37 | 电动试压泵 |  |  |  |  |  |
| 38 | 液压试压泵 | HHD-8 |  |  |  |  |
| 39 | 液压弯管器 | LWG2-10B |  |  |  |  |
| 40 | 开槽机 | Z1E-SH01-110 |  |  |  |  |
| 41 | 砂轮切割机 | T38～400 |  |  |  |  |
| 42 | 油压接线钳 | YY16-240 |  |  |  |  |
| 43 | 手动弯管器 |  |  |  |  |  |
| 44 | PP－R热熔器 | 20～63 |  |  |  |  |
| 45 | PP－R热熔器 | 75～110 |  |  |  |  |

## 劳动力需用相关相关计划

### 主要工种需要用的相关相关计划

### 劳动力动态图

# 主要施工方法

## 施工测量

### 施测依据

根据业主提供的测量控制点，严格执行《工程测量规范》（中华人民共和国国家标准GB50026-93）。

### 仪器选择

T2经纬仪；

莱卡NA2水准仪；

50m钢尺、普通水准尺；

上述仪器须经有资质的检定单位检定合格且在有效使用期内。

### 施测方法

根据工程特点，首先根据业主提供的测量控制点，建立矩形方格网，控制工程的平面位置。由业主提供的水准点引测到施工现场，作为整个工程的高程控制依据。每15天复测1次。

1）高程控制测量

基础施工完后，以现场水准点为依据采用往返水准测量的方法，用水准仪引测到施工地点，为避免累积误差，每个施工层的标高均以引测的水准点为基准点，并在30m附近另设标高控制线，每层误差不超过3mm，总高误差为±10mm。

2）垂直度的控制

剪力墙垂直度是高层主体结构施工质量控制的主要相关相关项目

之一，采用经纬仪进行剪力墙的垂直度控制。每3～5条轴线选取一条竖向控制轴线，每层误差不超过3mm，总高度误差不超过10mm。

3）沉降观测

在基础底板和砼墙外侧埋设好沉降观测点，定期进行观测，作好记录。

### 测量精度保证措施

1、严格执行工程测量规范（中华人民共和国国标GB50026－93）。

2、严禁使用未经法定计量单位检定的仪器和计量工具。

3、所有测量数据反复检查，认真计算，测量成果表有仪器编号及测量人，计算人，审核人签名。

4、所有测量控制点的埋设必须可靠牢固。

5、测量控制点和水准点必须定期复测。

## 钻孔灌注桩

本工程钻孔灌注桩为摩擦桩，桩端持力层为中粗砂层⑧。

### 钻孔灌注桩工艺程序

### 施工要点

1、严格按照桩位图测量放线定桩位。

2、护筒埋设应准确、稳定，护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm。

3、在松软土层中钻进，应根据泥浆补给情况控制钻进速度，要求桩端进入持力层不小于2000mm。

4、为保证钻孔的垂直度，利用钻杆加压的正循环回转钻机，在钻具中应加设扶正器。

5、钻进过程中如发生斜孔，塌孔和护筒周围冒浆时，应停钻，采取相应措施后再行钻进。

6、桩孔成形后必须清除孔底沉渣，清孔后沉渣厚度不得大于100mm，并应立即灌注砼。灌注砼前，孔底半米内的泥浆比重应小于1.25，含砂率小于8％，粘度小于28s。施工中应采取措施，维持孔壁稳定，保证不塌孔，不缩孔。

7、钢筋笼制作及安装

a、纵向钢筋的接长应采用焊接。

b、横向加劲筋及螺旋箍与纵向钢筋交接处均应焊牢。

c、纵向钢筋的保护层厚度为50mm，钢筋笼外侧需设砼垫块或采用其他有效措施，以确保钢筋保护层厚度，并不致碰伤孔壁。

d、钢筋笼制作尺寸和就位必须准确，应确保纵向钢筋露出桩顶设计标高的锚固长度。

8、水下砼的浇注

a、钢筋笼吊装完毕，应进行隐蔽工程验收，合格后应立即浇注水下砼。

b、水下砼必须具备良好的和易性，为改善和易性和缓凝，水下砼宜掺外加剂。

c、水下砼的配合比应通过试验确定。坍落度宜为180～220mm；水泥用量不少于360kg/m3，含砂率宜为40％～45％，并宜选用中粗砂，粗骨料的最大粒径应<40mm。

d、开始灌注砼时，为使隔水栓能顺利排出，导管底部至孔底的距离宜为300～500mm。

e、应有足够的砼储备量，使导管一次埋放砼面以下0.8m以上。

f、导管埋深宜为2～6m，严禁导管提出砼面，应有专人测量导管及管内外砼面的高差，填写水下砼浇注记录。

g、水下砼必须连续施工，每根桩的浇注时间按初盘砼的初凝时间控制，对浇注过程中的一切故障均应记录备案。

h、为保证凿除桩顶浮浆层后砼的质量，又不至于凿去太多而造成浪费，灌注砼完成面之标高比桩顶设计标高高出（超浇）600～800mm。

### 施工允许偏差

1、桩径容许偏差为-50mm。

2、垂直容许偏差为1％。

3、桩位容许偏差：

a、群桩基础的边桩为D/6，且不大于100mm。

b、群桩基础的中间桩为D/4，且不大于150mm。

### 质量检查

1、桩基施工前，应通过现场静荷载实验确定单桩的承载力，试验要求按JGJ94－94附录C对结施－2确定的桩进行试桩。

2、施工单位对每一根桩做好一记录，并按规定留砼试件，做出试压结果，供检查和验收。

3、每根桩终孔时均应由质检人员根据施工记录，岩渣状态，结合地质资料进行鉴定，确认桩端持力层承载能力和进入持力层深度满足设计要求，方可浇灌桩身砼。

4、对施工完毕的桩应进行质量和承载力的检验鉴定，由质检单位、设计单位和合约合约甲方指定若干根桩采用大应变动测试验或其它有效方法进行检定，验收合格后方可进行筏板基础及上部结构施工。

## 土方工程

### 土方开挖

1、土方采用反铲挖土机挖土，自卸汽车运至弃土场。

2、土方开挖采用大开挖，按1：0.25放坡，反铲挖土机停于基坑一端，后退挖土。

3、挖土时严格控制标高，不得超挖。坑壁及坑底用人工辅助铲平。

### 土方回填

1、基础施工结束后，经质检站验收合格后方可进行回填。

2、回填土质必须符合规范要求。

3、土方回填应分层夯实，每层填土不大于300mm，夯实机械采用蛙式打夯机或平板式打夯机。

4、每层回填土夯实后，经实验达到密度要求时，方可进行上层土回填。

5、对于超挖部分填土，必须分层夯实，每层厚度不大于300，夯实后土的压实系数≥0.93。

## 基础工程

本工程基础为梁板式筏形基础，基底防水层采用氯化乙烯防水卷材。

### 基础工程施工准备工作

1、工程材料准备并按规定做了材质复验工作。

2、配置基础定型组合钢模板。

3、施工机具的准备。

4、计量检测工具的准备。

5、定位放线。

6、编制施工作业设计。

7、根据设计图纸，翻画钢筋加工小样。

8、技术交底、安全交底。

### 基础施工流程

开挖基坑→做砼垫层→铺设防水卷材→绑扎基础钢筋→支模→隐蔽工程验收→浇混凝土→养护→拆模。

### 卷材防水施工

1、基层处理

基层必须坚实平整，并且比较干燥

2、粘贴防水卷材

a、在基层上涂刷基底粘结剂，同时在防水卷材上涂刷基底粘结剂，涂刷均匀，一次涂好，干燥时间约10～15min，干燥后将涂好的粘结剂的卷材卷起，有粘结剂的面卷在外面。

b、位置摆好后进行铺贴，卷材纵向及横向均与相邻卷材各留出10cm宽的接缝宽度，将卷材缓缓打开，后面用滚刷压紧，注意不要卷入空气或异物，也不要产生皱褶。

c、卷材铺好后，用重25kg以上的小型压滚进行滚压。

3、粘结防水卷材接缝，防水卷材铺贴时留出的纵向和横向接缝，必须与施工当日卷材接缝粘结剂粘结牢固。

4、基础钢筋工程

a、所有钢筋应在钢筋加工车间内机械加工制作，人工绑扎的方法。制作时严格按设计施工图和国家规范的标准，对成型钢筋加强管理管控管控，做好标识。

b、钢筋用汽车运至钢筋加工间，进行半成品加工，成型的半成品钢筋运至基础坑边，垂直运输采用人工传递就位。

c、在垫层上绑扎底板、梁的钢筋。

d、钢筋马凳及钢筋固定架，采用角钢与钢筋制作，并在钢筋安装前预先制作钢筋固定架及马凳，为不破坏防水层，马凳下部设砂浆垫块。

e、绑扎钢筋应牢固，以防浇捣砼时，因碰撞、振动使绑扣松散、钢筋移位，造成露筋。

f、绑扎钢筋时，应按设计规定留足保护层，不得有负误差。留设保护层，应以相同配比的细石砼或水泥砂浆制成垫块，将钢筋垫起。

### 基础模版工程

1、根据定位轴线，在垫层面上弹出模板线。

2、模板构造应牢固稳定，可承受砼拌合物的侧压力和施工荷载，且应拆装方便。为了避免浇筑砼支模系统产生侧移，在基础内部设模板钢档，外部设斜撑。为了确保模板的整体刚度，在模板外侧布置三道统长横向围檩，并与竖向肋用连接件固定。

3、模板应平整，且拼缝严密不漏浆。

### 基础砼工程

本工程基础底板砼为S8抗渗C35号砼，地下室外墙为S8抗渗C40号砼。

1、砼为现场砼搅拌站供应砼，应严格控制砼的坍落度。

2、砼采用F15机动翻斗车运输和砼固定泵接输送管布料浇注到位，在运输过程中要防止产生离析现象和防止漏浆。

3、砼浇筑采用分段分层，踏步式推进的浇筑方法。砼从底层开始浇筑，进行一定距离后回来浇筑第二层，如此依次向前浇筑以上各分层。

4、浇筑地下室底板砼一次连续浇注，不留施工缝。

5、砼振捣采用机械振捣，机械振捣按有关规定依次振捣密实，防止漏振，欠振。

6、浇筑砼时每工作班不少于两次现场砼的坍落度试验。

7、按照国家规范要求留置试块，砼试块的制作和取样在监理的监督下进行，制作完成后送标准养生室养生。

8、浇筑结束后，经4～5h左右，初步按标高用长括尺括平，在初凝前用铁滚筒碾压数遍，再用木蟹打磨压实，以闭合收水裂缝。

9、砼养护采用塑料薄膜保湿，覆盖草袋保温的方法，钢模板表面也要挂草袋保温。

10、砼工程施工要点

a、认真执行浇捣合适的合适的方案，浇捣必须连续进行。

b、基坑内应无积水，以保证基础施工安全顺利进行。

c、砼强度应满足设计要求，各项性能应符合规定和施工需要。

## 剪力墙结构施工

本工程主体结构为现浇钢砼剪力墙结构。

### 剪力墙、梁、板模板施工

1、剪力墙模板采用胶合板模板施工。

2、模板设计应造型和结构合理，具有足够的承载力和刚度，牢固耐用，通用性强，构造简单，制作方便，易于装拆。

3、胶合板模板使用前应涂刷隔离剂，分类堆放。

4、模板的组装校正应严格按施工程序进行，应保证施工中模板的稳定。

5、地下室墙固定模板的螺栓应加设防水圈，以免渗水。

6、拆除模板应严格按照与组装模板相反的顺序进行，先拆除连杆附件，再放松底脚丝杠，拆除模板和吊运时，严禁挤撞墙体。

7、模板拆除后，应及时清除粘结在其表面的水泥浆，重复使用前须喷涂隔离剂，喷涂时不得污染钢筋及砼的施工缝。

### 墙、梁、板钢筋

1、钢筋运至使用地点，应按规格、品种堆放。

2、剪力墙采用点焊钢筋网片，网片钢筋的搭接长度、搭接位置应符合设计要求。

3、焊接网片和绑扎接头的墙体钢筋上下层搭接时，钢筋应调整理直，绑扎牢固。

4、梁上部纵筋不得不断开时，接头应设置在较大跨度的跨中1/3搭接，每批搭接50％，间距大于35d，第一、二批搭接间隔布置。

5、梁底部纵筋及腰筋，均在支座内锚固，跨中不得作任何搭接。

6、板内钢筋，若原材料所限，可采用搭接，板面筋在跨中1/3处按30d搭接，板底筋在支座内搭接20d，同一截面的搭接接头不得超过50％。

7、各层楼板筋应绑扎牢固，负弯矩筋应保证位置，各专业配合后，砼浇灌前，应再次检查，修正。

### 墙、梁、板的砼浇灌

1、砼为现场搅拌站供应，泵送砼坍落度8～12cm。

2、砼运到现场后，应由专人检查坍落度及留置试块。

3、采用地泵设水平和竖直管进行浇灌砼。

4、为使新浇砼与下层已浇筑砼结合良好，在浇筑砼前应先浇50～100mm与原砼相同成分的砂浆。

5、墙体砼应分层浇筑振捣，砼浇筑高度不应超过500mm。砼浇筑到墙体上口预定标高时应将其表面找平。

6、施工中若特殊情况要留施工缝时，应留设在门洞连梁跨中的1/3范围内或留设在纵横墙的交接处。

## 砌体工程

本工程墙身除剪力墙外，局部为加气砼砌体结构。

1、使用的墙体材料加气砼砌块必须有质保书，并及时根据各材料检测标准对材料进行复检，砂用中粗砂并应选筛，不得含有有机物，含泥量小于3％，水泥用425#普通硅酸盐水泥，石灰必须充分熟化。

2、砌筑前，应将楼地面标高找平，然后按设计图纸放出墙体的轴线，并立好皮数杆。

3、吊运砌块砌筑前，应对砌块的外观质量进行检查，不得使用断裂砌块，应清除砌块表面的污物和碎屑。

4、采用混合砂浆砌筑，砌块应浇水湿润，除大堆浇水湿润外，还应在砌筑前砌筑面再洒水湿润，其含水率一般不超过15％。

5、砌筑时，灰缝应横平竖直，砂浆饱满，砌块之间应有良好的粘结力，铺筑长度应控制在1.5m以内。

6、砌体的上下皮砌块应错缝搭砌，当搭接长度小于砌块长度的三分之一时，水平灰缝中应设置钢筋或网片加强。

7、为防止加气砼砌块砌体开裂，在墙体洞口的下部应放置2φ6钢筋，伸过洞口两侧边的长度，每边不得少于500mm。

8、加气砼砌块与门窗框之间的间隙应保持在10～15mm，并用砂浆填实。

9、加气砼砌体质量标准及验收合适的合适的内容

加气砼砌块砌体结构尺寸和位置的允许偏差

| 项次 | 相关相关项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌体厚度 | ±4 | 用尺量 |
| 2 | 基础顶面和楼面标高 | ±15 | 用水准仪、经纬仪复查或检查施工记录 |
| 3 | 轴线位移 | 5 |  |
| 4 | 墙面垂直度 1）每层 2）全高 | 5 10 | 用吊线法检查 用经纬仪或吊线尺检查 |
| 5 | 表面平整 | 6 | 用2m长直尺和塞尺检查 |
| 6 | 水平灰缝平直 | 7 | 灰缝上口处用10m长的线拉直并用尺检查 |

## 门窗工程

本工程门窗包括木门、铝合金门窗，玻璃门，防火门等。

1、门窗安装前，根据门窗图纸检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆、附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装。同时按设计要求检查洞口尺寸，如与设计不符予以纠正后再安装，门窗的存放运输应符合规定要求。

2、门窗安装时，先用木楔在门窗框四角部位临时固定，然后用水平尺和线锤校正门窗框前后、左右的垂直度和水平度，并用木楔进行调整。

3、门窗安装后，必须进行开启扇的校正工作，使其启闭灵活，无阻滞回弹现象后，方可安装五金零件。

4、门安装前必须按平面图分清向内或向外开启形式，按要求安装入门窗洞内，并用木楔（必须进行防腐处理）固定门窗位置，校正好再度楔紧，待埋入铁脚孔内填塞的砂浆达到一定强度后，才能拆除。

5、门窗框扇安装过程中应符合下列规定：

a、不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊，以防门窗变形和损坏。

b、吊运时，表面应用非金属软质材料衬垫，选择牢靠、平稳的着力点，以免门窗表面擦伤。

6、安装门窗必须采用予留洞口的方法。严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口。

7、门窗固定采用膨胀螺栓和射钉的方式。

8、安装过程中及时清理门窗表面的水泥砂浆，密封膏等以保护表面质量。

## 楼地面工程

本工程地下室地面为细石砼面层，住宅室内地面抹水泥砂浆，其他地面均为地砖面层。

### 细石砼地面施工

1）基层处理

清理垫杂物，将基层凿毛并用清水冲洗干净，做好标筋，找好坡度。

2）细石砼面层施工

细石砼施工由里面向门口方向，比门框锯口线，略低3～4mm，刚浇筑完的砼刮平拍实后，待稍收水，用钢抹子预压一遍，使地面无石子显露现象，待进一步收水后，用铁滚筒来回纵横碾压，在凝固前抹光压实。

3）养护

在细石砼面层铺设1天后，洒水湿润不少于7天。

### 地砖工程

1、首先地砖按照颜色和花纹分类。有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块剔出，用于裁割半砖。为避免色差，地砖一次备足，不同批号不能混用。

2、施工前必须将基层清理干净，不能有杂物及灰尘。用水冲洗，干净并保持基层湿润。

3、铺贴地砖前对铺贴范围尺寸进行实测，绘制排块图。

4、定出大面的纵横向中心线，根据排板图放出每一板块的定位线。

5、铺贴前对板块进行精选，剔出尺寸偏差超限的板块，用水浸泡不少于12小时，取出阴干备用。

6、施工中先用纯水泥浆刷浆，要边刷边贴。

7、施工中要保证平整度，保证缝隙均匀。

8、铺地砖时气温应在5℃以上，铺好后使砂浆强度达到70％以上方可行走。

## 装饰工程

本工程地下室内墙为水泥砂浆，厨房、卫生间内墙为陶瓷面砖，其他工程内墙面、均为刷内墙合成树指乳液涂料。本工程外墙刷合成树脂乳液平光外墙涂料，部分为铝合金幕墙。

### 内墙抹灰

1）操作工艺流程

浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底层→抹窗台板、踢脚板→抹面层灰→清理。

2）操作方法

a、清理基层

将墙面上的浮灰污物清扫干净，检查门窗洞口位置尺寸，墙面有凹凸部位打凿补平，提前1天浇水湿润，要浇透浇匀，砼表面应刷一道水泥浆（掺107胶）。

b、找规矩、做灰饼、冲筋

先用托线板和靠尺检查整个墙面的平整度和垂直度，根据检查结果确定灰饼的厚度。在墙面距地1.5m的高度，距墙面两边阳角100～200处，用1：3水泥砂浆各做一个50×50的灰饼，然后用托线板或线锤在此灰饼面挂垂直，在墙面的上下各补做两个灰饼，灰饼距顶棚及地面高度150～200mm左右，再用钉子钉在左右灰饼两头墙缝里，用线栓在钉子拉横线，沾线每隔1.2～1.5m补做灰饼。灰饼稍干后，用砂浆在上、中、下灰饼间抹标筋，宽度、厚度均与灰饼相同，为保证阴阳角的垂直度，采用横向水平标筋。

c、做护角

室内门窗洞口及阳角处均做护角，护角用1：2水泥砂浆抹成小圆角，其高度和宽度应符合设计及规范规定。

d、抹底层灰

待标筋有了一定强度后，在砖墙基层上应提前1天浇水湿润，若在砼基层上则须刷一道水泥浆（掺107胶），然后在两筋之间用力抹上石灰砂浆，抹灰厚度以标筋为准，并使其稍高于标筋，抹上灰浆后，用刮尺按标筋刮平，不平处补抹灰浆，然后再刮，直至平直为止。接着用木抹子搓压，使表面平整密实，墙阴角处先用方尺上下核对方正（采用水平标筋可免去此道工序）。然后用阴角器上下搓平，使室内四角方正。

e、抹窗台板

窗台板应用1：3水泥砂浆抹底层，表面划毛隔1天后，用素水泥浆刷一道，并用1：2.5水泥砂浆抹面层，面层要原浆压光，上口做成小园角，下口要求平直，不得有毛刺，浇水养护4天。

f、抹面层灰

待底灰5～6成干时，即可抹面层灰，本工程选用纸筋石灰时，其厚度控制在2mm内。操作应从阴角处开始，由两人同时操作，一人在前上面灰，另一人在后找平整，并用铁抹子压实赶光，阴阳角处用阴阳角抹子捋光，并用毛刷蘸水将门窗园角等处清理干净。

g、清理

抹灰工作完成后，将粘在门窗框上及地上的灰浆及时清除，打扫干净。

### 顶棚抹灰

1）作业条件

屋面防水及楼层层面已经施工完毕，穿过顶棚的各种管道已经安装就绪，顶棚与墙体间及管道安装后遗留空隙已经清理及填堵严实，现浇砼顶棚表面已清理干净，凹凸处已经填补平或已凿去。

2）工艺流程

弹水平线→浇水湿润→刷结合层→抹底灰、中层灰→抹面层灰。

3）操作方法

a、弹水平线，按抹灰厚度用墨线在四周墙上弹出水平线，作为控制抹灰层厚度的基准线。

b、刷结合层，在已湿润的顶棚基层上满刷一道掺10％107胶的素水泥浆，紧跟着抹底层灰。

c、抹底层灰

抹底层灰的厚度不宜太厚，方向与模板方向垂直，要用力抹压，整平。先抹四周，再抹大面，抹完后用木刮尺顺平，再用木抹子搓平。

d、抹面层灰

待底层灰6～7成干时，即可用纸筋石灰抹面层，如底层过干，要适当洒水湿润，面层灰2mm厚，分两遍成活，第一遍尽量薄，紧跟着抹第二遍，第二遍抹的方向与第一遍垂直，待第二遍稍干后，用铁抹子满压一遍，然后再按同一方向抹压赶光。

e、养护

顶棚抹灰完后，关闭门窗，使抹灰层在潮湿空气中养护。

### 内墙及顶棚涂料施工

1）施工工序

嵌、批嵌子→刷涂料

2）施工工艺

a、嵌、批腻子：使用钢皮或橡皮，硬塑料刮板刮匀即可。

b、刷乳胶漆：涂饰时，打开漆桶加水，把漆调至适当稠度即可，第一遍涂料饰后经过2h干燥，即可刷第二遍涂料。施工时的室温保持在0℃以上，以防冻结。大面积涂饰时应多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始顺着刷向另一头，以避免出现接头。每个刷面应一次完成。

### 外墙抹灰及涂料

1）作业条件

a、主体结构施工完毕，外墙所有予埋件嵌入墙体内的各种管道已安装完毕，阳台栏杆已装好。

b、门窗安装合格，框与墙的缝隙已堵塞严密。

c、砖墙上的脚手洞已经堵严填实，墙面污物及凹凸不平处已剔凿平整，砼表面光滑处已凿毛。

d、外墙抹灰7天后（夏季）冬季应14天后即可刷涂料。

2）工艺流程

浇水湿润基层→找规矩、做灰饼、标筋→抹底层、中层灰→弹分格线，嵌分格条→抹面层灰→起分格条→养护→刷涂料。

3）操作方法

a、抹灰顺序：外墙抹灰应先上后下，先檐口再墙面（包括门窗周围、窗台、阳台、雨棚等），大面积的外墙可分片同时施工，如一次抹不完时，可在阴阳角交接处或分格线处间断施工。

b、找规矩、做灰饼标筋

先在墙面上拉横线，做好上面两角的灰饼，再用托线板按灰饼厚度吊垂直线，做下面两角的灰饼，然后分别在上部两角及下部两角灰饼间横挂小线，每隔1.2～1.5m做出上下两排灰饼，拉上竖向近线，再按每步脚手架的高度补做竖向灰饼，将灰饼相连做出横向水平或竖向标筋，门窗口上沿，窗台应拉通线，做好灰饼及相应的标筋。

c、抹底层灰

在基层上浇水湿润后，先在标筋间薄抹一层5～8mm厚的底灰，用力将砂浆挤入砖缝内（或与凿毛的砼表面牢固粘结），底层灰略低于标筋面。

d、抹中层灰

待底层灰6～7成干后，即可抹中层灰，用木抹子搓平整后再扫毛面层。

e、最后用1：2.5水泥砂浆罩面，面层不能用铁抹子压光，用木抹子槎平整即可。

f、外墙涂料采用滚涂法施工，操作时要直上直下，避免歪扭蛇形，以保证涂层厚度一致、色泽一致、质感一致。

### 陶瓷面砖工程

1）施工准备

a、面砖在施工前要选择色泽一致的砖，对规格严加检查，若尺寸有误或挠曲变形和面层上有杂质等均应挑出不用。

b、面砖在粘贴前几小时充分浸水，以保证粘贴后不至于因吸走灰浆中水分而粘贴不牢，墙面也充分湿水。

4.9.5.2施工顺序：由下往上分层粘贴，先粘墙面砖，后粘阴角及阳角。

2）施工方法

a、弹竖线：对面墙面均应用墨斗弹出立线，在弹线之前应先检查每面墙的平整度及室内规矩尺寸。

b、弹水平线及表面平整线：是保证面层横平竖直、表面平整的关键。

c、粘贴：

（1）根据设计要求确定砂浆配合比。

（2）排砖：根据设计要求确定面砖的接缝宽度，无要求时，接缝宽度为1～1.5mm，横竖缝宽度一致。

（3）粘结层厚度：在釉面砖背面满抹灰浆，四角刮或斜面，厚度5mm左右，边角必须满浆。

（4）就位与固定：釉面砖就位后用灰匙木柄轻击砖面，使之与邻面平，粘贴5～10块，用靠尺板检查表面平整，并用灰匙把缝拨直。阳角拼缝可用阳角条，也可用切割机将釉面砖边沿切成45。斜角，保证接缝平直、密实。

（5）清缝：扫光表面灰，用竹签划缝，并用棉纱试净，粘完一面墙后要将横竖缝划出来。

d、勾缝：勾缝用白水泥浆，待嵌缝材料硬化后，再清洗表面。

### 玻璃幕墙工程

1）施工方法

a、熟悉本工程玻璃幕墙、骨架设计、构造特点，根据其特点编制具体施工合适的合适的方案。

b、对照玻璃幕墙设计，复查主体结构质量。做好检查记录。

c、根据主体结构的质量，调整主体结构与幕墙间距，以便保证安装工作顺利进行。

d、根据设计及具体施工合适的合适的方案做好放线定位。

2）骨架安装

a、根据设计采用预埋铁件或钻孔埋膨胀螺栓的方法做好连接件与主体结构的固定。

b、待连接件固定后，可以安装骨架。一般先安装竖向杆件，后安装横向杆件。

c、骨架安装完毕应进行全面检查。特别是横竖杆的中心线。

3）安装玻璃

a、根据玻璃质量及幕墙构造正确选用金属下框，凹槽两侧封缝材料。

b、玻璃吊装：设置滑轮吊篮进行垂直运输，将玻璃运输安装就位。

c、玻璃就位：玻璃吊装就位后，应及时用填缝材料进行固定与密封。

d、玻璃就位采用密封胶、橡胶胶条等做好转角及收口节点处理。

e、成品保护：玻璃安装完毕，要注意成品保护，防止碰撞，在易于碰撞的部位，应采用必要措施，如木棍拦、木板包等。在玻璃附近电焊要将玻璃加以遮盖。

4）安全要点

a、玻璃就位是一项细活，因玻璃易碎需格外小心。玻璃安装应制定稳妥合适的合适的方案，由专人负责操作。

b、悬空作业所用索具，脚手板吊篮等均需经过鉴定方可使用。

## 屋面工程

本工程采用在钢筋混凝土屋面板上铺设防水层和保温层。

### 施工准备

1、检查防水材料的类型、尺寸外观质量、技术性能、各项指标均应满足规范及标准的要求。

2、配置与防水层类型相配套的基层处理剂、基层胶粘剂等配套材料和辅助材料。

### 施工条件

基层必须干燥，温度在5℃以上，可以施工。下雨或预报要下雨以及大雾等均不得施工。

### 基层要求

1、找平尺要有一定的强度且平整密实光滑，不应有起砂、起壳龟裂、爆皮等现象。

2、按设计要求做好排水坡度，不得有积水现象。

3、施工前应将分格缝清理干净，不得有异物/浮灰。

### 卷材施工工艺

1）喷涂基层处理剂

喷涂时要特别注意薄厚要均匀，否则影响施工质量。一般喷涂后需干燥12h（视温度、湿度而定）才能进行下一道工序的施工。阴阳角、排水口、管子根部的周围全容易发生渗漏的薄弱部位，更应严格检查，精心施工。

2）在铺贴卷材时，首先将配套胶的铁桶打开并搅拌均匀，即可进行涂刷施工。

a、在卷材表面上涂刷胶：将卷材展开摊铺在平净的基层上，用专把滚刷蘸满胶均匀涂布在卷材表面上，但接头T位的100mm不能涂胶。涂胶时，厚薄要均匀，不允许有露底和凝聚胶块存在。

b、在基层表面涂布胶：在基层处理干燥后用滚刷蘸满胶迅速而均匀地进行涂布施工，涂布时不能在一处反复多次涂刷，以免将基层处理剂“咬起”，从而影响施工质量，涂刷胶后，一般以手感基本干燥后才能进行铺贴卷材的手感。

3）铺贴卷材

a、基层表面应清洁平整，无空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。

b、卷材按长方向配置，尽量减少接头，从流坡度的下坡开始，弹出基准线，由两边向屋脊，按顺序铺贴，顺水接茬，最后用一条卷材封脊。铺贴卷材时，不允许打折和拉伸卷材。

c、排除空气：每当铺完一张卷材后，应立即用干净而松软的长把滚刷从卷材的一端开始朝卷材的横方向顺序用力滚压一遍，以便彻底排除卷材与基层间的空气。

d、把胶粘剂按一定配合比混合均匀，再用油漆刷均匀地涂刷在接缝部分的表面（卷材的接缝一般为100mm）待基本干燥后，即可进行粘结，而后用手持压辊按顺序认真滚压一遍。

e、末端收头处理：为了防止卷材末端的剥落或渗水，末端收头必须用密封材料封闭。当封闭材料固化后，即可用掺有胶乳的水泥砂浆压缝封闭。

f、涂刷表面涂料：在卷材铺贴完毕，经过认真检查，确认完全合格后，将卷材表面的尘土杂物清理干净，再用长把滚刷均匀涂刷表面涂料。涂完表面涂料后，一般不要再在卷材表面走动，以免损坏卷材。

## 脚手架工程

本工程建筑物高度63.4m，一至四层采用落地脚手架，四层以上采用悬挑式脚手架。

### 脚手架材料要求

1、脚手管采用φ48×3.5钢管，钢管表面平直光滑，不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯，钢管两端面平直，严禁打孔。

2、扣件采用可锻铸造扣件，扣件不得有裂纹、气孔，选用的扣件与钢管贴合面必须严格整齐，接触良好，扣件在使用要认真修理、检查，螺栓是否有滑丝现象。

### 脚手架搭设

悬挑脚用架采用在砼柱下预埋件、焊接型钢支架作悬挑脚手架的支撑，挑架的高度不超过20m，悬挑脚手架每隔6m设一道剪刀道，挑架与主体之间，严格按规定做好硬连结。

### 安全维护工作

1、高空作业的脚手架必须做安全工作，要求脚架上堆载不能超过100Kg/m2，更不能集中堆载。

2、脚手架围护采用在脚手架平面铺设跳板和竹笆，立面用安全竹笆，满挂安全网，安全网用12＃线扎紧。每层脚手架在马道入口处要有明显的灭火装置。

## 电气安装工程

### 线路敷设

1）配管工艺流程

a、暗配管工艺流程：熟悉图纸→选料、预制→测量定位→管子敷设→管路复核→跨接线焊接→管口及盒检查→自检→验收、隐蔽呈报。

b、明配管工艺流程：熟悉图纸→选料、预制→现场放线、定位→支、吊架安、配管→管路复核→跨接线焊接、防腐→自检→验收、隐蔽呈报。

2）主要施工方法及技术措施

a、管线的预制质量，直接影响到工程的质量、施工进度和经济效益，应特别重视管子的走向，布置应与其他专业仔细校核，综合考虑管子敷设过程中，应密切配合土建，穿插进行，敷设时应尽量沿最短距离，砼浇注过程中，派专人进行检查监护，保证配管畅通有效。

b、管子敷设应连接紧密，管口光滑，护口齐全，切口平直，箱盒设置正确，固定可靠，管子管孔进箱、盒处顺直，钢管在盒（箱）内露出的长度为2丝扣，用锁紧螺母（纳子）固定。

c、焊接钢管严禁采用直接对口焊接，管路跨接线规格按配管管径选择，可先加工预制，钢管管径≤25mm采用通丝管箍。

d、钢管煨弯，采用专用弯管器弯制，大的管径用机械，所有暗配管子弯曲半径为管外径的10倍，明配管为6倍，管子弯曲处的弯扁度应小于0.1倍管外径，暗配管保护层不应小于1.5mm。

e、暗配管时，各接线盒、灯头盒应紧贴模板，并在盒子的正下、柱、墙的外侧涂上标志漆，以便查找，堵盒应堵满，以免砂浆灌入。

f、明配管应按规格敷设卡子，管子安装应横平竖直，排列整齐，放线定位应与其他专业协调配合，减少矛盾。

### 配线工程

1）穿线工艺流程

管路及箱盒清理→穿引线钢丝→按要求选择导线→穿线→接线→自检→验收。

2）主要施工方法及技术措施

a、导线的品种、规格、质量必须符合设计要求和国家标准的规定并经工程师的认可，应检查其合格证是否与导线相符。

c、根据设计图纸核对导线的敷设场所，管内径截面积和导线的型号规格，管内导线的截面积不应超过管子截面积的40％，穿管导线的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ，管内穿线应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。

c、管子穿线前应进行箱盒的清理，排除杂物并打入引线，管子放入滑石粉以便使电线顺畅通过，管子两头都戴上护口。

d、放线时，送入导线的一端和出导线的另一端用力要协调，导线出盒预留应满足界限的需要，导线色相一定要正确。

e、管内穿线时，不得污染建筑物，应保持周围环境清洁，应注意所使用的高凳和其他工具不得碰坏设备和门窗、墙面、地面等，做好成品保护。

f、管内及线槽内不允许有接头，同一回路的导线必须穿于同一管内，不同电压、电路的导线不得穿入同一管内。

### 送电调试

调试前应进行下列检查：

1、建筑物内所有照明能按设计要求通路。

2、所有插座电源左零右相接线正确，接地线单独形成回路。

3、低压配电室内配电柜，根据设计回路编号，向各部位正常供电，并能根据设计回路分别切断各路电源。

### 桥架、线槽安装

1）工艺流程

配合土建预埋铁件、核对土建预留洞→划线、定位→选型→支、吊、托架安装→桥架、线槽组装→校正标高、走向、水平度、垂直度→安装接地线→中间报检→成品保护→进入下道工序。

2）主要施工方法及技术措施

a、根据施工图纸画出桥架深化图，确定起水平、竖直走向及支托架的配置。

b、在放置预埋件进行支、吊架施工时应根据现场及图纸先弹线定位，合理考虑与其他工种、专业的交叉配合情况，力求准确。铁件预埋焊接时应清除药皮，刷防锈漆，对于承重小于45kg/cm2时，也可利用不小于M12的铁沉头胀管4只固定吊架在墙体上固定托架。

c、根据桥架、托盘的型号、规格选用连接片，连接螺丝必须位于外侧，弹簧垫齐全，用扳手固定牢固，接缝应平齐，间隙小于2mm。

d、弯头、弯管、铰接、拼接件等应为成品，不应在现场截切，应在加工厂根据深化图加工。

e、电管与桥架连接应采用管道连接器与桥架连接。

### 电缆敷设

1）工艺流程

准备工作→电缆沿支架、桥架敷设→水平垂直敷设→挂标志牌。

2）主要施工方法及技术措施

a、电缆的规格、型号、截面、电压等级均需符合设计要求，外观无扭曲、坏损等现象。

b、电缆敷设前应进行绝缘摇测或耐压试验。

c、电缆沿桥敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

d、电缆标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固，标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

### 电缆头制作安装

1）工艺流程

摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲、打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子与设备连接。

2）主要施工方法及技术措施

a、选用1000V摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应10MΩ以上，电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

b、根据电缆与设备联接的具体尺寸，量电缆并做好标记，据掉多余电缆，根据电缆头套型号尺寸要求剥除外护套，将地线的焊接部位用钢锉处理以备焊接。

c、在打钢带卡子的同时，多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

d、地线采用焊锡接于电缆钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤，必须焊在两层钢带上。

e、剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套套入电缆，用塑料带采用半叠法包缠电缆。

f、从芯线端头量出长度为线鼻子深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林，将芯线插入接线鼻子内，用压线钳压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

g、将作好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，电缆头卡固时，应注意找直、找正，不得歪斜。

### 配电柜箱安装

1）工艺流程

设备开箱检查→柜箱稳固安装→管箱连接→跨接地线→防腐处理→安装盘面→内部接线。

2）主要施工方法及技术措施

a、按照设备清单，施工图纸及设备技术资料，核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求，附件、备件齐全；产品合格证件、技术资料、说明书齐全、柜箱外观检查应无损伤及变形，油漆完整无损。电器装置及元件无损伤、裂纹等缺陷。

b、按施工图纸的布置，按顺序将柜、箱安装就位，找正找平，进入箱内线管排列应整齐，箱体严禁开长孔和用电气焊开孔。

c、接线前复查配管是否正确和有遗漏，接线时导线绑扎排列整齐，按图将线压入指定位置，贴上色标，注明回路编号并接地可靠，柜（盘）单独与基础型钢连接，每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子，用6mm2铜线与柜上的接线端子连接牢固。

d、内部接线检查完毕，及时清理箱内被污处和杂物，自检合格后报有关单位验收，做好检查记录，进入下道工序。

### 插座及接线盒面板安装

1）工艺流程

清理线盒→接线→面板安装→清理及保护。

2）主要施工方法及技术措施

a、安装前应清理盒内杂物铁盒返锈应先补刷防锈漆，个别预埋过深的箱盒要重新安装且焊好接地线，焊接处进行防腐处理，此道工序在穿线之前完成，以免损坏线。

b、按面板上接线端子的需要剥线，不得损坏线芯，将导线插入端子内卡紧或用改锥拧紧螺丝，线芯露出端子外应小于2mm，用改锥将面板螺丝与接线盒固定，并装上装饰帽等附件。面板安装垂直度不得大于2mm，同一室内标高误差不大于5mm。

c、由于面板安装时，土建装饰基本完成，所以安装时，手不得污染墙面，安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。

### 灯具安装

1）工艺流程

清理线盒→安装附件、定位、下固定件、组装灯具→安装灯具→调试。

2）主要施工方法和技术措施

a、安装灯具前，检查各种规格灯具的型号、规格是否符合设计要求和国家标准的规定，配备好灯具的配件。

b、灯具安装前应根据灯具的具体形式，决定使用什么固定件，成排灯具安装前要拉线定位，吊顶内灯具要密切配合好土建确定开洞位置。

c、吊链灯具的灯线不应受阻力，灯线应与吊链编在一起，吊链必须采用镀锌铁丝链，同一室内中心线的偏差不应大于5mm。

d、灯具接线在灯头盒内应留有余量。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898135127041006043