温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 电流互感器二次侧接地是为了(  ).

- 测量用;

- 工作接地;

- 保护接地;

- 节省导线.

- 答案:C

- 2. 万用表实质是是一个带有整流器的(  )仪表。

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:A

- 3. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(  )启动。

- 转子串频敏

- 转子串电阻

- 降低启动电压

- 答案:C

- 4. 日光灯使用电子镇流器具有节电.启动电压宽.(  ).无频闪等特点。

- 启动时间短

- 抗冲击电压

- 过载能力强

- 耐高温性好

- 答案:A

- 5. 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(  )。

- 允许载流量

- 最大载流量

- 额定载流量

- 答案:A

- 6. 某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为( )%。

- 2

- 4

- 6

- 答案:B

- 7. 电力线路按架设方式可分为( )。

- 输电线路和配电线路

- 高压线路和低压线路

- 架空电力线路和电力电缆线路

- 答案:C

- 8. 行灯电压不能超过( )V。

- 12

- 24

- 36

- 48

- 答案:C

- 9. 低压断路器的开断电流应(  )短路电流。

- 大于安装地点的最小

- 小于安装地点的最小

- 大于安装地点的最大

- 小于安装地点的最大

- 答案:C

- 10. 下列变量相乘的逻辑代数式正确的是(  )。

- AA=0

- AA=1

- AA=A

- AA=A2

- 答案:A

- 11. 已知交流电压的有效值为220V，则最大值是( )V

- 440

- 311

- 220

- 127

- 答案:B

- 12. 工作中断重新开始工作前，必须重新检查电源确已断开，并(  )。

- 验明无电

- 通知监督

- 马上工作

- 通知安全监督

- 答案:A

- 13. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为1(  )。

- mm2

- cm2

- μm2

- nm2

- 答案:A

- 14. 中性点接地的供电系统接线方法:所有用电设备的金属外壳与系统的( )可靠连接。

- 零线

- 地线

- 零线或地线

- 接地线

- 答案:A

- 15. 断路器的电气图形为( )。

- 答案:A

- 16. 下列不属于松香的特性为(  )。

- 在常温下具有很好的活性

- 液态松香具有一定酸性

- 增加流动性

- 松香变成固体时，无腐蚀性

- 答案:A

- 17. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护.保养，并定期(  )，保证正常运转。

- 检查

- 检验

- 检测

- 监控

- 答案:C

- 18. 生产经营单位的( )必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

- 作业人员

- 项目负责人

- 危险项目作业人员

- 特种作业人员

- 答案:D

- 19. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至( )年。

- 4

- 6

- 10

- 答案:B

- 20. 绝缘电阻试验包括(  )。

- 绝缘电阻测量

- 吸收比测量

- 绝缘电阻测量和吸收比测量

- 绝缘电阻测量和泄漏电流测量

- 答案:C

- 21. 在人体触电过程中,(  )电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。

- 感知

- 摆脱

- 室颤

- 答案:C

- 22. 用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻,当转动摇柄时,指针指到零,说明绕组( )。

- 碰壳

- 短路

- 断路

- 答案:A

- 23. 伺服电动机将输入的电压信号变换成(  )，以驱动控制对象。

- 动力

- 位移

- 电流

- 转矩和速度

- 答案:D

- 24. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪(  )，检查游标卡尺的精度情况。

- 合并

- 对齐

- 分开

- 错开

- 答案:A

- 25. (  )在正常生产时为平台所有用电设备提供电能。

- 主电源

- 应急电源

- 不间断电源

- 稳压电源

- 答案:A

- 26. 各点磁感应强度相同的是(  )。

- 地球同经度线各点

- 地球同纬度线各点

- U型磁场四周

- 条形磁场四周

- 答案:B

- 27. 对设备内氧化铁沉积物的清洗采用(  )。

- 清水洗涤

- 蒸煮法

- 碱洗法

- 答案:C

- 28. (  )是铁素体和渗碳体的机械混合物。

- 马氏体

- 奥氏体

- 莱氏体

- 珠光体

- 答案:D

- 29. 对单相接地电流大于5A时的电动机，应装设反映(  )的零序电流保护。

- 两相短路

- 三相短路

- 单相接地短路

- 区外短路

- 答案:C

- 30. 检修状态指设备的(  )，而且接地线等安全措施均已做好，这时设备就处在检修状态。

- 开关已拉开

- 操作电源已断开

- 刀闸已拉开

- 开关和刀闸均已拉开

- 答案:D

- 31. 高压接户线的对地距离不应小于(  )。

- 2m；

- 2.5m；

- 3m；

- 4m；

- 答案:D

- 32. 与非门电路的真值表正确的是(  )。

- 0000

- 0010

- 0110

- 1110

- 答案:D

- 33. 自耦变压器只有(  )绕组，初级和次级有一部分是公用的，即初级绕组的一部分兼做次级绕组。两者之间不仅有磁的联系，而且还有电的直接联系。

- 一个；

- 两个；

- 三个；

- 四个；第九章变压器及互感器

- 答案:A

- 34. 交流接触器的接通能力,是指开关闭合接通电流时不会造成(  )的能力。

- 触点熔焊

- 电弧出现

- 电压下降

- 答案:A

- 35. TN-C系统工作零线与保护零线是(  )系统。

- 合用

- 分开

- 答案:A

- 36. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( )。

- 球形雷

- ,感应雷

- 直击雷

- 答案:C

- 37. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。

- 钳形电流表

- 500型万用表

- 电桥

- 答案:A

- 38. 特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至(  )

- 6

- 4

- 10

- 答案:A

- 39. 为防止直接雷击架空线路，一般多采用(  )。

- 避雷针

- 避雷线

- 避雷器

- 答案:B

- 40. 断路器应有标出(  )等内容的制造厂铭牌。

- 设备说明

- 根本参数

- 安全提示

- 答案:B

- 41. 在半导体电路中，主要选用快速熔断器作( )保护。

- 短路

- 过压

- 过热

- 答案:A

- 42. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位不得以(  )替代应当按规定配备的劳动防护用品。

- 货币

- 货币或者其他物品

- 其他物品

- 答案:B

- 43. 为防止直接雷击架空线路，一般采用多采用( )。

- 避雷针

- 避雷线

- 避雷器

- 答案:B

- 44. 《劳动法》第55条规定的特种作业资格证(技术等级证)由(  )考核发证。

- 劳动和社会保障局

- 安全生产监督管理局

- 供电公司

- 答案:A

- 45. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶(  )处设限高标志。

- 1m

- 1.2m

- 1.5m

- 1.8m

- 答案:A

- 46. 关于380/220V市电系统，(  )说法是正确的。

- 220V是相电压，380V是线电压

- 220V是线电压，380V是相电压

- 220V和380V都是相电压

- 答案:A

- 47. 电机在运行时,要通过(  ).看.闻等方法及时监视电动机。

- 记录

- 听

- 吹风

- 答案:B

- 48. 光敏二极管是将光能转换为电能，其应工作在(  )状态。

- 正偏

- 反偏

- 饱和

- 截止

- 答案:B

- 49. 220kV架空线路，大多采用铁塔架设，每个支持点上用(  )个以上悬式瓷瓶串联来支持导线。

- 13

- 12

- 11

- 9

- 答案:D

- 50. 对于10#.25#新油或再生绝缘油的闪点不应低于多少(  )。

- 85℃

- 100℃

- 135℃

- 140℃

- 答案:D

- 51. 触摸屏通过(  )方式与PLC交流信息。

- 电气连接

- 继电连接

- I/O信号控制

- 通讯

- 答案:D

- 52. 中小容量的高压电容器组如配置(  )，动作电流可取电容器组额定电流的倍。

- 过电流保护

- 电流速断保护

- 差动保护

- 过负荷保护

- 答案:B

- 53. 在三极管放大电路中，为了增强带负载的能力应采用(  )放大电路。

- 共发射极

- 共基极

- 共集电极

- 共阴极

- 答案:C

- 54. 工频耐压试验时,试验变压器一.二次绕组漏抗越大,“容升”数值(  )。

- 越小

- 越大

- 不变

- 答案:B

- 55. 日光灯属于( )光源。

- 气体放电

- 热辐射

- 生物放电

- 答案:A

- 56. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( )。

- 先退出导线，再转动量程开关

- 直接转动量程开关

- 一边进线一边换挡

- 都可以

- 答案:A

- 57. 绝缘材料的耐热等级为E级时的最高工作温度为(  )℃。

- 90

- 105

- 120

- 答案:C

- 58. 桥式起重机接地体焊接时接触面的四周均要焊接，以(  )。

- 增大焊接面积

- 使焊接部分更加美观

- 使焊接部分更加牢固

- 使焊点均匀

- 答案:A

- 59. 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺.设备实行( )制度。

- 定期保养

- 淘汰

- 年检

- 定期维护

- 答案:B

- 60. 在30Ω电阻的两端加60Ⅴ的电压,则通过该电阻的电流是( )。

- 18A；

- 90A；

- 2A。

- 答案:C

- 61. 带电体的工作电压越高，要求其间的空气距离(  )。

- 越大

- 一样

- 越小

- 以上均不对

- 答案:A

- 62. 高压熔断器以动作特性可分为(  )和固定式。

- 主动下跌式

- 刺进式

- 非限流式

- 答案:A

- 63. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。

- 相同

- 不同

- 更新

- 答案:A

- 64. 根据三相电源和负载的不同情况，变压器初级和次级绕组可作Ｙ形和△形连接，一般容量不大而又需要中性线的变压器，多采用(  )连接。

- Ｙ0∕△；

- Ｙ∕Ｙ0；

- Ｙ0∕Ｙ0；

- △∕Ｙ0；

- 答案:B

- 65. 当电路中发生过载.短路和欠压等故障时，能自动分断电路的电器叫(  )

- 断路器

- 接触器

- 漏电保护器

- 继电器

- 答案:A

- 66. 熔断器的符号是( )。

- QS

- QF

- FR

- 答案:A

- 67. FN型中的F表示(  )。

- 户内断路器

- 负荷开关

- 户内熔断器

- 答案:B

- 68. 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还具有像双重绝缘或者加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(  )设备。

- I类

- Ⅱ类

- Ⅲ类

- 答案:B

- 69. 射极放大器的最大特点是(  )。

- 电压放大倍数大

- 输入电阻大，输出电阻小

- 输入电阻小，输出电阻大

- 电流放大信号稳定

- 答案:B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/906151123231010102