温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 电流互感器二次侧接地是为了(  ).
A. 测量用;
B. 工作接地;
C. 保护接地;
D. 节省导线.
答案:C
2. 万用表实质是是一个带有整流器的(  )仪表。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
3. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(  )启动。
A. 转子串频敏
B. 转子串电阻
C. 降低启动电压
答案:C
4. 日光灯使用电子镇流器具有节电.启动电压宽.(  ).无频闪等特点。
A. 启动时间短
B. 抗冲击电压
C. 过载能力强
D. 耐高温性好
答案:A
5. 刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(  )。
A. 允许载流量
B. 最大载流量
C. 额定载流量
答案:A
6. 某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为( )%。
A. 2
B. 4
C. 6
答案:B
7. 电力线路按架设方式可分为( )。
A. 输电线路和配电线路
B. 高压线路和低压线路
C. 架空电力线路和电力电缆线路
答案:C
8. 行灯电压不能超过( )V。
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
答案:C
9. 低压断路器的开断电流应(  )短路电流。
A. 大于安装地点的最小
B. 小于安装地点的最小
C. 大于安装地点的最大
D. 小于安装地点的最大
答案:C
10. 下列变量相乘的逻辑代数式正确的是(  )。
A. AA=0
B. AA=1
C. AA=A
D. AA=A2
答案:A
11. 已知交流电压的有效值为220V，则最大值是( )V
A. 440
B. 311
C. 220
D. 127
答案:B
12. 工作中断重新开始工作前，必须重新检查电源确已断开，并(  )。
A. 验明无电
B. 通知监督
C. 马上工作
D. 通知安全监督
答案:A
13. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为1(  )。
A. mm2
B. cm2
C. μm2
D. nm2
答案:A
14. 中性点接地的供电系统接线方法:所有用电设备的金属外壳与系统的( )可靠连接。
A. 零线
B. 地线
C. 零线或地线
D. 接地线
答案:A
15. 断路器的电气图形为( )。
答案:A
16. 下列不属于松香的特性为(  )。
A. 在常温下具有很好的活性
B. 液态松香具有一定酸性
C. 增加流动性
D. 松香变成固体时，无腐蚀性
答案:A
17. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护.保养，并定期(  )，保证正常运转。
A. 检查
B. 检验
C. 检测
D. 监控
答案:C
18. 生产经营单位的( )必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
A. 作业人员
B. 项目负责人
C. 危险项目作业人员
D. 特种作业人员
答案:D
19. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至( )年。
A. 4
B. 6
C. 10
答案:B
20. 绝缘电阻试验包括(  )。
A. 绝缘电阻测量
B. 吸收比测量
C. 绝缘电阻测量和吸收比测量
D. 绝缘电阻测量和泄漏电流测量
答案:C
21. 在人体触电过程中,(  )电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。
A. 感知
B. 摆脱
C. 室颤
答案:C
22. 用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻,当转动摇柄时,指针指到零,说明绕组( )。
A. 碰壳
B. 短路
C. 断路
答案:A
23. 伺服电动机将输入的电压信号变换成(  )，以驱动控制对象。
A. 动力
B. 位移
C. 电流
D. 转矩和速度
答案:D
24. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪(  )，检查游标卡尺的精度情况。
A. 合并
B. 对齐
C. 分开
D. 错开
答案:A
25. (  )在正常生产时为平台所有用电设备提供电能。
A. 主电源
B. 应急电源
C. 不间断电源
D. 稳压电源
答案:A
26. 各点磁感应强度相同的是(  )。
A. 地球同经度线各点
B. 地球同纬度线各点
C. U型磁场四周
D. 条形磁场四周
答案:B
27. 对设备内氧化铁沉积物的清洗采用(  )。
A. 清水洗涤
B. 蒸煮法
C. 碱洗法
答案:C
28. (  )是铁素体和渗碳体的机械混合物。
A. 马氏体
B. 奥氏体
C. 莱氏体
D. 珠光体
答案:D
29. 对单相接地电流大于5A时的电动机，应装设反映(  )的零序电流保护。
A. 两相短路
B. 三相短路
C. 单相接地短路
D. 区外短路
答案:C
30. 检修状态指设备的(  )，而且接地线等安全措施均已做好，这时设备就处在检修状态。
A. 开关已拉开
B. 操作电源已断开
C. 刀闸已拉开
D. 开关和刀闸均已拉开
答案:D
31. 高压接户线的对地距离不应小于(  )。
A. 2m；
B. 2.5m；
C. 3m；
D. 4m；
答案:D
32. 与非门电路的真值表正确的是(  )。
A. 0000
B. 0010
C. 0110
D. 1110
答案:D
33. 自耦变压器只有(  )绕组，初级和次级有一部分是公用的，即初级绕组的一部分兼做次级绕组。两者之间不仅有磁的联系，而且还有电的直接联系。
A. 一个；
B. 两个；
C. 三个；
D. 四个；第九章变压器及互感器
答案:A
34. 交流接触器的接通能力,是指开关闭合接通电流时不会造成(  )的能力。
A. 触点熔焊
B. 电弧出现
C. 电压下降
答案:A
35. TN-C系统工作零线与保护零线是(  )系统。
A. 合用
B. 分开
答案:A
36. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( )。
A. 球形雷
B. ,感应雷
C. 直击雷
答案:C
37. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。
A. 钳形电流表
B. 500型万用表
C. 电桥
答案:A
38. 特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至(  )
A. 6
B. 4
C. 10
答案:A
39. 为防止直接雷击架空线路，一般多采用(  )。
A. 避雷针
B. 避雷线
C. 避雷器
答案:B
40. 断路器应有标出(  )等内容的制造厂铭牌。
A. 设备说明
B. 根本参数
C. 安全提示
答案:B
41. 在半导体电路中，主要选用快速熔断器作( )保护。
A. 短路
B. 过压
C. 过热
答案:A
42. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位不得以(  )替代应当按规定配备的劳动防护用品。
A. 货币
B. 货币或者其他物品
C. 其他物品
答案:B
43. 为防止直接雷击架空线路，一般采用多采用( )。
A. 避雷针
B. 避雷线
C. 避雷器
答案:B
44. 《劳动法》第55条规定的特种作业资格证(技术等级证)由(  )考核发证。
A. 劳动和社会保障局
B. 安全生产监督管理局
C. 供电公司
答案:A
45. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶(  )处设限高标志。
A. 1m
B. 1.2m
C. 1.5m
D. 1.8m
答案:A
46. 关于380/220V市电系统，(  )说法是正确的。
A. 220V是相电压，380V是线电压
B. 220V是线电压，380V是相电压
C. 220V和380V都是相电压
答案:A
47. 电机在运行时,要通过(  ).看.闻等方法及时监视电动机。
A. 记录
B. 听
C. 吹风
答案:B
48. 光敏二极管是将光能转换为电能，其应工作在(  )状态。
A. 正偏
B. 反偏
C. 饱和
D. 截止
答案:B
49. 220kV架空线路，大多采用铁塔架设，每个支持点上用(  )个以上悬式瓷瓶串联来支持导线。
A. 13
B. 12
C. 11
D. 9
答案:D
50. 对于10#.25#新油或再生绝缘油的闪点不应低于多少(  )。
A. 85℃
B. 100℃
C. 135℃
D. 140℃
答案:D
51. 触摸屏通过(  )方式与PLC交流信息。
A. 电气连接
B. 继电连接
C. I/O信号控制
D. 通讯
答案:D
52. 中小容量的高压电容器组如配置(  )，动作电流可取电容器组额定电流的倍。
A. 过电流保护
B. 电流速断保护
C. 差动保护
D. 过负荷保护
答案:B
53. 在三极管放大电路中，为了增强带负载的能力应采用(  )放大电路。
A. 共发射极
B. 共基极
C. 共集电极
D. 共阴极
答案:C
54. 工频耐压试验时,试验变压器一.二次绕组漏抗越大,“容升”数值(  )。
A. 越小
B. 越大
C. 不变
答案:B
55. 日光灯属于( )光源。
A. 气体放电
B. 热辐射
C. 生物放电
答案:A
56. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( )。
A. 先退出导线，再转动量程开关
B. 直接转动量程开关
C. 一边进线一边换挡
D. 都可以
答案:A
57. 绝缘材料的耐热等级为E级时的最高工作温度为(  )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
58. 桥式起重机接地体焊接时接触面的四周均要焊接，以(  )。
A. 增大焊接面积
B. 使焊接部分更加美观
C. 使焊接部分更加牢固
D. 使焊点均匀
答案:A
59. 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺.设备实行( )制度。
A. 定期保养
B. 淘汰
C. 年检
D. 定期维护
答案:B
60. 在30Ω电阻的两端加60Ⅴ的电压,则通过该电阻的电流是( )。
A. 18A；
B. 90A；
C. 2A。
答案:C
61. 带电体的工作电压越高，要求其间的空气距离(  )。
A. 越大
B. 一样
C. 越小
D. 以上均不对
答案:A
62. 高压熔断器以动作特性可分为(  )和固定式。
A. 主动下跌式
B. 刺进式
C. 非限流式
答案:A
63. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。
A. 相同
B. 不同
C. 更新
答案:A
64. 根据三相电源和负载的不同情况，变压器初级和次级绕组可作Ｙ形和△形连接，一般容量不大而又需要中性线的变压器，多采用(  )连接。
A. Ｙ0∕△；
B. Ｙ∕Ｙ0；
C. Ｙ0∕Ｙ0；
D. △∕Ｙ0；
答案:B
65. 当电路中发生过载.短路和欠压等故障时，能自动分断电路的电器叫(  )
A. 断路器
B. 接触器
C. 漏电保护器
D. 继电器
答案:A
66. 熔断器的符号是( )。
A. QS
B. QF
C. FR
答案:A
67. FN型中的F表示(  )。
A. 户内断路器
B. 负荷开关
C. 户内熔断器
答案:B
68. 设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还具有像双重绝缘或者加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(  )设备。
A. I类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:B
69. 射极放大器的最大特点是(  )。
A. 电压放大倍数大
B. 输入电阻大，输出电阻小
C. 输入电阻小，输出电阻大
D. 电流放大信号稳定
答案:B
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