本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计200题,每题1分)

- 建筑电气施工中，应按照( )的原则进行施工。

- 先上后下

- 先下后上

- 先内后外

- 先外后内

- 答案:B

- 2. 高压进户线的进户管口对地距离应不小于( )。

- 3m

- 3.5m

- 4.5m

- 5m

- 答案:C

- 3. 电流互感器二次侧串联的电流线圈不能(  )。

- 过小

- 过大

- 过多

- 过少

- 答案:C

- 4. 电动机在额定工作状态下运行时定子电路所加的( )叫额定电压。

- 线电压

- 相电压

- 额定电压

- 答案:A

- 5. 由于焊接时温度不均匀而引起的应力是(  )

- 组织应力

- 热应力

- 凝缩应力

- 以上均不对

- 答案:B

- 6. 一台4千乏，0.4千伏单相移相电容工作在额定状态下，其电流为(  )。

- 10A

- 100A

- 20A

- 1A

- 答案:A

- 7. 电路中，导体对(  )呈现的阻碍作用称为电阻，用参数R表示。

- 电压

- 电量

- 电流

- 电流密度

- 答案:C

- 8. 鼠笼电机的拆装顺序为()。

- ①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖

- ⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。

- ⑤卸下皮带轮或靠背轮

- ①②③④⑤

- ②③⑤④①

- ④⑤③②①

- ③④⑤①②

- 答案:C

- 9. 在三相四线制维护接零体系中，单相三线插座的维护接线端应与( )相连。

- 接地干线

- 作业零线

- 维护零线

- 自来水或暖气等金属管道

- 答案:C

- 10. 绝缘杆从结构上可分为(  ).绝缘部分和握手部分三部分。

- 工作部分;

- 接地部分;

- 带电部分;

- 短路部分.

- 答案:A

- 11. 作业监护人由作业担任人担任，当施工现场用一张作业票分组到不同的地址作业时，各小组监护人可由(  )指定。

- 作业答应人

- 作业票签发人

- 作业担任人

- 答案:C

- 12. 在建工程( )的周边与外电10KV架空线路的边线之间的最小安全操作距离不应小于()。

- 4米

- 5米

- 6米

- 8米

- 答案:C

- 13. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。

- 并联

- 串联

- 串联或并联

- 答案:B

- 14. 变压器的功率是指变压器的(  )之比的百分数。

- 总输出与总输入;

- 输出有功功率与输入总功率;

- 输出有功功率与输入有功功率.

- 答案:C

- 15. 一般万用表可直接测量( )物理量。

- 有功功率

- 无功功率

- 电能

- 音频电平

- 答案:D

- 16. 根据加工完成控制梯形图下列指令正确的是(  )。

- LD50

- AND50

- ANI50

- LDI50

- 答案:C

- 17. 箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(  )℃为动作整定值。

- 100

- 85

- 65

- 答案:C

- 18. 运行中的变压器温升等于变压器温度( )环境温度。

- 乘以

- 减去

- 除以

- 加上

- 答案:B

- 19. 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之间的垂直距离中的(  )，称为该作业区的高度作业高度。

- 最大值

- 最小值

- 平均值

- 都不对

- 答案:A

- 20. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定,施工现场临时用电设备在(  )台及以上,或设备容量在50KW及以上者,应编制组织设计。临时用电组织设计变更时,必须履行“编制.审核.批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

- 1

- 2

- 3

- 5

- 答案:D

- 21. 基尔霍夫第一定律也称(  )定律。

- 节点电流；

- 回路电压；

- 欧姆定律；

- 楞次定律；

- 答案:A

- 22. 电气设备发生火灾时，要立即(  )。

- 进行灭火

- 通知监督

- 通知总监

- 切断电源

- 答案:D

- 23. 已知正弦交流电电流为i=100Πsin(100∏t+φ)，则该电流的有效值为(  )。

- 70.7

- 100

- 70.7Π

- 100Π

- 答案:C

- 24. 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。

- 生产安排

- 安全操作规程

- 工种时间

- 答案:B

- 25. 运行中的隔离刀闸过热严重应(  )。

- 立即拉开刀闸

- 转移负荷后，退出运行。

- 可暂不停电，继续观察

- 等待检修

- 答案:B

- 26. 电力网的高压电力线路一般可分为(  )

- 输电线路和配电线路;

- 输电线路和用电线路;

- 高压线路和配电线路.

- 高压线路和用电线路.

- 答案:A

- 27. 人体体内电阻约为( )Ω。

- 200

- 300

- 500

- 答案:C

- 28. 热电偶输出的(  )，是从零逐渐上升到相应的温度后，不再上升而呈平台值。

- 电阻值

- 热电势

- 电压值

- 阻抗值

- 答案:B

- 29. 装置前在丈量汽轮发电机定子绕组时，应使用(  )伏的兆欧表。

- 2500

- 1000

- 500

- 250

- 答案:A

- 30. 一含源二端网络测得其短路电流是4A，若把它等效为一个电源，电源的内阻为2.5Ω，电动势为(  )。

- 10V

- 5V

- 1V

- 2V

- 答案:A

- 31. 正弦交流电的平均值等于( )倍最大值。

- 2；

- π／2；

- 2／π；

- 0.707。

- 答案:C

- 32. TN-C系统是工作领先与保护线(  )的系统。

- 分开

- 共用

- 随意

- 答案:B

- 33. DW型断路器指的是(  )断路器。

- 户内多油

- 户内少油

- 户外多油

- 户外少油

- 答案:C

- 34. 晶体三极管输出特性分为三个区分别是(  )。

- 饱和区.截止区和开关区

- 截止区.饱和区和放大区

- 开关区.饱和区和导通区

- 截止区.开关区和放大区

- 答案:B

- 35. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对( )应当登记建档，进行定期检测.评估.监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- 重大事故隐患

- 危险源

- 重大危险源

- 事故隐患

- 答案:C

- 36. 拆除临时接地线的顺序是(  )。

- 先拆除接地端，后拆除设备导体部分；

- 先拆除设备导体部分，后拆除接地端；

- 同时拆除接地端和设备导体部分；

- 先拆后拆没有规定；

- 答案:B

- 37. 直流发电机--------直流电动机自动调速电路中，发电机的剩磁电压是额定电压的(  )%。

- 2~5

- 5

- 10

- 15

- 答案:A

- 38. RGCV型高压开关柜标准单元设置的设备有(  ).可见的三工位开关.母线.观察窗等

- 负荷开关

- 真空断路器

- 熔断器

- 答案:B

- 39. 云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带(  )。

- 负电

- 正电

- 静电

- 答案:A

- 40. 正常运行条件下，电力网频率允许的偏差是(  )Hz。

- ±0.2～±0.5

- ±1～±2

- ±2～±3

- ±3～±4

- 答案:A

- 41. 当变压器重瓦斯保护跳闸后，应(  )。

- 将变压器退出运行，进行检查试验

- 对变压器进行外观检查后，投入运行

- 检查负荷后，投入运行

- 复归后继续运行

- 答案:A

- 42. KYN28中置式开关柜具有(  )闭锁功能。

- 四防

- 三防

- 五防

- 两防

- 答案:C

- 43. 特别潮湿.导电良好的地面.锅炉或金属容器等触电高度危险场所，照明电源电压不得大于( )。

- 12V

- 24V

- 36V

- 安全电压都允许

- 答案:A

- 44. 小母线编号中，(  )用-XM表示。

- 直流控制母线正极

- 直流信号母线正极

- 直流信号母线负极

- 直流控制母线负极

- 答案:C

- 45. 上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的(  )倍。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 46. 与不接地的中性点连接的导线称为( )。

- 零线

- 中性线

- 保护零线

- 工作零线

- 答案:B

- 47. 交流三相异步电动机Z=24，m=32，P=4，则每极每相的槽数为(  )。

- 8槽

- 2槽

- 4槽

- 6槽

- 答案:B

- 48. 主控指令MC后面任何指令都应以(  )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。

- LD或OR

- LD或ORI

- LD或LDI

- LD或AND

- 答案:C

- 49. 三相异步电动机回馈制动时，定子绕组中流过(  )。

- 高压电

- 直流电

- 三相交流电

- 单相交流电

- 答案:C

- 50. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压.电流的数值是( )。

- 最大值

- 有效值

- 平均值

- 答案:B

- 51. 防止触电事故的措施很多，其中有重要意义的是(  )

- 做好设备维修保养

- 严格执行操作规程

- 贯彻安全用电教育

- 答案:B

- 52. GW5-110型隔离开关为(  )结构。

- 双柱式

- 三柱式

- 单柱式

- 答案:A

- 53. 感应电流产生的条件是(  )。

- 无切割磁感线的运动

- 电路是闭合且通的

- 电路时打开的

- 磁通量不变化

- 答案:B

- 54. 有填料高压熔断器利用( )原理灭弧。

- 利用电弧和与固体介质接触加速灭弧

- 窄缝灭弧

- 将电弧分割成多个短电弧

- 答案:A

- 55. 操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据电气主接线和(  )及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。

- 工作状态

- 设备状况

- 接地方式

- 运行方式

- 答案:D

- 56. 单相桥式半控整流电路，通过改变控制角，负载电压可在()之间连续可调。

- 0~0.45U2

- 0~0.9U2

- 0~U2

- 0~2.34U2

- 答案:C

- 57. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时.应剪断电线,剪切时要(  )。

- 几根线迅速同时剪断

- 不同相线在不同位置剪断

- 在同一位置一根一根剪断

- 答案:B

- 58. 单稳态触发器具有(  )。

- 两个稳定状态

- 两个暂稳态

- 一个稳态和一个暂稳态

- 稳定状态不能确定

- 答案:C

- 59. 单相交流电能表通常采用(  )测量机构。

- 电动系

- 电磁系

- 静电系

- 感应系

- 答案:D

- 60. 异步电动机空载时的效率是(  )。

- 0

- 25～30％

- 铭牌效率的50％

- 空载电流与额定电源之比

- 答案:A

- 61. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电.( ).挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。

- 放电

- 验电

- 巡视安全检查

- 答案:B

- 62. 双闭环调速系统包括电流环和速度环，其中两环之间关系是(  )。

- 电流环为内环，速度环为外环

- 电流环为外环，速度环为内环

- 电流环为内环，速度环也为内环

- 电流环为外环，速度环也为外环

- 答案:B

- 63. 继电保护应满足的四个基本要求是( )。

- 选择性.快速性.灵敏性.经济性

- 选择性.可靠性.灵敏性.适用性

- 选择性.快速性.灵敏性.可靠性

- 选择性.可靠性.灵敏性.可调性

- 答案:C

- 64. 三相异步电动机启动转矩不大的主要原因是(  ).

- 启动时电压低

- 启动时电流不大

- 启动时磁通少

- 启动时功率因数低

- 答案:D

- 65. 电容滤波电路中的整流元件导通时间变(  )

- 长

- 短

- 不变

- 不定

- 答案:B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907006044032006050