本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. 建筑电气施工中，应按照( )的原则进行施工。
A. 先上后下
B. 先下后上
C. 先内后外
D. 先外后内
答案:B
2. 高压进户线的进户管口对地距离应不小于( )。
A. 3m
B. 3.5m
C. 4.5m
D. 5m
答案:C
3. 电流互感器二次侧串联的电流线圈不能(  )。
A. 过小
B. 过大
C. 过多
D. 过少
答案:C
4. 电动机在额定工作状态下运行时定子电路所加的( )叫额定电压。
A. 线电压
B. 相电压
C. 额定电压
答案:A
5. 由于焊接时温度不均匀而引起的应力是(  )
A. 组织应力
B. 热应力
C. 凝缩应力
D. 以上均不对
答案:B
6. 一台4千乏，0.4千伏单相移相电容工作在额定状态下，其电流为(  )。
A. 10A
B. 100A
C. 20A
D. 1A
答案:A
7. 电路中，导体对(  )呈现的阻碍作用称为电阻，用参数R表示。
A. 电压
B. 电量
C. 电流
D. 电流密度
答案:C
8. 鼠笼电机的拆装顺序为()。
①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖
⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。
⑤卸下皮带轮或靠背轮
A. ①②③④⑤
B. ②③⑤④①
C. ④⑤③②①
D. ③④⑤①②
答案:C
9. 在三相四线制维护接零体系中，单相三线插座的维护接线端应与( )相连。
A. 接地干线
B. 作业零线
C. 维护零线
D. 自来水或暖气等金属管道
答案:C
10. 绝缘杆从结构上可分为(  ).绝缘部分和握手部分三部分。
A. 工作部分;
B. 接地部分;
C. 带电部分;
D. 短路部分.
答案:A
11. 作业监护人由作业担任人担任，当施工现场用一张作业票分组到不同的地址作业时，各小组监护人可由(  )指定。
A. 作业答应人　　
B. 作业票签发人　　
C. 作业担任人
答案:C
12. 在建工程( )的周边与外电10KV架空线路的边线之间的最小安全操作距离不应小于()。
A. 4米
B. 5米
C. 6米
D. 8米
答案:C
13. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:B
14. 变压器的功率是指变压器的(  )之比的百分数。
A. 总输出与总输入;
B. 输出有功功率与输入总功率;
C. 输出有功功率与输入有功功率.
答案:C
15. 一般万用表可直接测量( )物理量。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 电能
D. 音频电平
答案:D
16. 根据加工完成控制梯形图下列指令正确的是(  )。
A. LD50
B. AND50
C. ANI50
D. LDI50
答案:C
17. 箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(  )℃为动作整定值。
A. 100
B. 85
C. 65
答案:C
18. 运行中的变压器温升等于变压器温度( )环境温度。
A. 乘以
B. 减去
C. 除以
D. 加上
答案:B
19. 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之间的垂直距离中的(  )，称为该作业区的高度作业高度。
A. 最大值
B. 最小值
C. 平均值
D. 都不对
答案:A
20. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定,施工现场临时用电设备在(  )台及以上,或设备容量在50KW及以上者,应编制组织设计。临时用电组织设计变更时,必须履行“编制.审核.批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
答案:D
21. 基尔霍夫第一定律也称(  )定律。
A. 节点电流；
B. 回路电压；
C. 欧姆定律；
D. 楞次定律；
答案:A
22. 电气设备发生火灾时，要立即(  )。
A. 进行灭火
B. 通知监督
C. 通知总监
D. 切断电源
答案:D
23. 已知正弦交流电电流为i=100Πsin(100∏t+φ)，则该电流的有效值为(  )。
A. 70.7
B. 100
C. 70.7Π
D. 100Π
答案:C
24. 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。
A. 生产安排
B. 安全操作规程
C. 工种时间
答案:B
25. 运行中的隔离刀闸过热严重应(  )。
A. 立即拉开刀闸
B. 转移负荷后，退出运行。
C. 可暂不停电，继续观察
D. 等待检修
答案:B
26. 电力网的高压电力线路一般可分为(  )
A. 输电线路和配电线路;
B. 输电线路和用电线路;
C. 高压线路和配电线路.
D. 高压线路和用电线路.
答案:A
27. 人体体内电阻约为( )Ω。
A. 200
B. 300
C. 500
答案:C
28. 热电偶输出的(  )，是从零逐渐上升到相应的温度后，不再上升而呈平台值。
A. 电阻值　
B. 热电势　
C. 电压值　
D. 阻抗值
答案:B
29. 装置前在丈量汽轮发电机定子绕组时，应使用(  )伏的兆欧表。
A. 2500
B. 1000
C. 500
D. 250
答案:A
30. 一含源二端网络测得其短路电流是4A，若把它等效为一个电源，电源的内阻为2.5Ω，电动势为(  )。
A. 10V
B. 5V
C. 1V
D. 2V
答案:A
31. 正弦交流电的平均值等于( )倍最大值。
A. 2；
B. π／2；
C. 2／π；
D. 0.707。
答案:C
32. TN-C系统是工作领先与保护线(  )的系统。
A. 分开
B. 共用
C. 随意
答案:B
33. DW型断路器指的是(  )断路器。
A. 户内多油
B. 户内少油
C. 户外多油
D. 户外少油
答案:C
34. 晶体三极管输出特性分为三个区分别是(  )。
A. 饱和区.截止区和开关区
B. 截止区.饱和区和放大区
C. 开关区.饱和区和导通区
D. 截止区.开关区和放大区
答案:B
35. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对( )应当登记建档，进行定期检测.评估.监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
A. 重大事故隐患
B. 危险源
C. 重大危险源
D. 事故隐患
答案:C
36. 拆除临时接地线的顺序是(  )。
A. 先拆除接地端，后拆除设备导体部分；
B. 先拆除设备导体部分，后拆除接地端；
C. 同时拆除接地端和设备导体部分；
D. 先拆后拆没有规定；
答案:B
37. 直流发电机--------直流电动机自动调速电路中，发电机的剩磁电压是额定电压的(  )%。
A. 2~5
B. 5
C. 10
D. 15
答案:A
38. RGCV型高压开关柜标准单元设置的设备有(  ).可见的三工位开关.母线.观察窗等
A. 负荷开关
B. 真空断路器
C. 熔断器
答案:B
39. 云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带(  )。
A. 负电
B. 正电
C. 静电
答案:A
40. 正常运行条件下，电力网频率允许的偏差是(  )Hz。
A. ±0.2～±0.5
B. ±1～±2
C. ±2～±3
D. ±3～±4
答案:A
41. 当变压器重瓦斯保护跳闸后，应(  )。
A. 将变压器退出运行，进行检查试验
B. 对变压器进行外观检查后，投入运行
C. 检查负荷后，投入运行
D. 复归后继续运行
答案:A
42. KYN28中置式开关柜具有(  )闭锁功能。
A. 四防
B. 三防
C. 五防
D. 两防
答案:C
43. 特别潮湿.导电良好的地面.锅炉或金属容器等触电高度危险场所，照明电源电压不得大于( )。
A. 12V
B. 24V
C. 36V
D. 安全电压都允许
答案:A
44. 小母线编号中，(  )用-XM表示。
A. 直流控制母线正极
B. 直流信号母线正极
C. 直流信号母线负极
D. 直流控制母线负极
答案:C
45. 上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的(  )倍。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
46. 与不接地的中性点连接的导线称为( )。
A. 零线
B. 中性线
C. 保护零线
D. 工作零线
答案:B
47. 交流三相异步电动机Z=24，m=32，P=4，则每极每相的槽数为(  )。
A. 8槽
B. 2槽
C. 4槽
D. 6槽
答案:B
48. 主控指令MC后面任何指令都应以(  )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。
A. LD或OR
B. LD或ORI
C. LD或LDI
D. LD或AND
答案:C
49. 三相异步电动机回馈制动时，定子绕组中流过(  )。
A. 高压电
B. 直流电
C. 三相交流电
D. 单相交流电
答案:C
50. 一般电器所标或仪表所指示的交流电压.电流的数值是( )。
A. 最大值
B. 有效值
C. 平均值
答案:B
51. 防止触电事故的措施很多，其中有重要意义的是(  )
A. 做好设备维修保养
B. 严格执行操作规程
C. 贯彻安全用电教育
答案:B
52. GW5-110型隔离开关为(  )结构。
A. 双柱式
B. 三柱式
C. 单柱式
答案:A
53. 感应电流产生的条件是(  )。
A. 无切割磁感线的运动
B. 电路是闭合且通的
C. 电路时打开的
D. 磁通量不变化
答案:B
54. 有填料高压熔断器利用( )原理灭弧。
A. 利用电弧和与固体介质接触加速灭弧
B. 窄缝灭弧
C. 将电弧分割成多个短电弧
答案:A
55. 操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据电气主接线和(  )及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。
A. 工作状态
B. 设备状况
C. 接地方式
D. 运行方式
答案:D
56. 单相桥式半控整流电路，通过改变控制角，负载电压可在()之间连续可调。
A. 0~0.45U2
B. 0~0.9U2
C. 0~U2
D. 0~2.34U2
答案:C
57. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时.应剪断电线,剪切时要(  )。
A. 几根线迅速同时剪断
B. 不同相线在不同位置剪断
C. 在同一位置一根一根剪断
答案:B
58. 单稳态触发器具有(  )。
A. 两个稳定状态
B. 两个暂稳态
C. 一个稳态和一个暂稳态
D. 稳定状态不能确定
答案:C
59. 单相交流电能表通常采用(  )测量机构。
A. 电动系
B. 电磁系
C. 静电系
D. 感应系
答案:D
60. 异步电动机空载时的效率是(  )。
A. 0
B. 25～30％
C. 铭牌效率的50％
D. 空载电流与额定电源之比
答案:A
61. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电.( ).挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。
A. 放电
B. 验电
C. 巡视安全检查
答案:B
62. 双闭环调速系统包括电流环和速度环，其中两环之间关系是(  )。
A. 电流环为内环，速度环为外环
B. 电流环为外环，速度环为内环
C. 电流环为内环，速度环也为内环
D. 电流环为外环，速度环也为外环
答案:B
63. 继电保护应满足的四个基本要求是( )。
A. 选择性.快速性.灵敏性.经济性
B. 选择性.可靠性.灵敏性.适用性
C. 选择性.快速性.灵敏性.可靠性
D. 选择性.可靠性.灵敏性.可调性
答案:C
64. 三相异步电动机启动转矩不大的主要原因是(  ).
A. 启动时电压低
B. 启动时电流不大
C. 启动时磁通少
D. 启动时功率因数低
答案:D
65. 电容滤波电路中的整流元件导通时间变(  )
A. 长
B. 短
C. 不变
D. 不定
答案:B
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