温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 绝缘材料的绝缘强度是绝缘的(  )性能。
A. 机械
B. 耐热
C. 耐压
D. 防潮
答案:C
2. 焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为( )。
A. 未焊透
B. 未焊满
C. 烧穿
答案:C
3. 对称三相电源三角形连接时，线电流是(  ).
A. 相电流;
B. 3倍的相电流;
C. 2倍的相电流;
D. 倍的相电流.
答案:D
4. 当人体电阻必定时,效果于人体的电压越高,流过人体的电流(  )。
A. 越大
B. 越小
C. 不确定
答案:A
5. 选择电压表时，其内阻(  )被测负载的电阻为好。
A. 远大于
B. 远小于
C. 等于
答案:A
6. 磁力启动器的型号是(  )系列。
A. JZ
B. CJ
C. QC
D. JS
答案:C
7. 冷缩电缆终端的收缩依靠( )收缩。
A. 常温下的弹性回缩力
B. 加热
C. 低温下的热胀冷缩
答案:A
8. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(  )。
A. 引线铜皮与瓷瓶导管断开
B. 分接开关损坏
C. 匝间短路
D. 分接开关接触不良
答案:A
9. 晶体管触发电路中的移相一般采用在同步波形上叠加(  )，通过改变此信号的大小来实现。
A. 直流信号
B. 直流控制信号
C. 交流信号
D. 交流控制信号
答案:B
10. 反磁物质的相对导磁率( )。
A. 小于1
B. 大于1
C. 等于1
答案:A
11. 当电路中发生过载.短路和欠压等故障时，能自动分断电路的电器叫(  )
A. 断路器
B. 接触器
C. 漏电保护器
D. 继电器
答案:A
12. 纯电感电路中，电感为200mH的线圈，在市电状态下，感抗为(  )。
A. 100Ω
B. 62.8Ω
C. 31.4Ω
D. 62800Ω
答案:B
13. 语法检查键操作中代码1-2是显示输出指令OUTT或C后面漏掉设定常数为(  )。
A. X
B. Y
C. C
D. K
答案:D
14. 三相交流电路中，A相用(  )颜色标记。
A. 红色
B. 黄色
C. 绿色
D. 黄绿双色
答案:B
15. 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( )。
A. 用工具把嘴撬开
B. 加大压力口对口吹气
C. 口对鼻吹气
答案:C
16. 10kv户外跌落式熔断器，其对地安装高度不低于( )。
A. 3.5米
B. 4.5米
C. 4.0米
D. 5.5米
答案:B
17. 如果电阻的阻值能反映温度.压力等非电量的变化，我们可以利用(  )来测这些非电量。
A. 节点法
B. 等效法
C. 平衡电桥
D. 不平衡电桥
答案:D
18. 二极管的导电特性是(  )导电。
A. 单向
B. 双向
C. 三向
答案:A
19. 并联连接回路中，总的电流等于各电阻的(  )。
A. 电流之和
B. 电流之积
C. 电流平均值
D. 电流均方根值
答案:A
20. 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是( )。
A. 相线断线
B. 短路
C. 零线断线
答案:A
21. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(  )。
A. 运行状态
B. 备用状态
C. 检修状态
答案:B
22. 在铝绞线中加入钢芯的作用是( )。
A. 提高导电能力
B. 增大导线面积
C. 提高机械强度
答案:C
23. 步进电机的细分数代表什么含义？(  )
A. 转一圈的频率
B. 转过一个步距角的脉冲数
C. 速度
D. 电机电流
答案:B
24. Ⅱ类移动电气设备和Ⅲ类移动电气设备修理后(  )原设计确定的安全技术标准。
A. 可以降低
B. 不得降低
C. 可以稍微降低
答案:B
25. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。
A. 信号母线故障
B. 事故信号回路保险损坏
C. 断路器拒合
D. 控制回路故障
答案:C
26. 在锅炉内.金属容器内.管道内等狭窄的特别危险场所，如果使用且类设备，则必须装设(  )保护。
A. 短路
B. 过载
C. 失压
D. 漏电
答案:D
27. n型半导体带有很多(  )。
A. 带正电量的空穴
B. 带负电量的空穴
C. 带正电量的自由电子
D. 带负电量的自由电子
答案:D
28. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。
A. 较细较短
B. 较粗较长
C. 较细较长
D. 较粗较短
答案:D
29. 可编程序控制器系统由(  ).扩展单元.编程器.用户程序.程序存入器等组成。
A. 基本单元
B. 键盘
C. 鼠标
D. 外围设备
答案:A
30. 变压器在电力系统中运行，其电源电压一般不得超过额定值的(  )％。
A. ±5
B. ±lO
C. +5～一10
D. -5～+10
答案:A
31. 电工专用的安全牌通常称为(  )。
A. 警告牌
B. 标示牌
C. 安全牌
答案:B
32. 高压电动机装设欠电压保护装置时，重要电动机的整定时限取(  )。
A. 0.5S
B. 0.6～1.0S
C. 5S
D. 6～10S
答案:D
33. 变配电所运行管理实行(  )制度。
A. “三票两制度”
B. “两票两制度”
C. “两票三制度”
答案:C
34. 变压器的空载损耗与(  )有关。
A. 负载的大小
B. 负载的性质
C. 电压的高低
D. 频率和磁通密度的幅值
答案:D
35. 互相连接的避雷针.避雷带等的引下线,一般不少于(  )根。
A. 3
B. 1
C. 2
答案:C
36. 为了提高供电可靠性.经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂.变电所通过( )连接成一个系统。
A. 输配电线路
B. 发电线路
C. 用电线路
答案:A
37. LQJ-10表示额定电压为( )的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。
A. 10kV
B. 20kV
C. 35kV
答案:A
38. 当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作(  )电击。
A. 直接接触
B. 静电
C. 间接接触
答案:C
39. 对于三相变压器，额定容量是三相容量之(  )。
A. 和
B. 差
C. 积
D. 商正确答案是A。对于三相变压器，额定容量是三相容量之和。
答案:A
40. 为了利用自励的优点，又要克服并励发电机外特性较差.电压变化率较大的缺点，采用(  )励磁方式是直流发电机一种很好的选择。
A. 串励
B. 欠复励
C. 平复励
D. 积复励
答案:D
41. 箱式变电站所在接地应公用一组接地装置，接地网的接地线引线应不少于(  )条。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:A
42. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是(  )
A. 短路
B. 过载
C. 欠压
答案:B
43. 检修低压电气设备，应先切断电源，并在刀闸把手上挂上( )标示牌。
A. 在此工作
B. 禁止合闸，有人工作
C. 止步，高压危险
D. 请勿合闸
答案:B
44. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，保护接地电阻应在(  )以内。
A. 2～4Ω；
B. 4～6Ω；
C. 4～10Ω；
D. 5～10Ω；
答案:C
45. 下列(  )的衔接办法称为维护接地。
A. 将电气设备金属外壳与中性线相连
B. 将电气设备金属外壳与接地设备相连
C. 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连
答案:B
46. (  )系列均为快速熔断器。
A. RM和RS
B. RLl和RLS
C. RS和RLS
D. RM和RLS
答案:C
47. 变压器过载时，应(  )。
A. 立即将变压器停止运行
B. 停电检查内部故障后，恢复运行
C. 设法减轻负荷后恢复正常运行
D. 停电检查并排除外部故障后恢复运行
答案:C
48. 当不知道被测电流的大致数值时，应先用(  )量程的电流表测试。
A. 较小
B. 中间
C. 较大
答案:C
49. 高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(  )断路器。
A. 直流
B. 六氟化硫
C. 真空
答案:B
50. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(  )。
A. 阻憧越小两瑞电压越高
B. 各电阻网端电压相等
C. 阻值越大两端电压越高
答案:C
51. 华中数控车床系统中G80X_Z_F_jl指令(华中系统)。(  )
A. 圆柱车削循环
B. 圆锥车削循环
C. 螺纹车削循环
D. 端面车削循环
答案:A
52. 已知变压器容量Ps，功率因数为0.8，则其无功功率是(  )。
A. Ps
B. 0.8Ps
C. 1.25Ps
D. 0.6Ps
答案:D
53. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。
A. 2，1.5
B. 2，2
C. 1.5，1.5
D. 1.5，2
答案:A
54. 波形测量法是观察波形的(  )，从而判断电子电路故障点的方法。
A. 有无
B. 是否正常
C. 有无和是否正常
D. 上述说法都不对
答案:C
55. 电功率的单位是(  )。
A. 千瓦小时
B. 千瓦
C. 度
D. 伏
答案:B
56. 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点(  )以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。
A. 4m
B. 8m
C. 15m
D. 20m
答案:A
57. (  )是指当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或线路的保护来实现。
A. 主保护
B. 远后备保护
C. 辅助保护
D. 近后备保护
答案:B
58. 某直流电路电流为1.5A，电阻为4Q，则电路电压为(  )V。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
答案:B
59. 当架空线路与爆炸性气体环境邻近时，其间距不得小于杆塔高度的( )倍
A. 3
B. 2.5
C. 1.5
答案:C
60. 与环境污染相近的概念是(  )。
A. 生态破坏
B. 电磁辐射污染
C. 电磁噪音污染
D. 公害
答案:A
61. (  )仪表可直接用于交.直流测量但精确度低。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:A
62. 吹气要均匀，将吸入的气全部吹出，时间约(  )S0
A. 0.5~1
B. 1~1.5
C. 2
D. 3
答案:C
63. 电流互感器分为测量用电流互感器和(  )用电流互感器。
A. 实验
B. 保护
C. 跳闸
D. 运行
答案:B
64. 第二种工作票的有效期最长为(  )。
A. 2天
B. 1天
C. 3天
答案:B
65. 正常运行时连续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体.蒸汽或薄雾的区域应划分为(  )区。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 10
答案:A
66. 高压配电线路的电压等级在(  )KV及以上。
A. 35
B. 10
C. 110
答案:C
67. 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。
A. 生产安排
B. 安全操作规程
C. 工种时间
答案:B
68. 耐压试验现场工作必须执行(  )制度。
A. 工作票和工作许可
B. 工作监护
C. 工作间断.转移和总结
D. 含C
答案:D
69. 电机在运行时.要通过(  ).看.闻等方法及时监视电动机。
A. 听
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