电梯设备安装工程

施工方案

项目名称：

施工地点：

北京中盛鼎成机电设备有限公司

年  月  日

施工方案申请表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 土建施工单位 |  | 建筑结构形式 |  |
| 建筑面积 |  | 层站 |  |
| 编制时间 |  | 编制人 |  |
| 审核部门 |  | 报审时间 |  |
| 审核人 |  | 审批人 |  |
| 审批人：（填写讨论的主要内容结论包括应修改的部分） |  |  |  |

目    录

1．工程概况

2．编制此工程施工方案的依据

3．质量目标

4．施工前的准备工作

5．安全技术、消防措施

6．成品保护措施

7．质量保障体系措施

8．施工进度计划、减低成本技术措施

9．电梯交接验收

10．环保及节能工作

11．报监理检查项目

12．电梯安装技术要求

13．安全安装施工要求

14．安全操作规程

15．环境及职业健康安全要求

16. 资料管理制度

17. 安装工艺流程图

18. 安装质量验收流程图

19. 作业人员登记表

20. 计量仪器登记表

21. 电梯安装施工进度计划表

一、工程概况

该工程位于                       ，建设单位为

，该大楼由                         承建，本工程有      部电梯。由北京中盛鼎成机电设备有限公司进行安装。根据甲方要求和施工工艺制定电梯施工进度计划表。

电梯概况：

| 序号 | 电梯厂家 | 规格型号 | 提升高度 | 层站 | 速 度 | 台 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、编制此工程施工方案的依据

1．GB7588-2003：电梯制造与安装安全范围；

2．GB50182-1993：电梯电气装置施工及验收范围；

3．GB10060-1993：电梯安装验收规范；

4．电梯营业设计图；

5．电梯厂家安装使用维护说明书；

6．电梯厂家随机图样图册。

三、质量目标

产品合格率100%，产品优良率85%以上。

四、施工前的准备工作

1．施工人员在开工前必须认真阅读有关图纸、资料，学习施工方案和生产厂家提供的技术要求和标准。

2．施工人员进入现场前要进行技术交底和安全消防教育。

3．准备好施工人员特种操作证件与花名册。

4．电梯井道脚手架搭设完毕后，使用前必须经过安全技术人员检查，并办理验收交接手续，在施工中如需改搭脚手架，必须经安全技术部门同意，并由专职架子工实施，严禁非架子工拆改。

5、设备清单

升降梯施工机具的配备计划（施工准备）

| 名称 | 电焊机 | 变压器 | 吊链 | 卷扬机 | 电锤 | 电闸箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |

6.电梯施工临时用电

6.1现场临时用电应设置专用闸箱，各路负载应有过载及短路保护和漏电保护开关,手持电动工具必须接漏电保护。

6.2井道照明采用36V安全电源，每层安放一盏灯并有3米的可移动距离，顶层和底坑配置较强的照明。采用2根BCV-500-16铝线，底部与行灯变压器二次侧接于变压器输出端，在井道顶部用绝缘端子固定。

6.3每台电焊机应有单独的开关，电焊机外壳要有接地保护，焊把二次侧线双线到位，不得超过30米。

7．拆箱点件

7.1设备进入现场拆箱点件时，应由甲方代表、厂家代表和施工人员共同进行，度做好相关记录，向现场监理部门报验。如有问题应及时协商解决。

7.2设备拆箱点件后，由施工人员负责保管，易损、易丢件和小件要妥善放置，易变形件要放平、垫稳，不同梯号的电梯部件不得混放。

7.3设备开箱的随机资料（产品出厂合格证、装箱清单、电梯安装使用维护说明书、电梯随机图样图册、使用指南等）在清点完毕后，由现场负责人将资料送到公司工程部，以便办理政府开工手续，并由公司工程部保管，待电梯安装验收合格后，随同电梯移交给用户。

8．在电梯的厅门口应设置活动的安全防护门，防止他人误入，厅门口应有警示标志。

五、安全技术、消防措施

1．遵守本工地内部消防安全规定。

2．施工现场严禁吸烟。

3．施工班长要组织组员进行定期安全学习，每天坚持班前讲话，并做好记录。

4．电梯厅门必须装好安全防护门及警告牌，防护门要经常检查，是否安全可靠，做到人走门关闭。

5．机房、工具房、库房要上锁，防止外人入内。

6．设备进场要采取防盗措施，拆箱搬运要防止碰撞。

7．工作前严禁喝酒，工作中不得打闹、开玩笑，工作中应相互配合，工作前戴好安全帽，穿好绝缘鞋，系好安全带。

8．现场临时用电应有专用闸箱，各路负载要有相应过载及短路保护和漏电开关保护，闸箱应上锁。

9．所有电器设备与电源连接应用正式插头。

10．所有电动工具（包括电焊机和变压器）都应有良好接地，严禁把井道中钢管、脚手架当电焊机地线使用，焊接时一定要双线到位。

11．使用电气焊时必须由专业人员操作，非本工种不准操作，用火前要申请用火证，按工地要求办理手续，清理现场易燃物，有专人负责看火，备好消防桶、水或灭火器，完工后检查无隐患后方可离去，保证安全施工。

12．乙炔瓶、氧气瓶要分开放置,相互间与明火和易燃物距离≮10M，乙炔瓶只能立放。

13．吊装、搬运设备要相互协调，统一指挥，各负其责。吊装起重用具使用前必须严格检查，并进行试吊后方可正式吊运设备。（吊装方案根据施工现场条件，用塔吊或用室外电梯）

14．井道内照明要充足，接头要包好，照明闸和电焊机闸下班后要切断。

15．在井道内应防止坠物伤人，严禁在施工现场堆放易燃品。

16．调试中应做到统一指挥，分工明确，施工人员随身配带试电笔。

17．施工班长进入现场操作前要先检查自身是否达到交底要求内容，做到安全施工。

18．在施工中要由工长按电梯的分类和施工情况分别编写安全技术交底。

19．施工人员进场后，施工人员应根据施工现场的实际情况写出详细的安全、技术交底。

20. 在施工中要由工长按电梯的分类和施工情况分别编写安全技术交底。

21. 施工人员进场后，施工人员应根据施工现场的实际情况写出详细的安全技术交底。

六、成品保护措施

1．设备运到现场后，要及时和设备材料管理人员清点入库，以免丢失。

2．在搬运设备时要轻拿轻放，大件设备搬运时要注意配合，以免设备伤人或损坏设备。

3．设备成品、半成品入库一定要保管好，防止被盗丢失。

4．轿厢围壁及厅门要妥善放置，严防扭曲变形。

5. 井道内易丢失、易损坏等小型部件一定应在厅门安装好后再安装，施工后要将厅门关闭。

6. 外召层显的面板应最后安装，防止丢失或损坏。

7. 机房的门窗要齐全并上锁，钥匙由专人负责，防止机房内设备零件丢失或损坏。

8.装箱单及图纸等有关资料应保存完整。

七、质量保证体系措施

1．在施工电梯安装的全过程中严格把守ISO-9002质量保证的标准，健全本工程《质量管理制度》，对工程实行有效的质量控制。

2．严格执行有关施工与验收规范、规程等技术法规，严禁颠倒工序，减少质量通病。

3．接受各级执法机关部门的质量监督，接受建设单位及工程监理的监督与指导。

4．关键工序编制作业指导书。

5．强化质量意识，严格按图施工，认真贯彻施工方案,技术交底及工艺标准等技术文件。

6．施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件，在进入现场前应进行复检，确定其符合有关标准后，才允许使用。

7．在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查，加强质量指导，发生质量问题进行跟踪管理，指明问题所在，提出修改期限，按期复查。

8．隐蔽工程在隐蔽前进行专门质量检查，在未达到合格标准前，不得进行下道工序施工，隐蔽工程检查由各专业工程师、设计单位、建设监理单位共同按系统项目、工序进行，验收合格后及时填写记录单，并由质检人员签字。

9．各项安装记录、检验记录、评不定期报告要随工程进度，按实际情况及时填写。

10.质保体系图

质保体系

项目部质保负责人

班组生产质保

班组技术质保

班组质量质保

料具质保

八、施工进度计划、降低成本技术措施

1．施工进度计划表见附表。

2．合理安排工程进度，科学分工，提高工效，减少窝工，降低人工费用。

3．施工机械集中使用，减省汽车及大中型机械台班，节约机械费用开支和运输开支。

4．根据图纸要求，统一下料后送到现场，对于槽钢、角铁钢等主料要做到合理下料，减少废料。

5．现场材料员要切实负起责任，对现场材料及时进行收支和保管，避免丢失和浪费。

6．对各设备件中的各种贵重或小型易丢失、损坏部件，如蓄电池、到站钟、小型开关、风扇、管灯等应及时收集，拆下后放入施工库房集中存放。

九、电梯交接验收

电梯经国家相关部门验收合格后，由公司代为取回电梯安全使用合格证，并将此合格证、检验报告、电梯随机资料、安装施工技术资料及电梯实物一同移交经客户。

十、环保及节能工作

1．环保工作按工地工程总承包环保规定执行。

2．执行现场施工作息时间安排，注意不得扰民。

十一、报监理检查项目

1．设备开箱检查记录。

2．机房、井道预检记录。

3．承重梁隐检记录。

4. 支架、螺栓埋设隐检记录。

5. 绳头灌注隐检记录。

6．电气安全装置检查记录。

7. 层门安全装置检查记录。

8．电梯主要功能检查记录。

9．电梯外观质量检查记录。

10．负荷试验记录表。

11．整机功能检验记录。

电梯安装工艺

一、曳引装置组装

1．承重梁两端埋入墙内，其埋入深度超过墙厚中心20mm，且≮75mm。

2.当对重将缓冲器完全压缩时，轿厢上方的空程h(0.3+0.035V2 )m；小型杂物电梯的轿厢和对重空程严禁小于0.3 m。

3.曳引轮的垂直度误差不超过1 mm。

4.导向轮的垂直度误差不超过1 mm。

5.限速器绳轮的垂直度误差不超过0.5 mm。

6.导向轮或复绕轮端面对曳引轮端面平行度偏差不超过1 mm。

7.钢丝绳应擦拭干净，严禁有死弯，松股及断丝现象。

8.绳头制作时，巴氏合金要浇灌密实饱满，一次与锥套浇平，并能观察到绳股的弯曲，弯曲符合要求。

9.各钢丝绳的涨力相差值不超过5%。

10.锥套锥杆端部离螺母不大于70 mm。

11.制动器线圈维持电压、制动器吸合触点间隙按电梯生产厂家的规范要求调整。

12.闸瓦与制动盘四角处间隙平均值两侧各不大于0.7 mm，运行时无摩擦。

二、导轨组装

1.两导轨间的距离应符合井道图，其允许偏差轿厢导轨为+2 mm，对重导轨为+3 mm。

2.两导轨相互间偏差在整个高度上不超过1 mm。

3.当对重（或轿厢）将缓冲器完全压缩时，轿厢（或对重）导轨的进一步制导行程不小于(0.1+0.035V )m。

4.每根导轨至少有2个导轨支架，导轨支架间距不大于2.5 m。

5.主副导轨支架应在同一水平面上，其误差不大于300 mm。

6.导轨支架水平度不超过1.5％。

7.导轨支架距井顶板不大于500 mm，距井底坑不大于1000 mm。

8.导轨支架焊接时，其钢板厚度≥10 mm，角铁≥75 mm；钢板或角铁与混凝土连接时，应选用膨胀螺栓≥12 mm，钢板长度≥800 mm用三个螺栓固定，小于

800 mm一律用2个螺栓固定。

9.主副导轨安装离顶层楼板不大于100 mm。

10.轿厢导轨正（侧）工作面垂直度偏差不大于0.7 mm/5 m。

11.导轨接头处的缝隙不大于0.5 mm，导轨接头处的台阶修正长度在250～300 mm，接头处的台阶应小于0.05 mm。

三、轿厢、层门组装

1.反绳轮的垂直度误差≯0.5 mm，两反绳轮的平行度误差≯1 mm。

2.层门地坎与轿厢地坎间隙为 30 mm。

3.轿门刀片与各层地坎的间隙为5～10mm。层门门锁滚轮与轿厢地坎的间隙为5～10mm。

4.有轿门一面的轿壁垂直度误差不超过1/1000。

5.弹性滑动导靴，滑块面与导轨顶面无间隙，两边弹簧伸缩之和4 mm。

6.固定滑动导靴，滑块与导轨顶面间隙不大于1 mm。

7.轿门下端与地坎的间隙为4-6mm，层门下端面与地坎的间隙也为 4-6mm。

8.层门地坎的水平度误差不超过1/1000，层门地坎应高出最终地面2--5 mm。

9.层门门套、柱的垂直度误差不超过1/1000，门扇与门扇，门扇与门套之间的偏差上下间隙不大于2 mm。

10.中分式门在关闭时，门缝的尺寸在整个高度上不大于2 mm。

11.轿门刀片与门锁一边不大于8 mm，门锁与门钩咬合量应大于7 mm。

12.开关门限位位置正确，减速均匀，无明显撞击声及噪声。

13.轿厢与对重，轿厢及其连接部件与对重及其连接部件之间的距离应≥50 mm。

14.同一楼面的同一墙面上的数台电梯的门套或地坎应在同一水平面内，前后偏差不超过5mm。

四、电气装置安装

1.电梯的供电电源必须单独敷设，电源板应装在机房入口处，电源总开关手柄中心离地1.3—1.5m。

2.电气设备绝缘电阻测试：动力电路>0.5兆欧；不包括电子电解电容器回路>0.25兆欧。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907134024045006034