温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是(  ).

- 防雷;

- 保护人身及设备的安全;

- 防鼠;

- 起牢固作用.

- 答案:B

- 2. PRW10-12F型熔断器型号含意中P表示熔断器为(  )。

- 喷射式

- 储气式

- 压气式

- 产气式

- 答案:A

- 3. 接班人员必须按( )到岗,交班人员应办理交接手续,签字后方可离去。

- 规定时间提前

- 规定时间

- 规定时间不得晚10分钟

- 答案:A

- 4. 高压负荷开关(  )开断短路电流。

- 允许

- 不允许

- 视情况决定能否

- 无规定

- 答案:B

- 5. 交磁扩大机的电差接法与磁差接法相比，电差接法在节省控制绕组，减少电能损耗上较(  )。

- 优越

- 不优越

- 相等

- 无法比较

- 答案:A

- 6. 从触电时电流流过人体的路径来看，最危险的触电路径是( )。

- 前胸～左手

- 前胸～右手

- 双手～双脚

- 答案:A

- 7. 集成运算扩大器的最大特点是(  )。

- 开环增益很大，体积小

- 开环增益很大，输入阻抗很小

- 开环增益很大，输出阻抗高

- 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小

- 答案:D

- 8. 对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为(  )秒

- 0

- 0.1

- 0.5

- 答案:A

- 9. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。

- 装置避雷器

- 装置避雷线

- 装置避雷网

- 答案:A

- 10. 6kV瓷横担配电线路的杆头布置最常见的是(  )两种。

- 三角.三角加水平

- 三角.水平

- 水平.三角加水平

- 水平.垂直

- 答案:B

- 11. 降压启动是指启动时降低加在电动机(  )绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。

- 定子

- 转子

- 定子及转子

- 答案:A

- 12. 35KV及以下变电所其供电频率偏差不得超过(  )。

- ±0.5HZ

- ±0.4HZ

- ±0.3HZ

- ±0.2HZ

- 答案:A

- 13. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。

- 较细较短

- 较粗较长

- 较细较长

- 较粗较短

- 答案:D

- 14. 为提高功率因数，40W的灯管应配用(  )μF的电容。

- 2.5

- 3.5

- 4.75

- 答案:C

- 15. 晶体三极管发射极电流等于集电极电流与基极电流之(  )。

- 和；

- 差；

- 积；

- 商；

- 答案:A

- 16. 杆坑的深度等于电杆埋设深度，电杆长度在15m以下时，埋深约为杆长的1/6，如电杆装设底盘时，杆坑的深度应加上底盘的( )。

- 长度

- 宽度

- 厚度

- 直径

- 答案:C

- 17. 下列用具中，( )属于高压辅助绝缘安全用具。

- 绝缘夹钳

- 安全带

- 绝缘靴

- 验电器

- 答案:C

- 18. 射极输出器的输出阻抗(  ),故常用在输出极。

- 较高

- 低

- 不高不低

- 很高

- 答案:B

- 19. 低压配电装置背面通道宽度一般不应小于(  )m。

- 0.5

- 0.6

- 0.7

- 1

- 答案:D

- 20. 变压器是利用(  )将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电器。

- 电磁感应原理

- 电磁力定律

- 电路定律

- 答案:A

- 21. 瓷瓶布线时，导线距地面高度不应低于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 22. 当交流电源电压加到变压器的一次绕组后，如果变压器的二次侧绕组与(  )联通，就会有电能输出。

- 外电路负荷

- 一次侧绕组

- 高压绕组

- 答案:A

- 23. gn22-10型隔离开关，合闸过程采用了( )原理。

- 两步动作

- 三步动作

- 一步动作

- 四步动作

- 答案:A

- 24. 在TT系统中，PE线表示(  )。

- 相线

- 中性线

- 工作零线

- 保护地线

- 答案:D

- 25. 基本安全用具包括绝缘棒{拉杆}及(  )。

- 绝缘夹钳

- 绝缘隔板

- 绝缘垫

- 答案:A

- 26. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生(  )

- 短路

- 击穿

- 自激振荡

- 人身事故

- 答案:C

- 27. 投运第二年的高速公路充电站点至少应( )巡视一次。

- 每天

- 每周

- 每两周

- 每月

- 答案:B

- 28. 两个电阻串联接入电路，当两个电阻阻值不相等时，则( )。

- 两电阻的电流相等

- 电阻小的电流小

- 电阻大的电流大

- 答案:A

- 29. 静电电位可高达(  )以上。

- 数万伏

- 数千伏

- 数百伏

- 数十伏

- 答案:A

- 30. 有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是(  )。

- 消除剩余电流

- 消除剩磁

- 消除残余应力

- 答案:B

- 31. 避雷线一般为35～70mm2的(  )，是悬挂在高空的接地导线。

- 软裸铜线

- 钢芯铝绞线

- 镀铜铝绞线

- 镀锌钢绞线

- 答案:D

- 32. 某四级电动机的转速为1440r/min，则这台电动机的转差率为(  )。

- 2%

- 4%

- 6%

- 答案:B

- 33. 测量绝缘电阻的仪表是( )

- 接地摇表

- 摇表

- 万用表

- 钳形电流表

- 答案:B

- 34. 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用( )V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

- 1000

- 2500

- 5000

- 答案:B

- 35. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 答案:C

- 36. (  )适用于单机拖动，频繁加.减速运行，并需经常反向的场合。

- 电容式逆变器

- 电感式逆变器

- 电流型逆变器

- 电压型逆变器

- 答案:C

- 37. 在杆上进行不停电工作时，工作人员活动范围与带电导线距离，对于10KV以下的线路不应小于( )米

- 0.7

- 1

- 1.5

- 3

- 答案:A

- 38. 转子各绕组的自感系数(  )。

- 周期90度

- 周期180度

- 常数

- 周期360度

- 答案:C

- 39. 电源输出功率的大小等于(  )。

- UI

- UIt

- I2Rt

- 答案:A

- 40. 对空气开关的正确说法是(  )。

- 动触头接负荷，静触头接电源

- 动触头接电源，静触头接负荷

- 动.静触头可随意接线

- 空气开关不能带负荷操作

- 答案:A

- 41. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是( )。

- 短路

- 过载

- 欠压

- 答案:B

- 42. 敷设电缆时，路径的选择原则是( )。

- 造价经济

- 方便施工

- 安全运行

- 前三种说法都对

- 答案:D

- 43. 绝缘靴的`试验周期是(  )。

- 每年一次

- 六个月一次

- 三个月一次

- 答案:B

- 44. 三相电路中，相与相之间的电压叫(  )。

- 相电压

- 线电压

- 端电压

- 电势

- 答案:B

- 45. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为(  )℃。

- 90

- 105

- 120

- 答案:C

- 46. 高压熔断器熔体中间焊有( )的小锡(铅)球。

- 降低熔点

- 升高熔点

- 保持熔体材料熔点

- 答案:A

- 47. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。

- 并联

- 串联

- 串联或并联

- 答案:B

- 48. 选择架空导线截面不需考虑(  )因素。

- 发热

- 电压损失

- 机械强度于保护

- 绝缘

- 答案:D

- 49. 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。

- 1m

- 2m

- 4m

- 答案:C

- 50. 要提高直流发电机的输出电压，措施是(  )。

- 降低发电机转速的同时增大励磁电流

- 提高发电机转速或增大励磁电流

- 提高发电机转速的同时，减小励磁电流

- 降低发电机转速的同时，减小励磁电流

- 答案:B

- 51. 氖泡指示的试电笔不可用来(  )。

- 判断有电无电

- 区别相线和中性线

- 判断电压高低

- 判断电流大小

- 答案:D

- 52. 装设剩余电流保护器是正常工作条件下防止直接接触触电的(  )

- 主要防护

- 补充防护

- 基本防护

- 间接防护

- 答案:B

- 53. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

- 50伏

- 数万伏

- 220伏

- 答案:A

- 54. 中性点不接地系统发生单相接地故障时，在故障元件中流过的零序电流为(  )。

- 它本身的对地电容电流

- 全系统非故障元件对地电容电流的总和

- 全系统电容电流之和

- 答案:B

- 55. 35KV架空电力线路跨越道路时，距路面的最小垂直距离应不低于(  )m。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 答案:C

- 56. 工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起(  )

- 引起工作不方便

- 不美观

- 触电伤害

- 答案:C

- 57. 使人体能够感觉到的最小电流称为( )。

- 感知电流

- 持续电流

- 致命电流

- 答案:A

- 58. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种

- 2

- 3

- 4

- 5

- 答案:B

- 59. 放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是(  ).

- 电流正反馈

- 电流负反馈

- 电压正反馈

- 电压负反馈

- 答案:A

- 60. 尚未转动兆欧表的摇柄时，水平放置完好的兆欧表的指针应当指在(  )。

- 刻度盘最左端

- 刻度盘最右端

- 刻度盘正中央

- 随机位置

- 答案:D

- 61. 设备编号中,罗马数字标明(  )。

- 设备次序号

- 设备数量

- 设备单位编号

- 答案:C

- 62. 安全措施的设置与设备的停送电操作应由(  )人进行。

- 1

- 2

- 3

- 答案:B

- 63. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。

- d

- e

- p

- o

- 答案:A

- 64. 瓷瓶.母线.刀闸等应选用(  )兆欧表。

- 250V~500V

- 500V~1000V

- 1000V~2500V

- 2500V以上

- 答案:D

- 65. 接地装置的下引线应选择(  )。

- 扁钢

- 铝排

- 铜排

- 加强型钢芯铝绞线

- 答案:A

- 66. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。

- 正极

- 负极

- 还不能确定

- 用指针表无法判断二极管极性

- 答案:A

- 67. 通常说的三相五线接零系统属于(  )系统。

- IT

- TT

- TN-C

- TN-S

- 答案:D

- 68. 漏电保护器主要用于设备发生(  )时以及对有致命危险的人身触电进行保护。

- 电气火灾

- 电气过载

- 电气短路

- 漏电故障

- 答案:D

- 69. 下列(  )是主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。

- RW5-35型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908100133133006046