温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是(  ).
A. 防雷;
B. 保护人身及设备的安全;
C. 防鼠;
D. 起牢固作用.
答案:B
2. PRW10-12F型熔断器型号含意中P表示熔断器为(  )。
A. 喷射式
B. 储气式
C. 压气式
D. 产气式
答案:A
3. 接班人员必须按( )到岗,交班人员应办理交接手续,签字后方可离去。
A. 规定时间提前
B. 规定时间
C. 规定时间不得晚10分钟
答案:A
4. 高压负荷开关(  )开断短路电流。
A. 允许
B. 不允许
C. 视情况决定能否
D. 无规定
答案:B
5. 交磁扩大机的电差接法与磁差接法相比，电差接法在节省控制绕组，减少电能损耗上较(  )。
A. 优越
B. 不优越
C. 相等
D. 无法比较
答案:A
6. 从触电时电流流过人体的路径来看，最危险的触电路径是( )。
A. 前胸～左手
B. 前胸～右手
C. 双手～双脚
答案:A
7. 集成运算扩大器的最大特点是(  )。
A. 开环增益很大，体积小
B. 开环增益很大，输入阻抗很小
C. 开环增益很大，输出阻抗高
D. 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小
答案:D
8. 对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为(  )秒
A. 0
B. 0.1
C. 0.5
答案:A
9. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。
A. 装置避雷器
B. 装置避雷线
C. 装置避雷网
答案:A
10. 6kV瓷横担配电线路的杆头布置最常见的是(  )两种。
A. 三角.三角加水平
B. 三角.水平
C. 水平.三角加水平
D. 水平.垂直
答案:B
11. 降压启动是指启动时降低加在电动机(  )绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 定子
B. 转子
C. 定子及转子
答案:A
12. 35KV及以下变电所其供电频率偏差不得超过(  )。
A. ±0.5HZ
B. ±0.4HZ
C. ±0.3HZ
D. ±0.2HZ
答案:A
13. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。
A. 较细较短
B. 较粗较长
C. 较细较长
D. 较粗较短
答案:D
14. 为提高功率因数，40W的灯管应配用(  )μF的电容。
A. 2.5
B. 3.5
C. 4.75
答案:C
15. 晶体三极管发射极电流等于集电极电流与基极电流之(  )。
A. 和；
B. 差；
C. 积；
D. 商；
答案:A
16. 杆坑的深度等于电杆埋设深度，电杆长度在15m以下时，埋深约为杆长的1/6，如电杆装设底盘时，杆坑的深度应加上底盘的( )。
A. 长度
B. 宽度
C. 厚度
D. 直径
答案:C
17. 下列用具中，( )属于高压辅助绝缘安全用具。
A. 绝缘夹钳
B. 安全带
C. 绝缘靴
D. 验电器
答案:C
18. 射极输出器的输出阻抗(  ),故常用在输出极。
A. 较高
B. 低
C. 不高不低
D. 很高
答案:B
19. 低压配电装置背面通道宽度一般不应小于(  )m。
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 1
答案:D
20. 变压器是利用(  )将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电器。
A. 电磁感应原理
B. 电磁力定律
C. 电路定律
答案:A
21. 瓷瓶布线时，导线距地面高度不应低于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
22. 当交流电源电压加到变压器的一次绕组后，如果变压器的二次侧绕组与(  )联通，就会有电能输出。
A. 外电路负荷
B. 一次侧绕组
C. 高压绕组
答案:A
23. gn22-10型隔离开关，合闸过程采用了( )原理。
A. 两步动作
B. 三步动作
C. 一步动作
D. 四步动作
答案:A
24. 在TT系统中，PE线表示(  )。
A. 相线
B. 中性线
C. 工作零线
D. 保护地线
答案:D
25. 基本安全用具包括绝缘棒{拉杆}及(  )。
A. 绝缘夹钳
B. 绝缘隔板
C. 绝缘垫
答案:A
26. 电子设备的输入电路与输出电路尽量不要靠近，以免发生(  )
A. 短路
B. 击穿
C. 自激振荡
D. 人身事故
答案:C
27. 投运第二年的高速公路充电站点至少应( )巡视一次。
A. 每天
B. 每周
C. 每两周
D. 每月
答案:B
28. 两个电阻串联接入电路，当两个电阻阻值不相等时，则( )。
A. 两电阻的电流相等
B. 电阻小的电流小
C. 电阻大的电流大
答案:A
29. 静电电位可高达(  )以上。
A. 数万伏
B. 数千伏
C. 数百伏
D. 数十伏
答案:A
30. 有时候用钳表测量电流前，要把钳口开合几次，目的是(  )。
A. 消除剩余电流
B. 消除剩磁
C. 消除残余应力
答案:B
31. 避雷线一般为35～70mm2的(  )，是悬挂在高空的接地导线。
A. 软裸铜线
B. 钢芯铝绞线
C. 镀铜铝绞线
D. 镀锌钢绞线
答案:D
32. 某四级电动机的转速为1440r/min，则这台电动机的转差率为(  )。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
答案:B
33. 测量绝缘电阻的仪表是( )
A. 接地摇表
B. 摇表
C. 万用表
D. 钳形电流表
答案:B
34. 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用( )V伏摇表代替,试验持续时间为1min。
A. 1000
B. 2500
C. 5000
答案:B
35. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。
A. 使静电荷通过空气泄漏
B. 使静电荷向四周散发泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
答案:C
36. (  )适用于单机拖动，频繁加.减速运行，并需经常反向的场合。
A. 电容式逆变器
B. 电感式逆变器
C. 电流型逆变器
D. 电压型逆变器
答案:C
37. 在杆上进行不停电工作时，工作人员活动范围与带电导线距离，对于10KV以下的线路不应小于( )米
A. 0.7
B. 1
C. 1.5
D. 3
答案:A
38. 转子各绕组的自感系数(  )。
A. 周期90度
B. 周期180度
C. 常数
D. 周期360度
答案:C
39. 电源输出功率的大小等于(  )。
A. UI
B. UIt
C. I2Rt
答案:A
40. 对空气开关的正确说法是(  )。
A. 动触头接负荷，静触头接电源
B. 动触头接电源，静触头接负荷
C. 动.静触头可随意接线
D. 空气开关不能带负荷操作
答案:A
41. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是( )。
A. 短路
B. 过载
C. 欠压
答案:B
42. 敷设电缆时，路径的选择原则是( )。
A. 造价经济
B. 方便施工
C. 安全运行
D. 前三种说法都对
答案:D
43. 绝缘靴的`试验周期是(  )。
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 三个月一次
答案:B
44. 三相电路中，相与相之间的电压叫(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 端电压
D. 电势
答案:B
45. 绝缘材料的耐热等级为E级时,其极限工作温度为(  )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
46. 高压熔断器熔体中间焊有( )的小锡(铅)球。
A. 降低熔点
B. 升高熔点
C. 保持熔体材料熔点
答案:A
47. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:B
48. 选择架空导线截面不需考虑(  )因素。
A. 发热
B. 电压损失
C. 机械强度于保护
D. 绝缘
答案:D
49. 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
答案:C
50. 要提高直流发电机的输出电压，措施是(  )。
A. 降低发电机转速的同时增大励磁电流
B. 提高发电机转速或增大励磁电流
C. 提高发电机转速的同时，减小励磁电流
D. 降低发电机转速的同时，减小励磁电流
答案:B
51. 氖泡指示的试电笔不可用来(  )。
A. 判断有电无电
B. 区别相线和中性线
C. 判断电压高低
D. 判断电流大小
答案:D
52. 装设剩余电流保护器是正常工作条件下防止直接接触触电的(  )
A. 主要防护
B. 补充防护
C. 基本防护
D. 间接防护
答案:B
53. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。
A. 50伏
B. 数万伏
C. 220伏
答案:A
54. 中性点不接地系统发生单相接地故障时，在故障元件中流过的零序电流为(  )。
A. 它本身的对地电容电流
B. 全系统非故障元件对地电容电流的总和
C. 全系统电容电流之和
答案:B
55. 35KV架空电力线路跨越道路时，距路面的最小垂直距离应不低于(  )m。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
答案:C
56. 工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起(  )
A. 引起工作不方便
B. 不美观
C. 触电伤害
答案:C
57. 使人体能够感觉到的最小电流称为( )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
答案:A
58. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
59. 放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是(  ).
A. 电流正反馈
B. 电流负反馈
C. 电压正反馈
D. 电压负反馈
答案:A
60. 尚未转动兆欧表的摇柄时，水平放置完好的兆欧表的指针应当指在(  )。
A. 刻度盘最左端
B. 刻度盘最右端
C. 刻度盘正中央
D. 随机位置
答案:D
61. 设备编号中,罗马数字标明(  )。
A. 设备次序号
B. 设备数量
C. 设备单位编号
答案:C
62. 安全措施的设置与设备的停送电操作应由(  )人进行。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
63. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。
A. d
B. e
C. p
D. o
答案:A
64. 瓷瓶.母线.刀闸等应选用(  )兆欧表。
A. 250V~500V
B. 500V~1000V
C. 1000V~2500V
D. 2500V以上
答案:D
65. 接地装置的下引线应选择(  )。
A. 扁钢
B. 铝排
C. 铜排
D. 加强型钢芯铝绞线
答案:A
66. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。
A. 正极
B. 负极
C. 还不能确定
D. 用指针表无法判断二极管极性
答案:A
67. 通常说的三相五线接零系统属于(  )系统。
A. IT
B. TT
C. TN-C
D. TN-S
答案:D
68. 漏电保护器主要用于设备发生(  )时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
A. 电气火灾
B. 电气过载
C. 电气短路
D. 漏电故障
答案:D
69. 下列(  )是主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。
A. RW5-35型
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