# 1 总则

1.0.1 为在民用建筑供暖通风与空气调节工程建设和使用中，保障人 身健康和工程安全，维护公众权益和公共利益，保护生态环境，促进 能源资源合理利用，营造健康安全的工作与生活环境，依据有关法律、

法规，制定本规范。

1.0.2 民用建筑供暖通风与空气调节工程的设计、施工、调试与验收

及运行与维护必须遵守本规范。

1.0.3 工程建设所采用的技术方法和措施应符合本规范要求，并由相 关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施，应进行论证并符

合本规范中有关性能的要求。

2 基本规定

2.0.1    民用建筑供暖通风与空气调节工程应满足人体健康所需的室

内环境参数以及工艺过程对工作环境空气参数的要求。

2.0.2    民用建筑供暖通风与空气调节工程建设和使用过程中产生的

环境污染应符合现行国家标准要求。

2.0.3    民用建筑供暖通风与空气调节工程设计与施工应选用安全、高 效、节能的设备和材料，并应符合建筑防火、节能、环境、电气及工

程质量控制的通用性技术要求。

3 供暖通风与空气调节设计

3.1 一般规定

3.1.1    供暖空调设计时，室内设计计算温度和相对湿度应符合下列规

定：

1  主要房间供暖设计计算温度应根据当地气候条件、生活习惯及

社会经济发展水平综合确定，且不低于 18℃;

2  主要功能房间，供冷时空调设计计算温度不高于 28℃ 、相对 湿度不高于 60%，或空调设计计算温度不高于 26℃、相对湿度不高于

70%；

3  工艺性空调区应满足工艺对室内温度、湿度的要求。

3.1.2    集中空调系统设计时，设计新风量及新风系统应符合下列规

定：

1  最小新风量应满足表 3.1.2-1~2 的要求；

表 3.1.2-1 主要房间每人所需最小新风量

| 建筑类型 | 新风量（m3/（h · 人）） | 新风量（m3/（m2.h）） |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 30 | - |
| 客房 | 30 | - |
| 多功能厅 | 20 | - |
| 大堂、四季厅、咖啡厅 | 10 | - |
| 宴会厅、餐厅 | 20 | - |
| 游艺厅 | 30 | - |

| 美容室 | 45 | - |
| --- | --- | --- |
| 理发室 | 20 | - |
| 住宅 | - | 2 |

表 3.1.2-2 高密人群每人所需最小新风量/（m3/（h·人））

| 建筑类型 | 人员密度 PF（人/m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PF≤0.4 | 0.4＜PF≤ 1.0 | PF＞1.0 |

| 影剧院观众厅 | 14 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商场营业厅 | 19 | 16 | 15 |
| 博物馆等展厅 | 19 | 16 | 15 |
| 公共交通等候室（层高≤6m） | 19 | 16 | 15 |
| 歌厅 | 23 | 20 | 19 |
| 酒吧 | 30 | 25 | 23 |
| 保龄球房 | 30 | 25 | 23 |
| 体育馆 | 19 | 16 | 15 |
| 健身房 | 40 | 38 | 37 |
| 教室 | 28 | 24 | 22 |
| 图书馆 | 20 | 17 | 16 |

2  室内空气质量不满足要求时，应采取加大新风量或空气净化的

措施；

3  新风进风口及输送过程应避免污染，且不得从建筑物内楼道及

吊顶内吸入新风。

3.1.3    供暖通风与空调设计应保证系统运行安全，并符合下列规定：

1  水系统的设备、管道及部件最大运行工作压力不应大于其额定

工作压力；

2  热水管道利用自然补偿不能满足要求时，应设置补偿器，高温

烟气管道应采取热补偿措施；

3  闭式水系统应设置定压膨胀装置；水系统的定压设施膨胀管不 应设置阀门；各水系统合用定压设施且需要分别检修时，膨胀管应设 置带电信号的检修阀，并各水系统分别设置安全阀；水系统的溢流水

量应进行回收；

4  冬季有冻结危险的区域，设备和管道中有存水或不能保证完全

放空时应采取防冻措施。

3.1.4    供暖空调系统的水质应符合设备安全运行要求；空气处理过程 中，与送入室内空气直接接触的水质应符合国家规定的生活饮用水卫

生要求。

3.1.5    供暖、通风与空调系统的检测与监控，应符合下列规定：

1  设备和管道系统在启停、运行及事故处理过程中，反映其安全

运行的参数应检测；

2  集中监控系统控制的动力设备，应设置就地手动控制装置；

3  监控管理系统应有参数超限报警、事故报警及报警记录功能。 3.1.6    供暖、通风与空调设计应满足现行强制性工程建设规范《建筑

环境通用规范》GB 55016 中消声与隔振的要求。

3.1.7    供暖、通风与空调设计中，应设有设备、管道及配件所必需的 安装、操作和维修的空间，以及预留安装维修用的门或孔洞；大型设

备及管道应设有运输和吊装条件或运输通道和起吊设施。

3.1.8    敷设在人员通道上方的水系统大型管道应进行管道支吊架的

安全性核算。

3.1.9    厨房、餐厅、打（复）印室、卫生间、地下车库等区域应具备

防止污染空气串通到其它空间和排风倒灌的措施。

3.1. 10  可燃气体管道和可燃液体管道, 不得沿风管的外壁敷设。不应

穿过通风、空调机房。

3.2 供暖

3.2.1    集中供暖系统施工图设计时，应对每个供暖房间进行热负荷计

算，并符合下列规定：

1  热负荷计算按连续供暖方式进行计算；

2  住宅采用分户热计量时，热负荷计算应附加户间传热量；

3  间歇供暖时，热负荷计算应考虑间歇供暖附加系数。

3.2.2    民用建筑累年日平均温度稳定小于或等于 5℃的日数大于 60 天，或日数不足 60 天但累年日平均温度稳定小于或等于 8℃的日数

大于或等于 75 天时，应设置供暖设施。

3.2.3    散热器供暖系统，应符合下列规定：

1  热媒采用热水；

2  幼儿园、老年人用房及特殊功需求房间的散热器应暗装或加装

防护罩；

3  管道有冻结危险的场所，供暖立管或支管应独立设置。

3.2.4    热水地面辐射供暖系统应符合下列规定：

1  热水供水温度不应超过 60℃ , 且地面表面平均温度符合表

3.2.4 的规定；

表 3.2.4  地面表面平均温度(℃)

| 地 面 | 温 度 上 限 值 |
| --- | --- |
| 人员经常停留的地面 | 29 |
| 人员短期停留的地面 | 32 |
| 无人停留的地面 | 42 |

2  毛细管网辐射供暖系统的工作压力不应大于 0.6MPa；

3  塑料加热管的材质和壁厚，应根据工程耐久年限、管材性能及

系统水温、工作压力等条件确定。

3.2.5    电加热供暖系统，应符合下列规定：

1  电供暖元器件、系统符合电气安全性要求；

2  加热电缆及低温电热膜的地面表面平均温度必须符合本规范

表 3.2.4 的规定；

3  加热电缆产品应有接地屏蔽层，低温电热膜产品应有接地线；

4  加热电缆及低温电热膜供暖系统应做等电位连接，且等电位连

接应与配电系统的地线连接；

5  加热电缆及低温电热膜布置在与土壤相接触的地面时，必须设

绝热层，且绝热层下部必须设置防潮层；

6  与加热电缆及低温电热膜相邻的装饰及装修材料应为不燃材

料。

3.2.6    燃气红外线辐射供暖系统应符合下列规定：

1  采取防火、通风等安全措施，并符合国家现行有关燃气、防火

规范的要求；

2  供应空气的室内空间能保证燃烧器所需要的空气量；当燃烧器

所需要的空气量超过该空间 0.5 次/h 换气次数时，应由室外供应；

3.2.7    户式燃气炉和户式空气源热泵供暖系统应符合下列规定：

1  户式燃气炉选用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟型，排烟口处

保持空气畅通并远离人群和新风口；

2  户式空气源热泵供暖设有独立供电回路；采取防冻保护、室温

调控的措施。

3.3 通风

3.3.1    下列房间或场所，应设置机械通风：

1  卫生间、厨房、无气窗的公共浴室及无外窗且人员长期活动场

所；

2  有防疫卫生要求的房间；

3  使用燃气燃烧设备场所及燃气表所在的密闭空间；

4  存在或可能积聚毒性、爆炸性、腐蚀性气体场所；

5  自然通风不能满足通风要求的机房、地下车库等场所。

3.3.2    设置集中供暖的住宅应设置新风系统。

3.3.3    符合下列情况之一时，应设置独立排风系统：

1.   混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时；

2.   混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时；

3.   散发剧毒物质的设备和房间；

4.   储存易燃易爆物质或有防爆要求的单独房间；

5.   服务于防疫工作且有可能存在感染者的房间。

3.3.4    散发有毒气体、爆炸危险气体或粉尘的房间，应设置事故通风

系统，并符合下列规定：

1  根据放散物的种类设置相应的检测报警及控制系统，应能发出 报警并且自动连锁开启事故通风机；手动控制装置应在室内外便于操

作的地点分别设置；

2  存在爆炸危险的房间，选用防爆通风设备；

3  事故排风的室外排风口不应布置在人员经常停留或通行的地

点，并与新风进风口距离不应小于 20m；

4  不具备自然进风条件时，应设置机械补风系统，其补风机与事

故排风机联锁。

3.3.5    卫生间、厨房、无气窗公共浴室的通风设计，应符合下列规定：

1  竖向通风道应采取防止支管回流和竖井泄露的措施，顶部应设

有防止室外风倒灌措施；

2  发热量大且散发大量油烟和蒸汽的厨房设备，应设有排气罩等

局部机械排风设施；

3  产生油烟的设备排风应设置油烟净化装置；

4  厨房排油烟风道选用不燃材料、独立设置且不与防火排烟风道

或其他风道共用；

5  公共卫生间保持负压；无气窗公共浴室应设置独立机械排风系

统。

3.3.6    全面排风系统的吸风口布置，应符合下列规定：

1  排除氢气或有毒有害气体与空气混合物时，吸风口上缘至顶棚

平面或屋顶的距离不大于 0.3m；

2  排出密度大于空气的有害气体时，位于房间下部区域的排风

口，其下缘至地板距离不大于 0.3m。

3.3.7    不可避免放散的有害或污染环境物质，排放前必须达到大气环

境质量标准和各种污染物排放标准的要求。

3.4 空调

3.4.1    施工图设计时，应进行空调负荷计算。空调负荷计算应符合本

规范附录 A 的规定。

3.4.2    空调区、空调系统的新风量计算，应符合下列规定：

1  人员所需新风量根据人员的活动和工作性质，以及在室内的停

留时间等确定，并符合本规范第 3.1.2 条要求；

2  空调区的新风量按不小于人员所需新风量，补偿排风和保持空

调区空气压力所需新风量二者中的最大值确定；

3  全空气空调系统服务于多个不同新风比的空调区时，采取措施

保证空调区最小新风量且使系统新风量最小。

3.4.3    空气中含有易燃易爆或有毒有害物质的空调区，应设置独立空

调风系统。

3.4.4    符合下列情况之一时，应设置直流式（全新风）空调系统：

1  系统所服务各空调区的排风量大于空调负荷计算出的送风

量；

2  室内散发有毒有害物质，以及防火防爆等要求不允许空气循

环使用；

3  卫生或工艺要求采用直流式（全新风）空调系统；

4  采用直流式（全新风）空调系统有利于节能。

3.4.5    当空调区与室外或空调区之间有压差要求时，舒适性空调系统

的最大压差不应超过 10Pa。

3.4.6    全空气变风量空调系统应符合下列规定：

1  采取保证房间最小新风量要求的措施；

2  风机采用变频调速调节方式。

3.4.7    辐射供冷空调系统应对室内空气露点温度进行监测，并采取辐

射末端表面不结露的控制措施。

3.4.8    空气处理利用地下水时，使用后的地下水应全部回灌到同一含

水层，且不造成污染。

3.4.9    空调系统的新风和回风应经过滤处理。空气过滤器设置应符合

下列规定：

1  选用粗效过滤器不能满足要求时，舒适性空调设置中效过滤

器；

2  工艺性空调按空调区的工艺要求设置过滤器；

3  空气过滤器选用时，注明其过滤效率和终阻力；

4  每级空气过滤器均应安装压差监测装置。

3.4. 10  医院、交通场站中人员密集场所以及按平疫结合设计的体育  馆、展览馆等建筑的全空气空调系统应预留增设高中效过滤器或空气

净化装置的条件。

3.4. 11  冬季有冻结危险的地区，新风机组、热回收新风机组及空调机

组应采取防冻保护的措施。

3.5 冷热源

3.5.1    冷热源方案应根据建筑物规模与功能建设地点的能源条件、结 构与价格，以及国家节能减排和环境保护政策等相关规定，经综合分

析论证确定。

3.5.2    冷热源设计应采取可靠的通风、排烟、排水等措施，废气、废 水、固体废渣及噪声排放应符合现行国家、地方及行业标准相关要求。 3.5.3    严寒和寒冷地区，锅炉或换热器台数不应少于两台。当一台停 止工作时，剩余锅炉和换热器的总供热量应分别不低于设计供热量的

70%和 65% 。

3.5.4    集中空调系统冷水（热泵）机组台数及单机机组制冷量（制热 量）选择，应能适应空调负荷全年变化规律，满足季节及部分负荷要

求。

3.5.5    电动压缩式冷水（热泵）机组及多联式空调（热泵）机组的制

冷剂选用，应符合国家现行标准有关环保的规定。

3.5.6    选用氨作制冷剂时，冷源设计应符合下列规定：

1  选用安全性、密封性能良好的整体式氨冷水机组；

2  不得选用直接膨胀式空气冷却器；

3  机房独立设置且远离建筑群；具有良好的通风条件，设置事故

排风系统，其排风机选用防爆型；

4  机房严禁采用明火供暖。

3.5.7    蓄能空调系统，应符合下列规定：

1  逐时空调负荷计算按一个蓄能周期进行计算，并考虑间歇运行

附加系数；

2  蓄热水池或蓄冷、蓄热共用水池不与消防水池合用；

3  乙烯乙二醇的载冷剂管路系统不选用内壁镀锌的管材及配件。

3.5.8    空调水系统，应符合下列规定：

1  除选用直接蒸发冷却器的空调系统外，空调水系统采用闭式循

环系统；

2  冷凝水排入排水系统时，有空气隔断措施且不与室内雨水系统

直接连接；

3  除利用地表水外，冷却水应循环使用并采取水质处理措施；供 暖室外计算温度 5℃以下的地区，冬季运行的冷却塔应采取防冻保护

的措施。

3.5.9    冷源机房设计，应符合下列规定：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908143025066006037