ICS 13.020.01

CCS Z 01

3401

安	徽	省	合	肥	市	地	方	标	准

DB 3401/T 294—2023

建筑施工颗粒物在线监测系统建设与运行

技术规范

Technical specification for the construction and operation of online monitoring

system for particulate matter in construction

2023 - 12 - 15 发布	2023 - 12 - 15 实施

合肥市市场监督管理局	发 布

DB 3401/T 294—2023

目	次

前言 ................................................................................. 	II

1	范围 ............................................................................... 1

2	规范性引用文件 ..................................................................... 1

3	术语和定义 ......................................................................... 1

4	系统组成与技术指标 ................................................................. 1

组成与功能 ..................................................................... 	1

技术指标 ....................................................................... 	2

5	系统选址、安装、安全、验收要求 ..................................................... 3

监测监控点位设置要求 ........................................................... 	3

设备安装与验收 ................................................................. 	4

设备安全 ....................................................................... 	4

6	数据采集、传输、存储与处理 ......................................................... 5

数据采集与传输 ................................................................. 	5

数据存储与处理 ................................................................. 	5

7	系统运行维护 ....................................................................... 6

颗粒物在线监测仪 ............................................................... 	6

系统检修 ....................................................................... 	6

附录 A（规范性）	颗粒物在线监测系统数据上传要求 ....................................... 7

附录 B（规范性）	数据库结构与编码技术要求 ............................................ 10

附录 C（资料性）	校准记录表.......................................................... 12

I

DB 3401/T 294—2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由合肥市生态环境局提出并归口。

本文件起草单位：合肥市生态环境局、安徽省合肥生态环境监测中心、安徽科创中光科技股份有限

公司。

本文件主要起草人：秦虎、黎秦、孟司奇、千勇、潘汉诗、张超凡。

II

DB 3401/T 294—2023

建筑施工颗粒物在线监测系统建设与运行技术规范

1	范围

本文件规定了建筑施工颗粒物在线监测系统的组成与技术指标，监测点位与设备安装，数据采集、

传输、存储与处理，系统运行维护，验收要求。

本文件适用于各类建筑施工场地中颗粒物在线监测系统的建设、运行和维护。市政工程、公路工程、

水运工程、混凝土搅拌站、干散货码头堆场中颗粒物在线监测系统（以下简称“系统”）的建设、运行、

维护参照执行。

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 4943.1	音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB 13000	信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）

HJ/T 212	污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ 618	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法

HJ 664	环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

YD 5098	通信局（站）防雷与接地工程设计规范

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑施工	building construction

工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程。

注：包括房屋建筑工程，或市政工程、公路工程、水运工程及混凝土搅拌站、沥青搅拌站、干散货码头堆场等相关

配套的建筑施工等。

有效分钟值	effective minute value

除仪器进行检查、校准、维护保养或仪器出现故障等监测期间的分钟数据值。

4	系统组成与技术指标

组成与功能

系统由颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、视频监控仪、数据单元等组成。

a)	颗粒物在线监测仪由颗粒物样品采集、流量控制、监测终端等组成，用于对建设施工过程产生

的颗粒物质量浓度进行连续自动监测，并具备数据显示、传输、存储的功能。

b)	气象参数传感器由风向、风速、温度、湿度传感器等组成，用于对环境中气象数据进行采集。

1

| 指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 监测方式 |  | 连续自动监测 |
| 监测方法 |  | 光散射法、光散射法+β射线法、微量振荡天平法等 |
| 监测项目 |  | 必测项目PM10，选测项目PM2.5、TSP |
| 测量量程 |  | 3 3 0～1 000 μg/m 或0～10 000 μg/m |
| 时间分辨率 |  | ≤60 s |
| a 参比方法 比对测试相关系数 |  | ≥0.95 |
| 平行性 | PM10 | ≤10% |
|  | PM2.5 | ≤15% |
| 除湿 |  | 具备自动除湿或湿度补偿功能 |
| 校准 |  | 具备自动校准功能 |
| 浓度报警 |  | 具备设定浓度报警功能 |
| a 参比方法是指 HJ 618 或相关技术规范认可的其他国标方法。 |  |  |

| 传感器名称 | 量程范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 温度传感器 | ­10℃～+50℃ | ±1℃ |
| 湿度传感器 | 0%RH～100%RH | ±3%RH |
| 风速传感器 | 0～30 m/s | ±1 m/s |
| 风向传感器 | 0°～360° | ±5° |

DB 3401/T 294—2023

c)	视频监控仪由摄像机和云台或球机组成，用于对建筑施工活动和管理过程进行实时监控，并按

设定值采集现场施工作业视频或图片等。

d)	数据单元包括样品采集模块、样品测量模块、数据处理模块及其他辅助设备。样品采集模块将

环境空气颗粒物进行切割分离，并将目标颗粒物输送到样品测量模块；样品测量模块对采集的

环境空气 TSP 或 PM10 或 PM2.5 样品进行测量；数据处理模块对数据进行显示、采集、处理、存储

和传输；辅助设备包括供电电源和通讯设备。

技术指标

4.2.1	颗粒物在线监测仪

应符合表1的要求。

表1	颗粒物在线监测仪技术指标

4.2.2	气象参数传感器

应符合表2的要求。

表2	气象参数传感器技术指标

4.2.3	视频监控仪

应符合表3的要求。

2

| 名称 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 云台 | 定位精度 | ±0.2° |
|  | 回传分辨率 | 0.1° |
|  | 预置位 | 具备设置和调用预置位功能 |
|  | 巡航功能 | 具备设置和调用巡航功能（360°） |
|  | 自动归位 | 具备设置和调用自动归位功能 |
| 摄像头 | 分辨率 | ≥1 080 p |
|  | 最低照度 | 0.05 lx |

DB 3401/T 294—2023

表3	视频监控仪技术指标

4.2.4	数据单元

符合本文件第6章的规定。

4.2.5	供电和设备安装

应符合本文件5.2的规定。

5	系统选址、安装、安全、验收要求

监测监控点位设置要求

5.1.1	颗粒物在线监测点位选址

5.1.1.1	宜设置于建筑工地施工区域围挡安全范围内可直接监控施工场地现场主要施工活动的区域，

远离喷淋洒水设施确保不受其影响。

5.1.1.2	设置 1 个监测点位的，宜设置在施工车辆的主出入口；设置 2 个及以上点位的，至少 1 个监

测点宜设置在施工车辆的主出入口。

5.1.1.3	当与其他建筑施工场地相邻时，避免在相邻边界处设置监测点。

5.1.1.4	监测点的位置宜固定。

5.1.1.5	在监测点周围，不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气的流通。

从监测系统采样口到附近最高障碍物之间的水平距离，至少为该障碍物高出采样口垂直距离的两倍。

5.1.1.6	监测点附近避免强电磁干扰，周围有稳定可靠的电力供应，通信线路容易安装和检修。

5.1.1.7	监测点的设置不宜对企业安全生产造成影响。

5.1.2	颗粒物在线监测点位数量

5.1.2.1	应符合表 4 的要求。

5.1.2.2	施工时间在 3 个月以上的涉及建筑施工的市政工程、公路工程、水运工程，每个标段宜设置

l 个颗粒物监测点。

3

| 占地面积S，10 000 ㎡ | 监测点数量 |
| --- | --- |
| S≤0.5 | ≥1个 |
| 0.5＜S≤1 | ≥2个 |
| 1＜S≤10 | 在10 000 ㎡设置2个监测点位的基础上，每增加30 000 ㎡增设1个监测点位，不 足30 000 ㎡的部分按30 000 ㎡计 |
| S＞10 | 在100 000㎡设置5个监测点位的基础上，每增加100 000 ㎡增设1个监测点位， 不足100 000 ㎡的部分按100 000 ㎡计 |

| 检测项目 | 考核指标 |
| --- | --- |
| 通讯稳定性 | 现场机在线率90%以上 |
| 数据传输安全性 | 对所传输的数据应按HJ/T 212中的规定加密方法进行加密处理传输 |
| 通讯协议正确性 | 现场机和上位机的通讯协议应符合HJ/T 212中的规定 |
| 数据传输正确性 | 随机抽取7 d的监测数据，对比上位机接收到的数据和现场机存储的数据， 数据传输正确率应大于等于95% |

DB 3401/T 294—2023

表4	颗粒物在线监测点位数量

5.1.3	视频监控仪点位选址

5.1.3.1 设置于建筑施工场地围挡安全范围内且可直接监控主要施工活动的区域。

5.1.3.2 分别在建筑施工场地四角各设置一个监控点。

5.1.3.3 在监控点周围，不应有非施工作业的高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍视频监控。

5.1.3.4 监控点的设置不宜对企业安全生产造成影响。

设备安装与验收

5.2.1	颗粒物采样口高度宜设在距地面 3.5 m±0.5 m，且高于围挡 0.5 m。

5.2.2	颗粒物采样管垂直设置，采样管长度不大于 2.5 m。

5.2.3	颗粒物采样口距离任何反射面大于 3.5 m。

5.2.4	施工现场提供持续稳定的电源，具备网络传输必要的硬件条件。

5.2.5	采样口周围水平面应保证 270°以上的捕集空间，如果采样口一边靠近建筑物，采样口周围水

平面应有 180°以上的自由空间。

5.2.6	在线监测设备安装完毕后，确保仪器各方均有 0.8 m 以上的操作维护空间。

5.2.7	监测点周围环境状况相对稳定，安全和防火措施有保障。

5.2.8	点位安装可参考 HJ 664 的规定。

5.2.9	仪器性能指标、联网测试技术指标等关键技术指标符合本文件技术要求，并提供检测报告。

5.2.10	验收时应提供各监测仪器的产品合格证，颗粒物在线监测仪应附相关的计量检定证书；自检报

告（监测点位设置、现场安装照片等）；每种型号颗粒物在线监测仪比对测试报告，性能指标应符合表

1 的要求；联网测试结果，联网测试技术指标应符合表 5 的要求。

表5	联网测试技术指标

设备安全

5.3.1	系统应有防雷和防电磁干扰设施，防雷接地装置的选材和安装应符合 YD 5098 的相关要求。

5.3.2	系统应有保护地线，机柜、仪器外壳接地保护，接地电阻应符合 YD 5098 的相关要求。

5.3.3	在线监测设备仪器电源引入线与机壳之间的绝缘电阻应符合 GB 4943.1 的相关要求。

4

| 名称 | 标识符 |
| --- | --- |
| 正常（有效数据） | N |
| 设备校准 | C |
| 设备断开 | D |
| 仪器电源故障 | P |
| 超仪器量程范围下限 | L |
| 超仪器量程范围上限 | H |
| 超过数据设定范围下限 | - |

6.1.1	颗粒物在线监测仪数据采集周期小于等于 60 s，颗粒物测量值统一换算为微克/立方米（μg/m ）。

DB 3401/T 294—2023

5.3.4	在线监测设备设有漏电保护装置。

6	数据采集、传输、存储与处理

数据采集与传输

3

6.1.2	数据采集仪按传输指令要求实现数据传输与反控，应满足向多用户发送在线监测数据的传输需

求。传输指令应符合附录 A 的要求。

6.1.3	数据采集仪具有数据的补传功能，数据传输恢复立即回补数据，并记录补传标识。

数据存储与处理

6.2.1	系统应至少存储最近 3 个月的有效分钟值，施工周期小于 3 个月时，存储时间应覆盖整个施工

周期；视频文件存储时间应不少于 1 个月。

6.2.2	颗粒物监测数据有效性应符合：

a)	当 l h 采集的有效分钟值不少于 45 个，该小时数据有效，以该小时内所有有效分钟值计算的

算术平均值作为该小时平均值。点位 1 小时平均：整点时刻 1 h 时段内点位污染物浓度算术平

均值，记为该时刻的点位 1 h 平均值。1 个自然日内点位 1 h 平均的时标分别记为 1：00、2：

00、3：00、........	、23：00 和 24：00 时；

b)	每日有不少于 20 个有效小时均值的算术平均值为有效日均值，点位 1 个自然日内各 1 h 平均

浓度的算术平均值；

c)	每月有不少于 27 个有效日均值的算术平均值为有效月均值（2 月份不少于 25 个有效日均值）。

6.2.3	数据取值有效位数：颗粒物监测数据保留至小数点后 3 位，小数点后第 4 位的修约方法为 4 舍

6 进，逢 5 奇进偶舍。

6.2.4	异常值取舍应符合：

a)	在线监测仪器校准期间的所有数据作为无效数据；

b)	当发生临时断电时，从断电时起至恢复供电后仪器正常运行止，该时段内的监测数据作为无效

数据。断电时间超过 48 h 的，缺失数据以断电前 72 h 内 15 min 平均值的最高值统计；

c)	超过到期检定日 3 周仍未开展检定或比对测试的，监测数据以到期检定日前 72 h 内小时平均

值的最高值统计；

d)	所有无效数据均标注标识符，不参加统计，但在原始数据库中予以保留。

6.2.5	所有监测数据均标注标识符，数据标识符应符合表 6 的要求。数据库结构与编码应符合附录 B

的要求。

表6	数据标识符

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/917056045120006031