本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 用2.5kV兆欧表测量半绝缘电压互感器的绝缘电阻时，要求其绝缘电阻不小于( )。

- 10MΩ／kV；

- 1MΩ／kV；

- 500MΩ；

- 2MΩ。

- 答案:B

- 2. 当直流发电机负载电流不变时，表示其端电压与励磁电流之间的变化关系曲线称。(  )

- 外特性曲线

- 空载特性曲线

- 负载特性曲线

- 调整特性曲线

- 答案:C

- 3. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。

- MOD

- PRG

- RESET

- RUN

- 答案:C

- 4. 数控系统地址线无时序，可检查地址线驱动器.地址线逻辑.(  ).振荡电路等。

- 震荡电路

- 后备电池

- 存储器周边电路

- CPU及周边电路

- 答案:D

- 5. 交流电弧电流瞬时过零时，此后若(  )，电弧将彻底熄灭。

- 触头间介质击穿电压>触头间恢复电压

- 触头间介质击穿电压=触头间恢复电压

- 触头间介质击穿电压<触头间恢复电压

- 答案:A

- 6. 运行中的电压互感器，为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器，要求互感器(  ).

- 必须一点接地;

- 严禁过负荷;

- 要两点接地;

- 严禁二次短路.

- 答案:D

- 7. 轻瓦斯动作后，(  )。

- 跳开变压器高压侧断路器

- 跳开变压器低压侧断路器

- 只发信号，不跳开关

- 跳开变压器各侧断路器

- 答案:C

- 8. zn4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.

- 6kv;

- 10kv;.

- 35kv

- 答案:B

- 9. 在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会( )。

- 升高

- 降低

- 不变

- 答案:A

- 10. 三相四线制中性点不接地系统中，当一相接地时，中性线对地的电压等于(  )。

- 零

- 线电压

- 相电压

- √3倍的相电压

- 答案:C

- 11. 干式变压器是指变压器的(  )和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。

- 冷却装置

- 绕组

- 分接开关

- 答案:B

- 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位

- “oo”

- “o”

- 中间位置

- 任何位置

- 答案:A

- 13. 部件的装配略图可作为拆卸零件后(  )的依据。

- 重新装配成部件

- 画总装图

- 画零件图

- 安装零件

- 答案:A

- 14. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(  )。

- ±10%

- ±5%

- ±15%

- 答案:B

- 15. 反电枢可逆电路由于电枢回路(  ),适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械，如可逆轧钢机.龙门刨等。

- 电容小

- 电容大

- 电感小

- 电感大

- 答案:C

- 16. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。

- 单相三线制，三相五线制

- 单相三线制，三相四线制

- 单相两线制，三相五线制

- 答案:A

- 17. 电容器在合闸操作过程中，如果没有合好，断路器拉开后，应间隔(  )min，再将电容器投入运行。

- 3

- 5

- 7

- 10

- 答案:A

- 18. 纯电感电器中，电感的感抗大小(  )。

- 与通过线圈的电流成正比

- 与线圈两端电压成正比

- 与交流电的频率和线圈本身的电感成正比

- 与交流电的频率和线圈本身的电感成反比

- 答案:C

- 19. 查找变电所直流接地的方法，下列哪种做法不对(  )。

- 用仪表检查时，所用仪表内阻不低于2000Ω/V

- 当直流发生接地时，禁止在二次回路上工作

- 处理时不得造成直流短路和另一点接地

- 查找和处理必须在调度指挥下由一人进行

- 答案:D

- 20. 真空断路器大修后必须检验合闸接触器是否动作灵活，其最低动作电压应是额定电压的(  )。

- 50％

- 80(或65)％

- 85％

- 90％

- 答案:C

- 21. 金属导体的电阻是由于导体内的(  )引起的。

- 自由电子运动

- 原子运动

- 正离子运动

- 自由电子和正离子碰撞

- 答案:D

- 22. 根据《电能质量供电电压允许偏差》规定,10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的( )。

- ±5%

- ±7%

- ±10%

- 答案:B

- 23. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(  )所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。

- 两相绕组

- 一相绕组

- 三相绕组

- 答案:A

- 24. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。

- d

- e

- p

- o

- 答案:A

- 25. 电气设备检修时,工作票的有效期限以(  )为限。

- 当天

- 一般不超过两天

- 批准的检修期限

- 答案:C

- 26. 如图所示为正弦交流电压波形图，则该电压的有效值为(  )v。

- 200

- 141.4

- 0.28

- 0.14

- 答案:B

- 27. 当实际运行条件电容器下，电容器室的室温超过(  )，外壳温度超过制造厂家的规定值(一般为60℃)时电容器组应从系统退出。

- ±30℃；

- ±40℃；

- ±50℃；

- ±60℃；

- 答案:B

- 28. 单相桥式半控整流电路，通过改变控制角，负载电压可在()之间连续可调。

- 0~0.45U2

- 0~0.9U2

- 0~U2

- 0~2.34U2

- 答案:C

- 29. 触电急救,首先要使触电者迅速(  )。

- 恢复呼吸

- 脱离电源

- 保持清醒

- 答案:B

- 30. 单相交流电路的有功功率计算公式P=( )。

- UICosφ

- UISinφ

- UI

- UI+UICosφ

- 答案:A

- 31. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，将(  )

- “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最小

- “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最大

- “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最小

- “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最大

- 答案:C

- 32. 静电电位可高达(  )以上。

- 数万伏

- 数千伏

- 数百伏

- 数十伏

- 答案:A

- 33. 供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工 )时,工作票应由有权签发的(  )签发。

- 供电单位

- 用户单位.施工单位或供电单位

- 用户单位或供电单位

- 施工单位或用户单位

- 答案:B

- 34. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(  )m㎡。

- 10

- 6

- 25

- 答案:C

- 35. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:A

- 36. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。

- 成正比

- 成反比

- 正弦规律

- 不确定

- 答案:A

- 37. 变压器运行时发出连续而沉重的“嗡嗡”声，可能是由于(  )造成的。

- 过负荷

- 内部接触不良

- 内部绝缘击穿

- 有大容量动力设备起动

- 答案:A

- 38. 施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是( )。

- 黑色

- 白色

- 淡蓝色

- 棕色

- 答案:C

- 39. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。

- 25

- 50

- 75

- 答案:A

- 40. 永久磁钢产生的制动力矩的大小和圆盘的转速成( )关系。

- 正比；

- 反比；

- 正弦；

- 余弦。

- 答案:A

- 41. 当不知道被测电流的大致数值时，应先用(  )量程的电流表测试。

- 较小

- 中间

- 较大

- 答案:C

- 42. 运转值勤人员在室外进行巡回查看,如高压设备发生接地时,不得挨近毛病点(  )以内。

- 1m

- 2m

- 8m

- 答案:C

- 43. 判断感应电动势的大小要用(  )。

- 法拉第定律

- 楞次定律

- 安培定则

- 欧姆定律

- 答案:A

- 44. 电压互感器是一种将(  )电压降低的电气设备。

- 交流

- 直流

- 交流和直流

- 答案:A

- 45. 双速异步电动机是通过改变定子绕组的接线方式以改变(  )，从而实现双速运转。

- 绕组上的电压

- 电源频率

- 转差率

- 磁极对数

- 答案:D

- 46. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于( )。

- 1MΩ

- 2MΩ

- 3MΩ

- 答案:B

- 47. 继电保护回路编号用( )位及以下的数字的组成。

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 48. 楞次定律说明，当原磁通增加时，感应电流产生的通过回路的磁通方向与原磁通的方向(  )。

- 相同

- 相反

- 垂直

- 无关

- 答案:B

- 49. 偏远山区和夜间巡线应由(  )人进行。

- 1

- 2

- 3

- 答案:B

- 50. 测量线路和电气设备的绝缘电阻应选(  )。

- 接地摇表

- 兆欧表

- 万用表

- 电桥

- 答案:B

- 51. 三相异步电动机反接制动时，定子绕组中通入(  )。

- 脉冲直流电

- 单相交流电

- 恒定直流电

- 相序相反的三相交流电

- 答案:D

- 52. 架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免(  )。

- 电力线杆倒杆砸坏通讯线路

- 高压线串入通讯线路

- 通讯杆倒杆影响电力线路

- 导线周围磁场对通讯信号的干扰

- 答案:D

- 53. 使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧( )以内,不得有人逗留或通过。

- 4m

- 5m

- 6m

- 7m

- 答案:B

- 54. 防雷接地的基本原理是(  )。

- 过电压保护

- 过负荷保护

- 消除感应电压

- 为雷电流泄人大地形成通道

- 答案:D

- 55. 频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流( )HZ频率,俗称“工频”。

- 49

- 50

- 51

- 答案:B

- 56. 做交流耐压试验时，交直流两用试验变压器的短路杆应该( )处理。

- 保护短接

- 拧开

- 拔出

- 断开

- 答案:A

- 57. 水泥电杄横向裂纹宽度不得超过(  )mm。

- 0.2

- 0.4

- 0.6

- 0.8

- 答案:A

- 58. 电力系统过电压分成两大类( )。

- 外部过电压和内部过电压

- 外部过电压和大气过电压

- 操作过电压和短路过电压

- 答案:A

- 59. 一单相半波整流电感滤波电路，已知负载的直流电压为4.5，则该电路电源变压器的副边电压值为(  )伏。

- 10

- 20

- 5

- 15

- 答案:A

- 60. 下列哪一种不属于变压器的冷却方式( )

- 油浸自冷式

- 油浸风冷式

- 油浸水冷式

- 答案:C

- 61. 对电机各绕组的绝缘检查，如测出绝缘电阻为零，在发现无明显烧毁的现象时，则可进行烘干处理，这时(  )通电运行。

- 允许

- 不允许

- 烘干好后就可

- 以上均不对

- 答案:B

- 62. 接地装置包括接地体和(  )。

- 接地材料；

- 接地扁铁；

- 接地圆钢；

- 接地线；

- 答案:D

- 63. 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》指出，国家对建筑施工企业实行(  )制度。

- 安全生产许可

- 封闭管理

- 群防群治

- 安全生产教育

- 答案:A

- 64. 在灰砂较多的场所应选用(  )电动机。

- 防护式

- 封闭式

- 开启式

- 绕线式

- 答案:D

- 65. 当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是( )。

- 拉开刀开关

- 拉开断路器或者磁力开关

- 报告负责人请求断总电源

- 答案:B

- 66. 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时，先(  )，先验下层后验上层。

- 验低压

- 验高压或低压

- 验低压后验高压

- 验低压或高压

- 答案:C

- 67. 在中性点接地体系中，重复接地的电阻不该大于( )欧。

- 10

- 0.5

- 30

- 4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/917064165146006025