本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 用2.5kV兆欧表测量半绝缘电压互感器的绝缘电阻时，要求其绝缘电阻不小于( )。
A. 10MΩ／kV；
B. 1MΩ／kV；
C. 500MΩ；
D. 2MΩ。
答案:B
2. 当直流发电机负载电流不变时，表示其端电压与励磁电流之间的变化关系曲线称。(  )
A. 外特性曲线
B. 空载特性曲线
C. 负载特性曲线
D. 调整特性曲线
答案:C
3. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。
A. MOD　　
B. PRG　　　
C. RESET　　
D. RUN
答案:C
4. 数控系统地址线无时序，可检查地址线驱动器.地址线逻辑.(  ).振荡电路等。
A. 震荡电路
B. 后备电池
C. 存储器周边电路
D. CPU及周边电路
答案:D
5. 交流电弧电流瞬时过零时，此后若(  )，电弧将彻底熄灭。
A. 触头间介质击穿电压>触头间恢复电压
B. 触头间介质击穿电压=触头间恢复电压
C. 触头间介质击穿电压<触头间恢复电压
答案:A
6. 运行中的电压互感器，为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器，要求互感器(  ).
A. 必须一点接地;
B. 严禁过负荷;
C. 要两点接地;
D. 严禁二次短路.
答案:D
7. 轻瓦斯动作后，(  )。
A. 跳开变压器高压侧断路器
B. 跳开变压器低压侧断路器
C. 只发信号，不跳开关
D. 跳开变压器各侧断路器
答案:C
8. zn4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.
A. 6kv;
B. 10kv;.
C. 35kv
答案:B
9. 在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会( )。
A. 升高
B. 降低
C. 不变
答案:A
10. 三相四线制中性点不接地系统中，当一相接地时，中性线对地的电压等于(  )。
A. 零
B. 线电压
C. 相电压
D. √3倍的相电压
答案:C
11. 干式变压器是指变压器的(  )和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。
A. 冷却装置
B. 绕组
C. 分接开关
答案:B
12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位
A. “oo”
B. “o”
C. 中间位置
D. 任何位置
答案:A
13. 部件的装配略图可作为拆卸零件后(  )的依据。
A. 重新装配成部件
B. 画总装图
C. 画零件图
D. 安装零件
答案:A
14. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(  )。
A. ±10%
B. ±5%
C. ±15%
答案:B
15. 反电枢可逆电路由于电枢回路(  ),适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械，如可逆轧钢机.龙门刨等。
A. 电容小
B. 电容大
C. 电感小
D. 电感大
答案:C
16. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。
A. 单相三线制，三相五线制
B. 单相三线制，三相四线制
C. 单相两线制，三相五线制
答案:A
17. 电容器在合闸操作过程中，如果没有合好，断路器拉开后，应间隔(  )min，再将电容器投入运行。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
答案:A
18. 纯电感电器中，电感的感抗大小(  )。
A. 与通过线圈的电流成正比
B. 与线圈两端电压成正比
C. 与交流电的频率和线圈本身的电感成正比
D. 与交流电的频率和线圈本身的电感成反比
答案:C
19. 查找变电所直流接地的方法，下列哪种做法不对(  )。
A. 用仪表检查时，所用仪表内阻不低于2000Ω/V
B. 当直流发生接地时，禁止在二次回路上工作
C. 处理时不得造成直流短路和另一点接地
D. 查找和处理必须在调度指挥下由一人进行
答案:D
20. 真空断路器大修后必须检验合闸接触器是否动作灵活，其最低动作电压应是额定电压的(  )。
A. 50％
B. 80(或65)％
C. 85％
D. 90％
答案:C
21. 金属导体的电阻是由于导体内的(  )引起的。
A. 自由电子运动
B. 原子运动
C. 正离子运动
D. 自由电子和正离子碰撞
答案:D
22. 根据《电能质量供电电压允许偏差》规定,10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的( )。
A. ±5%
B. ±7%
C. ±10%
答案:B
23. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(  )所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。
A. 两相绕组
B. 一相绕组
C. 三相绕组
答案:A
24. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。
A. d
B. e
C. p
D. o
答案:A
25. 电气设备检修时,工作票的有效期限以(  )为限。
A. 当天
B. 一般不超过两天
C. 批准的检修期限
答案:C
26. 如图所示为正弦交流电压波形图，则该电压的有效值为(  )v。
A. 200
B. 141.4
C. 0.28
D. 0.14
答案:B
27. 当实际运行条件电容器下，电容器室的室温超过(  )，外壳温度超过制造厂家的规定值(一般为60℃)时电容器组应从系统退出。
A. ±30℃；
B. ±40℃；
C. ±50℃；
D. ±60℃；
答案:B
28. 单相桥式半控整流电路，通过改变控制角，负载电压可在()之间连续可调。
A. 0~0.45U2
B. 0~0.9U2
C. 0~U2
D. 0~2.34U2
答案:C
29. 触电急救,首先要使触电者迅速(  )。
A. 恢复呼吸
B. 脱离电源
C. 保持清醒
答案:B
30. 单相交流电路的有功功率计算公式P=( )。
A. UICosφ
B. UISinφ
C. UI
D. UI+UICosφ
答案:A
31. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时，在电源开关未接通前，将(  )
A. “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最小
B. “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最大
C. “Vc调节”旋至最小，“Ic调节”旋至最小
D. “Vc调节”旋至最大，“Ic调节”旋至最大
答案:C
32. 静电电位可高达(  )以上。
A. 数万伏
B. 数千伏
C. 数百伏
D. 数十伏
答案:A
33. 供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工 )时,工作票应由有权签发的(  )签发。
A. 供电单位
B. 用户单位.施工单位或供电单位
C. 用户单位或供电单位
D. 施工单位或用户单位
答案:B
34. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(  )m㎡。
A. 10
B. 6
C. 25
答案:C
35. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
36. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规律
D. 不确定
答案:A
37. 变压器运行时发出连续而沉重的“嗡嗡”声，可能是由于(  )造成的。
A. 过负荷
B. 内部接触不良
C. 内部绝缘击穿
D. 有大容量动力设备起动
答案:A
38. 施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是( )。
A. 黑色
B. 白色
C. 淡蓝色
D. 棕色
答案:C
39. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。
A. 25
B. 50
C. 75
答案:A
40. 永久磁钢产生的制动力矩的大小和圆盘的转速成( )关系。
A. 正比；
B. 反比；
C. 正弦；
D. 余弦。
答案:A
41. 当不知道被测电流的大致数值时，应先用(  )量程的电流表测试。
A. 较小
B. 中间
C. 较大
答案:C
42. 运转值勤人员在室外进行巡回查看,如高压设备发生接地时,不得挨近毛病点(  )以内。
A. 1m
B. 2m
C. 8m
答案:C
43. 判断感应电动势的大小要用(  )。
A. 法拉第定律
B. 楞次定律
C. 安培定则
D. 欧姆定律
答案:A
44. 电压互感器是一种将(  )电压降低的电气设备。
A. 交流
B. 直流
C. 交流和直流
答案:A
45. 双速异步电动机是通过改变定子绕组的接线方式以改变(  )，从而实现双速运转。
A. 绕组上的电压
B. 电源频率
C. 转差率
D. 磁极对数
答案:D
46. Ⅰ类电动工具的绝缘电阻要求不低于( )。
A. 1MΩ
B. 2MΩ
C. 3MΩ
答案:B
47. 继电保护回路编号用( )位及以下的数字的组成。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
48. 楞次定律说明，当原磁通增加时，感应电流产生的通过回路的磁通方向与原磁通的方向(  )。
A. 相同
B. 相反
C. 垂直
D. 无关
答案:B
49. 偏远山区和夜间巡线应由(  )人进行。
A. 1　　
B. 2　　
C. 3
答案:B
50. 测量线路和电气设备的绝缘电阻应选(  )。
A. 接地摇表
B. 兆欧表
C. 万用表
D. 电桥
答案:B
51. 三相异步电动机反接制动时，定子绕组中通入(  )。
A. 脉冲直流电
B. 单相交流电
C. 恒定直流电
D. 相序相反的三相交流电
答案:D
52. 架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免(  )。
A. 电力线杆倒杆砸坏通讯线路
B. 高压线串入通讯线路
C. 通讯杆倒杆影响电力线路
D. 导线周围磁场对通讯信号的干扰
答案:D
53. 使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧( )以内,不得有人逗留或通过。
A. 4m
B. 5m
C. 6m
D. 7m
答案:B
54. 防雷接地的基本原理是(  )。
A. 过电压保护
B. 过负荷保护
C. 消除感应电压
D. 为雷电流泄人大地形成通道
答案:D
55. 频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流( )HZ频率,俗称“工频”。
A. 49
B. 50
C. 51
答案:B
56. 做交流耐压试验时，交直流两用试验变压器的短路杆应该( )处理。
A. 保护短接
B. 拧开
C. 拔出
D. 断开
答案:A
57. 水泥电杄横向裂纹宽度不得超过(  )mm。
A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8
答案:A
58. 电力系统过电压分成两大类( )。
A. 外部过电压和内部过电压
B. 外部过电压和大气过电压
C. 操作过电压和短路过电压
答案:A
59. 一单相半波整流电感滤波电路，已知负载的直流电压为4.5，则该电路电源变压器的副边电压值为(  )伏。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 15
答案:A
60. 下列哪一种不属于变压器的冷却方式( )
A. 油浸自冷式
B. 油浸风冷式
C. 油浸水冷式
答案:C
61. 对电机各绕组的绝缘检查，如测出绝缘电阻为零，在发现无明显烧毁的现象时，则可进行烘干处理，这时(  )通电运行。
A. 允许
B. 不允许
C. 烘干好后就可
D. 以上均不对
答案:B
62. 接地装置包括接地体和(  )。
A. 接地材料；
B. 接地扁铁；
C. 接地圆钢；
D. 接地线；
答案:D
63. 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》指出，国家对建筑施工企业实行(  )制度。
A. 安全生产许可
B. 封闭管理
C. 群防群治
D. 安全生产教育
答案:A
64. 在灰砂较多的场所应选用(  )电动机。
A. 防护式
B. 封闭式
C. 开启式
D. 绕线式
答案:D
65. 当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是( )。
A. 拉开刀开关
B. 拉开断路器或者磁力开关
C. 报告负责人请求断总电源
答案:B
66. 线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时，先(  )，先验下层后验上层。
A. 验低压
B. 验高压或低压
C. 验低压后验高压
D. 验低压或高压
答案:C
67. 在中性点接地体系中，重复接地的电阻不该大于( )欧。
A. 10
B. 0.5
C. 30
D. 4
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