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检测报告
)

	建设单位
	
	
	检测
	消防设施功能和

	建筑物名称
检测日期
	
	
系统造价
	内容
	安装质量

	系统名称
	设计单位
	
	施工单位
	检测结论

	火灾自动报警系统
	
	
	
	

	火灾事故广播及消
	
	
	
	


[image: ]防通讯
应急照明和疏散指示
消防电梯

消防给水系统

自动喷水灭火系统


机械排烟系统防火卷帘
七氟丙烷灭火系统


检测依据

备	检测报告中“/”表示此项空白或不适用。注

批准:	审核:	主检:
 (
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) (
共
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设备名称
集中报警控制器区域报警控制器感烟探测器
感温探测器
线型感温探测器  防暴/手动报警按钮
检测项目
1．牢固程度
一、控		正面操作制 器	2．	距离
的 安	安装	后面板距装	尺寸
墙面距离
1. 外观质量

2. 导线编号

火灾自动报警系统

[image: ]生产厂家







检测标准
应牢固、不倾斜
≥1.5m

≥1.0m
应整齐、固定牢固、无交叉、无破损
其端部编号字迹清晰不易褪色


型号	安装	实检	结论数量	数量






检测结果	结论
 (
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二、控制 器
的 内
部 配线
3. 
端子接线
4. 接线余量
5. 导线绑扎
6. 密封处理

≤ 2 根
≥20cm 应绑扎成束
进线管处应封堵
 (
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7. 主电源的连接	与消防电源直接相连方式及标志	且有明显标志

8. 接地	应牢固且有明显标志
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三、	1．
控制	指示
器的	灯和
主要	按键
部件
(1) 
主、备
电源工作	正常工作时,应有指示指示
(2) 可 见	在一般环境光线下距程度	其 3m 处应清晰可见
 (
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火灾自动报警系统

检测项目	检测标准	检测结果	结论

(1) 功能标注	应清楚且字迹清晰

 (
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[image: ]2．
数	(1)火警总数
字
三	、	(2) 火警部位
、	字	显示方式
母
控	显	(3) 最先报警制	示	部位显示
器	器
的	3.	(1) 不同信号主	报	的区分
要	警
部	音	(2) 外部声压件	响	级
4. 隔离器

5. 打印机

四	1．自检功能
、
控
制	2．故障报警功能器
的	3．火灾优先功能基
本功
能	4．报警记忆功能


当前火警部位总数

手动循环或自动循环显示且应具备手动操作插入功能

应显示直观


应明显

应在 85dB 以上， 115dB 以下
总线制隔离器动作可靠，显示清楚 打印正常，且能打印出月、日、时、分等信息
本机自检功能以及报警回路自检功能应正常
断线、短路、接地故障指出部位
故障报警期间，有火灾信号时应报警
能够处理、贮存和显示来自各回路的状态变化信息
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[image: ]火灾自动报警系统
检测项目	检测标准
5. 主、备电源自	主、备电源应能自动动转换功能	转换
6. 消音、复位功	可消除声信号能


检测结果	结论
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五	1．安装质量
、

应良好、无破损、牢固可靠
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火	2. 至墙壁梁边	≥0.5m 灾		的水平距离
探	3．安装倾斜角	≤45° 测
 (
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器	4．确认灯方向的
安

应面向易于人员观
察的主要入口方向
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装	5．模拟火灾试验	应全部报警
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1．外观质量

六
、	2．安装高度
手
动	3．从一个防火分
报	区内任何位置到
警	最邻近按钮的步
按	行距离
钮	4．外接导线余量
5．模拟火灾试验七	1．报警回路对地
、	绝缘电阻值
布	2．报警回路导线
线	截面积

应良好、无破损、牢固可靠

底边距地 ( 楼) 面宜为 1.3m-1.5m


≤30m


≥10cm 应全部报警
≥20MΩ

≥1.00mm2
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检测项目	检测标准	检测结果	结论



 (
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1.消	(1)消防水泵火栓
系统

(2)启泵按钮

控制启、停

显示工作状态显示故障状态显示启动位置
 (
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一
、		2. 消	自动
防	喷水

控制启、停(1)消防水泵	显示工作状态
显示故障状态
 (
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控	灭火
制	系统
设备基本
功
(2) 
报警阀	显示工作状态

(3) 水流指示	显示工作状态器
启动风机
(1) 排烟风机
启动信号反馈
 (
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能	3.防排烟
系统



4． 通风空调系统



(2) 排烟阀




风机


打开排烟阀

排烟阀打开后信号反馈

停止风机

风机停止反馈信号
 (
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检测项目

5	(1)非消防电源
．
其它系
统 (2)电梯

火灾自动报警系统
[image: ]检测标准
切断有关部位的非消防电源
接收切断的反馈信号
强制全部电梯停于首层
接收迫降反馈信号
停止有关部位风


检测结果	结论
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(1) 通风空调系	机
1	统风机	风机停止反馈信
．	号
火
 (
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二	灾
、	报	(2)排烟风机
消	警
防	后
控	(3)排烟阀
制
设备
的	2	(1)电梯
联	．
动	火

启动排烟风机
接收反馈信号打开排烟阀 接收信号反馈
强制电梯全部停
于首层
接收反馈信号
 (
********************
有限公司检测报告
) (
冀安检(消)字(2008)第※号
) (
共
) (
页
第
页
)

功	灾	(2)非消防电源	切断非消防电源
能	确	(3) 火灾事故广	接通火灾事故广认	播	播
后
(4) 火灾事故照	接通火灾事故照
明和疏散指示	明和疏散指示
 (
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广播控制柜型号

火灾事故广播及消防通讯
生产厂家
 (
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	广播控制柜安装
	
	对讲电话

	位置
	
	数量

	检测项目
	检测标准
	检测结果	结论

	1．本楼层任一位置
	
	

	到最近一个扬声器
	≤25m
	

	的步行距离
	
	

	2．扬声器额定功率
	≥3W
	

	

一、
	
	
(1)工作状态
	
消防控制室内应能显示

	火灾事故广
播
	



3．扩音机
	(2) 话筒播音机功能

(3) 备用扩音机容量
	声音宏亮、语音清晰
不小于容量较大的三层扬声器总量之和



(4) 选层广播	能选任意三层进功能	行火灾事故广播
与广播音响系统
(5) 强制切换	合用时，能强制转功能	入火灾事故广播
状态
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[image: ]二、 1．对讲电话消
防
通	2．外线电话讯

通话 1-3 次，语音清晰

线路畅通，语音清晰
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设备名称

安全出口灯
疏散指示标志灯

应急照明和疏散指示

[image: ]生产厂家	型号		安装数量



实检	结论数量
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检测项目

1. 安全出口标志灯的位置
— 、

检测标准

出口顶部

检测结果	结论
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灯光	2. 疏 散	(1)	1m 以下的墙面上疏散	走 道 内	高度
指示	指 示 标
 (
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志	(2)
间距

≤20m
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二、应急照明灯和疏散指示标志防护措施


1．应急照明灯

应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩

应良好、无破损、牢固可靠
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三、	2．安全出口标	应完好、无破损、安装	志灯	牢固可靠
质量

 (
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3．备用电源

主电断电后，备用电源能正常工作20min
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电梯型号



电梯数量

客 梯 消防电梯
客 梯 消防电梯


生产厂家



前室面积
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检测项目	检测标准	检测结果	结论




一、专用操作按钮	应能迫降到首层




 (
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二、电梯载重量

三、从首层到顶层的运行时间

≥800kg


≤60s
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四、轿箱内专用电话	电话良好无破损
通话语音清晰





 (
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五、排水设施

1．排水井容量


2．排水泵排水量

≥2m3



≥10L/s
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冀安检(消)字((2008)第※号	共	页	第	页
消防给水系统

 (
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设备名称喷淋泵

生产厂家

安装	实检数
 (
型号
)数量	量	结论
 (
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检测报告
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消火栓泵




稳压设施

水泵接合器 室内消火栓箱室内消火栓 消防水带
室内消防给水管道布置	室内环网进水管条数室内消防给水系统与生产、生活给水系统

检测项目	检测标准	检测结果	结论
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一、 1．容量消
防

≥※m3
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[image: ]水	2．确保消防用	确保消防用水不作池	水措施	它用的措施
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