| 建设单位 |  |  | 检测 | 消防设施功能和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物名称 检测日期 |  | 系统造价 | 内容 | 安装质量 |
| 系统名称 | 设计单位 |  | 施工单位 | 检测结论 |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 火灾事故广播及消 |  |  |  |  |

防通讯

应急照明和疏散指示

消防电梯

消防给水系统

自动喷水灭火系统

机械排烟系统防火卷帘

七氟丙烷灭火系统

检测依据

备	检测报告中“/”表示此项空白或不适用。注

批准:	审核:	主检:

设备名称

集中报警控制器区域报警控制器感烟探测器

感温探测器

线型感温探测器  防暴/手动报警按钮

检测项目

1．牢固程度

一、控		正面操作制 器	2．	距离

的 安	安装	后面板距装	尺寸

墙面距离

- 外观质量

- 导线编号

火灾自动报警系统

生产厂家

检测标准

应牢固、不倾斜

≥1.5m

≥1.0m

应整齐、固定牢固、无交叉、无破损

其端部编号字迹清晰不易褪色

型号	安装	实检	结论数量	数量

检测结果	结论

二、控制 器

的 内

部 配线

- 端子接线

- 接线余量

- 导线绑扎

- 密封处理

≤ 2 根

≥20cm 应绑扎成束

进线管处应封堵

- 主电源的连接	与消防电源直接相连方式及标志	且有明显标志

- 接地	应牢固且有明显标志

三、	1．

控制	指示

器的	灯和

主要	按键

部件

- 主、备

电源工作	正常工作时,应有指示指示

- 可 见	在一般环境光线下距程度	其 3m 处应清晰可见

火灾自动报警系统

检测项目	检测标准	检测结果	结论

- 功能标注	应清楚且字迹清晰

2．

数	(1)火警总数

字

三	、	(2) 火警部位

、	字	显示方式

母

控	显	(3) 最先报警制	示	部位显示

器	器

的	3.	(1) 不同信号主	报	的区分

要	警

部	音	(2) 外部声压件	响	级

- 隔离器

- 打印机

四	1．自检功能

、

控

制	2．故障报警功能器

的	3．火灾优先功能基

本功

能	4．报警记忆功能

当前火警部位总数

手动循环或自动循环显示且应具备手动操作插入功能

应显示直观

应明显

应在 85dB 以上， 115dB 以下

总线制隔离器动作可靠，显示清楚 打印正常，且能打印出月、日、时、分等信息

本机自检功能以及报警回路自检功能应正常

断线、短路、接地故障指出部位

故障报警期间，有火灾信号时应报警

能够处理、贮存和显示来自各回路的状态变化信息

火灾自动报警系统

检测项目	检测标准

- 主、备电源自	主、备电源应能自动动转换功能	转换

- 消音、复位功	可消除声信号能

检测结果	结论

五	1．安装质量

、

应良好、无破损、牢固可靠

火	2. 至墙壁梁边	≥0.5m 灾		的水平距离

探	3．安装倾斜角	≤45° 测

器	4．确认灯方向的

安

应面向易于人员观

察的主要入口方向

装	5．模拟火灾试验	应全部报警

1．外观质量

六

、	2．安装高度

手

动	3．从一个防火分

报	区内任何位置到

警	最邻近按钮的步

按	行距离

钮	4．外接导线余量

5．模拟火灾试验七	1．报警回路对地

、	绝缘电阻值

布	2．报警回路导线

线	截面积

应良好、无破损、牢固可靠

底边距地 ( 楼) 面宜为 1.3m-1.5m

≤30m

≥10cm 应全部报警

≥20MΩ

≥1.00mm2

火灾自动报警系统

检测项目	检测标准	检测结果	结论

1.消	(1)消防水泵火栓

系统

(2)启泵按钮

控制启、停

显示工作状态显示故障状态显示启动位置

一

、		2. 消	自动

防	喷水

控制启、停(1)消防水泵	显示工作状态

显示故障状态

控	灭火

制	系统

设备基本

功

- 报警阀	显示工作状态

- 水流指示	显示工作状态器

启动风机

- 排烟风机

启动信号反馈

能	3.防排烟

系统

4． 通风空调系统

- 排烟阀

风机

打开排烟阀

排烟阀打开后信号反馈

停止风机

风机停止反馈信号

检测项目

5	(1)非消防电源

．

其它系

统 (2)电梯

火灾自动报警系统

检测标准

切断有关部位的非消防电源

接收切断的反馈信号

强制全部电梯停于首层

接收迫降反馈信号

停止有关部位风

检测结果	结论

  - 通风空调系	机

1	统风机	风机停止反馈信

．	号

火

二	灾

、	报	(2)排烟风机

消	警

防	后

控	(3)排烟阀

制

设备

的	2	(1)电梯

联	．

动	火

启动排烟风机

接收反馈信号打开排烟阀 接收信号反馈

强制电梯全部停

于首层

接收反馈信号

功	灾	(2)非消防电源	切断非消防电源

能	确	(3) 火灾事故广	接通火灾事故广认	播	播

后

- 火灾事故照	接通火灾事故照

明和疏散指示	明和疏散指示

广播控制柜型号

火灾事故广播及消防通讯

生产厂家

| 广播控制柜安装 |  |  |  | 对讲电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  |  |  | 数量 |
| 检测项目 |  |  | 检测标准 | 检测结果 结论 |
| 1．本楼层任一位置 |  |  |  |  |
| 到最近一个扬声器 |  |  | ≤25m |  |
| 的步行距离 |  |  |  |  |
| 2．扬声器额定功率 |  |  | ≥3W |  |
| 一、 |  | (1)工作状态 | 消防控制室内应能显示 |  |
| 火灾事故广 播 | 3．扩音机 | - 话筒播音机功能 - 备用扩音机容量 | 声音宏亮、语音清晰 不小于容量较大的三层扬声器总量之和 |  |

  - 选层广播	能选任意三层进功能	行火灾事故广播

与广播音响系统

  - 强制切换	合用时，能强制转功能	入火灾事故广播

状态

二、 1．对讲电话消

防

通	2．外线电话讯

通话 1-3 次，语音清晰

线路畅通，语音清晰

设备名称

安全出口灯

疏散指示标志灯

应急照明和疏散指示

生产厂家	型号		安装数量

实检	结论数量

检测项目

- 安全出口标志灯的位置

— 、

检测标准

出口顶部

检测结果	结论

灯光	2. 疏 散	(1)	1m 以下的墙面上疏散	走 道 内	高度

指示	指 示 标

志	(2)

间距

≤20m

二、应急照明灯和疏散指示标志防护措施

1．应急照明灯

应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩

应良好、无破损、牢固可靠

三、	2．安全出口标	应完好、无破损、安装	志灯	牢固可靠

质量

3．备用电源

主电断电后，备用电源能正常工作20min

### 消防电梯

电梯型号

电梯数量

客 梯 消防电梯

客 梯 消防电梯

生产厂家

前室面积

检测项目	检测标准	检测结果	结论

一、专用操作按钮	应能迫降到首层

二、电梯载重量

三、从首层到顶层的运行时间

≥800kg

≤60s

四、轿箱内专用电话	电话良好无破损

通话语音清晰

五、排水设施

1．排水井容量

2．排水泵排水量

≥2m3

≥10L/s

冀安检(消)字((2008)第※号	共	页	第	页

### 消防给水系统

设备名称喷淋泵

生产厂家

安装	实检数

型号

数量	量	结论

消火栓泵

稳压设施

水泵接合器 室内消火栓箱室内消火栓 消防水带

室内消防给水管道布置	室内环网进水管条数室内消防给水系统与生产、生活给水系统

检测项目	检测标准	检测结果	结论

一、 1．容量消

防

≥※m3

水	2．确保消防用	确保消防用水不作池	水措施	它用的措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/918071107030006023