# 危险化学品作业场所火灾自动报警系统特殊要求

# 第 2 部分：消防应急照明和疏散指示系统

# 目	次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

4.1 通则	2

  - 系统要求	2

  - 消防应急灯具的功能和性能要求	3

  - 应急照明控制器的功能和性能要求	4

  - 应急照明集中电源的功能和性能要求	4

  - 疏散条件监测装置的功能和性能要求	5

  - 冗余功能	5

  - 防护性能	5

  - 气候环境耐受性	6

  - 电磁兼容性能	7

5 试验	7

5.1 通则	7

  - 系统电源试验	8

  - 系统应急启动功能试验	9

  - 部件在线更换功能试验	9

  - 无线通信功能试验	9

  - 基本功能试验	9

  - 冗余功能试验	9

  - 防护性能试验	10

  - 交变湿热（运行）试验	10

  - 二氧化硫（SO2）腐蚀（耐久）试验	10

5.11 盐雾试验	10

5.12 长霉试验	11

  - 温度变化试验	11

  - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	11

  - 浪涌（冲击）抗扰度试验	12

6 检验规则	12

6.1 产品出厂检验	12

6.2 型式检验	12

7 标志	12

I

7.1 产品标志	12

7.2 质量检验标志	12

附录 A （规范性） 消防应急疏散标志灯具专用指示标志	13

A.1 要求	13

A.2 标志图形	14

II

——第 1 部分：火灾自动报警系统。目的在于规范火灾探测报警系统、消防联动控制系统和电气火灾监控系统中各类设备的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所中火灾自动报警系统与其他自动控制系统的兼容性。

——第 2 部分：消防应急照明和疏散指示系统。目的在于规范消防应急照明和疏散指示系统中各类设备的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所中消防应急照明和疏散指示系统的智能化水平。

——第 3 部分：可燃气体探测报警系统。目的在于规范可燃气体探测报警系统中各类设备的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所中可燃气体探测报警系统与其他自动控制系统的兼容性。

——第 4 部分：便携式报警信息显示装置。目的在于规范携式报警信息显示装置的技术要求，提高产品质量，提升危险化学品作业场所应急处置的管理能力。

——第 5 部分：供电、传输及控制线缆。目的在于规范供电、传输及控制线缆的技术要求，提高产品质量，从而提升危险化学品作业场所中火灾自动报警系统的稳定性，延长火灾情况下系统的工作时间。

IV

# 危险化学品作业场所火灾自动报警系统特殊要求第 2 部分：消防应急照明和疏散指示系统

- 范围

本文件规定了危险化学品作业场所安装使用的消防应急照明和疏散指示系统（以下简称“系统”） 的特殊要求。

本文件适用于危险化学品作业场所安装使用的消防应急照明和疏散指示系统的各类设备，包括消防应急灯具、应急照明配电箱、应急照明集中电源、应急照明控制器和疏散条件监测装置。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化GB/T 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码） GB/T 5907.5  消防词汇  第5部分：消防产品GB 12978 消防电子产品检验规则

GB/T 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB 17945  消防应急照明和疏散指示系统GB 50160 石油化工企业设计防火规范

- 术语和定义

GB/T 5907.5、GB 50160和GB 17945界定的以及下列术语和定义适用于本文件。以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冗余设计 redundant design

为提高消防应急照明和疏散指示系统的可靠性，在系统或系统中的各类设备中，设置两套或两套以上相同功能的通道、元件或部件，以保证当该部分出现故障时，系统或设备仍能正常工作，实现消防应急照明和疏散指示系统的容错功能。

3.2

危险化学品作业场所 hazard chemicals workplace

指生产、储存、使用、经营危险化学品的场所。

1

3.3

疏散条件监测装置 evacuation condition monitoring device

危险化学品作业场所中，具有采集温度、湿度、风向、风速、空气质量指数等环境信息数据功能，

并能将环境信息数据传送给应急照明控制器的装置。

- 要求

  - 通则

系统及系统设备应首先满足GB 17945的要求，同时满足本章要求，并按照第5章的规定进行试验， 以确认对本章要求的符合性。

  - 系统要求

    - 一般要求

      - 室内区域的消防应急照明和疏散指示系统应由集中电源集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器和应急照明集中电源组成。

      - 室外区域的消防应急照明和疏散指示系统应按以下方式选择系统组成，并可适时增设疏散条件监测装置。

        - 集中电源集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器和应急照明集中电源。

        - 集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器和应急照明配电箱。

        - 集中电源集中控制型消防应急灯具、集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源和应急照明配电箱。

    - 系统电源

      - 系统设备的主电源应按照额定电压等级接到系统内相适应的电压等级网络上。

      - 系统设备的蓄电池电源应采用满足国家有关标准的蓄电池，不应采用锂离子蓄电池。

    - 系统应急启动功能

系统在接收到具有联动控制功能的火灾报警控制器发出的联动控制输出信号后，应能在2 s内启动应急疏散预案，发出声光指示。

    - 部件在线更换功能

系统应具有在线更换消防应急灯具、疏散条件监测装置、蓄电池的功能，更换时，不应影响非更换部件的正常工作。

    - 无线通信功能

应急照明控制器之间可采用无线通信方式，应急照明控制器与应急照明集中电源、应急照明配电箱、消防应急灯具、疏散条件监控装置之间不应采用无线通信方式，无线通信应满足下述要求：

- 系统中无线频谱应采用国家相关法律法规允许范围内的无线频段；

- 在满足生产者规定的网络信号质量指标环境下应能正常通信；

- 系统中任一故障均不得影响非故障部分的正常工作；

- 采用无线通信方式的应急照明控制器应具有无线通信故障指示功能。当应急照明控制器之间通信异常时，应能指示通信异常的部位。

2

  - 消防应急灯具的功能和性能要求

    - 最小初装持续应急工作时间

系统应急启动后，自带电源型灯具在自带蓄电池供电状态下的最小初装持续应急工作时间不应小于表1的规定。生产者应根据灯具适用场所所需持续应急工作时间要求，标称灯具最小初装持续应急工作时间。

表1 灯具最小初装持续应急工作时间要求

| 灯具适用场所所需持续应急工作时 间（min） | 灯具最小初装持续应急工作时间（min） |
| --- | --- |
|  | 采用镉镍、氢镍蓄电池 |
| t | t×3 |

    - 消防应急疏散标志灯具标志图案

消防应急疏散标志灯具（以下简称标志灯具）的标志图案应满足附录A的要求。

    - 消防应急疏散标志灯具表面亮度

      - 室内区域的标志灯具的光源处于节电点亮模式时，标志灯具的应急表面亮度应满足下述要求：

        - 仅用绿色、黄色或红色图形构成标志的标志灯具，其标志表面最小亮度不应小于 15 cd/m2， 最大亮度不应大于 150 cd/m2；

        - 用白色与绿色组合、白色与黄色组合或白色与红色组合构成的图形作为标志的标志灯具表面最小亮度不应小于 5 cd/m2，最大亮度不应大于 150 cd/m2。

      - 室内区域的标志灯具的光源处于应急点亮模式时，标志灯具的应急表面亮度应满足下述要求：

        - 仅用绿色、黄色或红色图形构成标志的标志灯具，其标志表面最小亮度不应小于 50 cd/m2， 最大亮度不应大于 300 cd/m2；

        - 用白色与绿色组合、白色与黄色组合或白色与红色组合构成的图形作为标志的标志灯具表面最小亮度不应小于 15 cd/m2，最大亮度不应大于 300 cd/m2；

        - 标志灯具的光源处于节电点亮模式时，标志灯具的最小表面亮度和最大表面亮度，应分别低于光源处于应急点亮模式时标志灯具的最小表面亮度和最大表面亮度。

      - 室外区域的标志灯具的光源处于节电点亮模式时，标志灯具的应急表面亮度应满足下述要求：

        - 仅用绿色、黄色或红色图形构成标志的标志灯具，其标志表面最小亮度不应小于 500 cd/m2， 最大亮度不应大于 1000 cd/m2；

        - 用白色与绿色组合、白色与黄色组合或白色与红色组合构成的图形作为标志的标志灯具表面最小亮度不应小于 100 cd/m2，最大亮度不应大于 1000 cd/m2。

      - 室外区域的标志灯具的光源处于应急点亮模式时，标志灯具的应急表面亮度应满足下述要求：

        - 仅用绿色、黄色或红色图形构成标志的标志灯具，其标志表面最小亮度不应小于 900 cd/m2， 最大亮度不应大于 1500 cd/m2；

        - 用白色与绿色组合、白色与黄色组合或白色与红色组合构成的图形作为标志的标志灯具表面最小亮度不应小于 150 cd/m2，最大亮度不应大于 1500 cd/m2；

        - 标志灯具的光源处于节电点亮模式时，标志灯具的最小表面亮度和最大表面亮度，应分别低于光源处于应急点亮模式时标志灯具的最小表面亮度和最大表面亮度。

      - 标志灯具相同颜色、相邻不同颜色表面亮度比应满足下述要求：

        - 白色、绿色、黄色或红色本身最大亮度与最小亮度比值不应大于 10；

        - 白色与相邻绿色、黄色或红色交界两边对应点的亮度比不应小于 2 且不大于 10。

3

    - 消防应急照明灯具光通量

      - 室内区域的消防应急照明灯具（以下简称照明灯具）光通量应满足下述要求：

        - 持续型照明灯具的光源节电点亮时，照明灯具的光通量不应低于其标称的节电光通量，且不小于 30 lm；

        - 照明灯具的光源应急点亮后，照明灯具的光通量不应低于其标称的应急光通量，且不小于 100 lm。

      - 室外区域的照明灯具光通量应满足下述要求：

        - 持续型照明灯具的光源节电点亮时，照明灯具的光通量不应低于其标称的节电光通量，且不小于 300 lm；

        - 照明灯具的光源应急点亮后，照明灯具的光通量不应低于其标称的应急光通量，且不小于 1000 lm。

  - 应急照明控制器的功能和性能要求

    - 预案设定功能

应急照明控制器应能设定多个应急疏散预案，并根据以下因素选择最适合的应急疏散预案：

- 火灾发生地点；

- 最近逃生出口位置；

- 环境数据信息（适用时）。

    - 模拟启动预案功能

应急照明控制器应能模拟任意火灾发生地点，并模拟显示对应的应急疏散预案。

    - 数据显示功能

应急照明控制器应能动态显示温度、湿度、风向、风速、空气质量指数等环境数据信息，环境数据信息不应影响应急疏散信息显示。

  - 应急照明集中电源的功能和性能要求

    - 最小初装持续应急工作时间

生产者应根据适用场所所需的持续应急工作时间，标称应急照明集中电源按额定输出功率放电输出时的最小初装持续应急工作时间。应急照明集中电源的最小初装持续应急工作时间应满足表2的要求。

表2 应急照明集中电源的最小初装持续应急工作时间要求

| 适用场所所需持续应急工作 时间（min） | 应急照明集中电源最小初装持续应急工作时间（min） |
| --- | --- |
|  | 采用铅酸、镉镍、氢镍蓄电池 |
| t | t×3 |

    - 高温断电保护功能

      - 应急照明集中电源的蓄电池温度大于设定的断电保护温度时，应急照明集中电源应自动关断蓄电池的充电回路和放电输出回路。

      - 在主电源正常工作情况下，已经切断蓄电池放电输出回路的应急照明集中电源应能继续保持主电源输出。

4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/925041033240011123