国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ XXXXX-20YY

橡胶工厂供热系统设计规范

Code for design of heating system in rubber factory

(征求意见稿)

20YY-MM-DD发布							20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会发布

# 1 总  则

1.0.1  为提高橡胶工厂供热系统设计水平，保证系统安全可靠、运行灵活、技术先进、经济节能，结合橡胶工厂生产工艺用热的特点制定本规范。

1.0.2  本规范适用于橡胶工厂新建、改建和扩建工程项目的供热系统设计。

1.0.3  供热系统设计应根据橡胶工厂特点、规模和发展规划，做到远近期结合，在满足近期使用要求的同时，兼顾扩建改造的需要。

1.0.4  供热系统设计，必须满足使用要求和供热系统的安全，同时还应为施工安装、操作管理、维修检测等提供便利条件。

1.0.5  供热系统设计应采用经实践证明行之有效的新技术和新材料，提高经济效益、社会效益。

1.0.6  橡胶工厂建设项目的供热系统设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1 供热系统

区域性热电联产的外供热源和锅炉房产生的蒸汽或热水的设备及管道组成件的总称。

2.0.2 热力站

用于提供符合用热要求或回收余热的站房。

2.0.3 动力站

由容器、换热器、水泵以及控制系统组成，用于向硫化机提供热介质，或回收热介质的站房。

2.0.4 闭式凝结水回收系统

凝结水与大气不直接接触的凝结水回收系统。

2.0.5 闪蒸汽

一定压力下的蒸汽凝结水或压力热水被降压，部分水蒸发的蒸汽。

2.0.6 内压蒸汽

向轮胎（胶囊）内部充入的蒸汽。

2.0.7 外压蒸汽

向硫化机热板或模具空腔内充入的蒸汽。

2.0.8 热水一次网

是指集中制备热水，到各用热单位入户处（接口处）的阀门处为止的输送管道。

2.0.9 热水二次网

各用热单位内部各个单体建筑物之间的管道。

# 3 基本规定

3.0.1 全厂供热系统应保证厂区各用户用热供应可靠、稳定、安全，满足企业工艺操作要求。

3.0.2 供热系统设计应满足安全、节能、环保、控制灵活、便于生产管理、检修、介质计量等要求。

3.0.3 供热系统设计参数应根据工艺生产负荷和建筑热负荷确定。

3.0.4 建筑物舒适性采暖宜采用热水方式，高大空间采暖以空调为主，暖气片为辅。

3.0.5 余热利用应根据工厂供热系统的经济、合理需求，确定工艺装置中的余热利用方式及途径。

3.0.6 蒸汽凝结水的回收和利用方式应根据工厂蒸汽系统和用热需求确定。

3.0.7 供热系统所有设备应采用高效率低能耗产品。

3.0.8 供热系统设计应充分合理利用厂址资源条件，统筹规划本期和远期工程。

# 4 系统设计

## 4.1 供热系统组成

4.1.1 供热系统应包括热源、供热分配和用户、供热管网、凝结水回收系统。

4.1.2 热源应包括下列内容：

1 外购热源。

2 工厂自备热源。

4.1.3 供热分配和用户一般包括下列内容：

1  蒸汽减温减压装置。

2  蒸汽蓄热器。

3  高压分汽缸。

4  低压分汽缸。

5  除氧器。

6  烘胶房。

7  锭子间。

8  工艺油罐区。

9  工艺油伴热管道。

10  硫化机。

11  热力站。

11  动力站。

12  换热器。

13  溴化锂制冷机。

14  暖气片。

15  食堂用蒸汽的设备。

16  管网损失。

## 4.2 供热系统规划

4.2.1供热系统的设计范围应包括下列内容：

1 蒸汽系统为区域性热电联产供热进入厂区第一道关断阀或自备锅炉房蒸汽管道出口至蒸汽用户入口关断阀范围内的蒸汽管道、阀门及附件。

2 供暖系统为热力站或动力站热水管道出口至热水供暖用户入口关断阀范围内的热水管道、阀门及附件。

3 余热回收利用系统为各用热用户余热回收管道出口至余热利用各用户入口关断阀范围内的凝结水或热水管道、阀门及附件。

4.2.2 供热系统应根据工艺生产热介质负荷、参数等设计条件，贯彻执行能量梯级利用的原则，结合橡胶产品生产各种工况的要求，并兼顾动力设备参数经技术经济比较后确定系统的参数、等级。

4.2.3 根据橡胶工厂用热需求，确定余热回收和利用方式。

4.2.4 根据全厂蒸汽平衡计算，选择、确定供热系统中所需采用的热源的容量。

4.2.5 蒸汽管线宜采用树枝状系统；对于有特殊要求的可采设置用专管道。

4.2.6 根据全厂总平面布置，规划全厂供热管网走向。

# 5 热源

5.0.1 橡胶工厂供热热源宜为区域性热电联产供热。无区域性热电厂的外接蒸汽热源时，应以自备可再生能源锅炉、燃气（燃油）锅炉供热。

5.0.2 当橡胶工厂采用区域性热电联产供热系统为热源时，送入厂区供热管网的蒸汽宜为过热蒸汽且过热度宜不小于15℃。

5.0.3 当热源为自备锅炉房并独立供热时，锅炉房应布置在用户集中区域附近。

5.0.4 当橡胶工厂采用自备锅炉为热源时，锅炉的台数和容量选择，在一台容量最大的锅炉停用时，其余锅炉总容量应符合下列要求：

1  橡胶工艺连续生产所需的生产用汽量。

2  冬季采暖和生活用热量的60%~75%（严寒地区取上限）。

5.0.5 当热源为自备锅炉房并独立供热时，蒸汽宜为饱和蒸汽。

5.0.6 热源应按照工艺参数、设备运行状态、能源数据进行采集监测，实现工艺参数、设备运行状态的调控功能，工艺参数、设备运行的联锁保护，工艺参数超限、设备故障报警功能。

5.0.7 锅炉房设备布置应符合《锅炉房设计标准》GB50041的相关规定。

5.0.8 对于工厂内建筑供暖，其热源应符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的相关规定。

# 6 供热分配和用户

## 6.1 供热分配站房布置原则

6.1.1 热力站和动力站宜靠近用热负荷较大的车间。

6.1.2 动力站宜根据生产用汽负荷设置蒸汽蓄能装置。

6.1.3 若橡胶工厂采用区域性热电联产供热系统为热源，应根据蒸汽具体参数，确定热力站内的蒸汽减温和减压装置。

## 6.2 系统设计原则

6.2.1 蒸汽管网宜高压输送，低压使用。

6.2.2 当用汽参数相差不大，蒸汽干管宜采用单管系统，当用汽有特殊要求或用汽参数相差较大时，蒸汽干管宜采用双管或多管系统。

6.2.3 热力站内的采暖热源系统宜设计为变流量系统，水泵应设变频控制，根据供水压力调节流量。

6.2.4 蒸汽管网应成分枝状布置，用户就近取用。

6.2.5蒸汽管网的设计应遵照相关设计规范及规定执行。供热系统的蒸汽管线接至各装置边界处，在装置内一侧均应设置切断阀、疏放水装置、流量表、压力和温度指示，并相应设置操作平台。

6.2.6 硫化车间蒸汽在管道中平均流速低于10m/s时，宜设置汽水分离器。

6.2.7 蒸汽管道沿程疏水宜回收利用。

6.2.8 蒸汽管道支座宜采取隔热措施。

6.2.9 热水一次管网供回水温差不宜小于25℃，各分支管路设置平衡阀。

6.2.10 热水二次管网应设置供水温度控制和回水温度监控系统。

6.2.11 当采暖管道冷热共用时，其保温设计应按照热管道执行。

6.2.12 供热管道、管路附件均应保温，保温结构应具有防水性能。保温厚度计算应符合国家标准《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272的规定

## 6.3 系统分配原则

6.3.1 工厂蒸汽系统分配应按照全厂蒸汽平衡图进行分配和设计。

6.3.2 蒸汽平衡图宜在落实各用户用汽（热）负荷、用汽参数、用汽方式、适用性质及热源厂商资料后进行。

6.3.3 通往各用户的蒸汽管宜由分汽缸接出。

6.3.4 在全厂各个等级的蒸汽之间，应有较好的调节手段。

6.3.5 应保证系统循环效率高，运行成本合理，锅炉蒸发量宜在设计负荷的70%~90%运行，容易操作，运行可靠。

6.3.6 蒸汽用量大的工艺设备停车时，系统能够保证装置继续运行、不停车。

# 7 供热管网

## 7.1 管道敷设

7.1.1 供热管网的布置应根据热负荷分布、热源位置、工厂管网及构筑物、水文、地质条件等因素，经技术经济比较确定。

7.1.2 锅炉房及各供热分配站房内管道应沿柱子和墙敷设，布置时宜遵循大管在内、小管在外、保温管道在内、非保温管道在外的原则。

7.1.3 厂区供热管道宜采用地上架空敷设，并应敷设在易于检修和维护的位置。

7.1.4 厂区地上敷设的供热管道可与其他管道敷设在同一管架上，应便于检修，且不得架设在腐蚀性介质管道的下方。

7.1.5 硫化车间供热管道宜采用通行地沟敷设，地沟内管道宜采用地沟两侧单排布置。

7.1.6 蒸汽管道的布置应按下列要求：

1  蒸汽支管应从主管的顶部引出，当工艺要求支管上设置切断网时，切断阀应靠近主管的水平管段上；

2  支管不得从用汽要求很严格的蒸汽管道上接出；

3  蒸汽主管进入装置界区的切断阀上游和主管末端应设排液设施；

4  水平敷设的蒸汽主管上的排液设施的间隔宜符合饱和蒸汽不宜大于80m，过热蒸汽不宜大于160m要求；

5  蒸汽管道的低点应设集液包及蒸汽疏水阀组；

6  在蒸汽和热水管道的方型补偿器上，不得引出支管。在靠近方型补偿器两侧的直管引出支管时，支管不应妨碍主管的位移；

7  连续排放或经常排放乏汽的管道排放口应远离操作区布置。

7.1.7 蒸汽减压阀后的放空管应引致室外安全位置。

## 7.2 管道材料选择

7.2.1蒸汽系统管道材料在压力1.0Mpa以下宜选GB/T8163中的20#无缝钢管；温度350℃以下宜选GB/T3087中的20#无缝钢管，350℃以上宜选GB/T5310中的15GrMoG无缝钢管

7.2.2 热水系统管道材料宜选择20#无缝钢管，并应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定。

7.2.3 供热管道公称尺寸、外径和壁厚应符合《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》HG/T20553的规定。

7.2.4 管道连接形式宜采用下列几种类型：螺纹连接、法兰连接、对焊和承插焊连接。

7.2.5

所有连接到其他管线或总管，包括放空，放净以及仪表接口均为支管连接。支管连接应符合项目相应等级的支管连接表规定。

7.2.6 水平管异径管应采用底平偏心异径管，立管异径管宜采用同心异径管，并符合《钢制对焊管件类型与参数》GB/T12459的规定。

7.2.7 无缝钢管当PN<1.0MPa、DN≤50时可采用冷弯弯管，其它均采用R=1.5D热推无缝弯头，并符合《钢制对焊管件类型与参数》GB/T12459规定，弯头的材料应与所连接的管道相同。

7.2.8 管道中的三通管应符合下列规定：

1  支管直径大于或等于主管直径的1/2时，应采用标准三通管，并应符合《钢制对焊管件类型与参数》GB/T12459规定；

2  当PN<1.6MPa且支管直径小于主管直径的1/2时，可直接在干管上开孔连接三通；

3  当PN≥1.6MPa且支管直径小于主管直径的1/2时，应采用支管台的连接型式，按《锻制承插焊、螺纹和对焊支管座》GB/T19326选用；

4  所有三通及支管台的材料均与管道材料相同。

7.2.9金属管道法兰连接中法兰、垫片及紧固件的选用应符合《钢制法兰、垫片、紧固件》HG20592-20614（欧洲标准），管道外径为公制系列（B系列）的规定。

7.2.10 阀门选型按设计参数及相应阀号的阀门数据选择。

7.2.11 用于液体介质的闸阀或空心球阀应有阀腔压力泄放的措施。

7.2.12 金属管道及管件的焊接宜采用焊条电弧焊，焊条牌号按《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117选择。

7.3 管道设计安全措施

7.3.1 管道焊缝的检测要求按《压力管道规范一工业管道一第5部分：检验与试验》GB20801.5中的相关规定执行。管道焊缝的检查等级、方法及 比例应根据管道数据表中的规定的检查等级，按《压力管道规范一工业管道一第5部分:检验与试验》GB20801.5-表5-1中对应等级的要求进行检验。

7.3.2 焊接接头的无损检测验收标准应符合《承压设备无损检测》NB/T47013的有关规定要求。

7.3.3 水压试验的压力按项目管道数据表中的管道试验压力执行，蒸汽系统管道水压试验的有关技术要求按《压力管道规范一工业管道一第5部分:检验与试验》GB20801.5执行，热水管道系统按《工业金属管道工程施工规范》GB50235执行。

7.3.4 在水压试验合格后，应对管道进行吹扫及清洗，管道吹扫及清洗的有关技术要求按《工业金属管道工程施工规范》GB50235执行，管道验收按《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184执行。

7.3.5 供热系统应根据系统内主要设备或主要装置的压力调节要求，设计相应的压力控制系统。

7.3.6 供热系统应根据系统内主要设备或主要装置的温度调节要求，设计相应的温度控制系统。

7.3.7 供热管网中各压力等级的蒸汽上应设安全排放装置，蒸汽可经消音器排至大气。

7.3.8 布置供热管道时，应考虑热膨胀的补偿问题，并应尽量利用管道的L形及Z形管段对热伸长作自然补偿，不足时则应安装各种补偿器加以补偿。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/925231043034011124