# 河南华顺阳光新能源 4 兆瓦分布式发电项目

施工组织设计

施工单位（章）

年	月	日

| 批 | 准： | （企业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 | 核： | （企业安全管理部门） | 年 | 月 | 日 |
|  |  | （企业质量管理部门） | 年 | 月 | 日 |
|  |  | （企业技术管理部门） | 年 | 月 | 日 |
| 编 | 写： | （项目经理） | 年 | 月 | 日 |
|  |  | （主要编写人员） | 年 | 月 | 日 |

目录	1

一、 概述	错误!未定义书签。

  - 编制依据	错误!未定义书签。

  - 工程概况	错误!未定义书签。

  - 施工内容	4

  - 施工重点、难点分析	4

  - 工期目标	4

  - 工程质量目标	4

  - 安全文明施工目标	4

  - 环境保护目标	4

二、 总体施工组织布置及规划	4

2.1 施工总平面布置	4

三、 土建工程主要施工技术方案	4

3.1 土方开挖工程	5

四、 安装工程主要施工方案	10

  - 光伏组件的吊运	10

  - 支架安装	10

  - 组件安装	10

  - 汇流箱安装	12

  - 逆变器安装	12

  - 其他电器设备安装	12

4.7   防雷与接地............................................................................1   错误!未定义书签。

4.8   桥架安装................................................................................1   错误!未定义书签。

4.9 电缆敷设	14

五、 设备和系统调试	14

  - 光伏组串调试	14

  - 逆变器调试	15

  - 其他电气设备调试	16

六、 施工进度及措施	16

  - 进度主要节点工期	16

  - 工期保证措施	16

  - 资源配置	17

七、 工程质量的技术组织措施	18

  - 质量方针	18

  - 质量目标	18

  - 质量保证体系	18

  - 质量保证措施	19

  - 施工“质量通病”防范、处理、控制措施	20

八、 安全生产的技术组织措施	20

  - 安全目标	20

  - 安全保证体系	20

  - 安全保证措施	22

九、 文明施工............................................................................2 错误!未定义书签。

9.1 文明施工管理目标................................................................2 错误!未定义书签。

9.2 文明施工管理体系................................................................2 错误!未定义书签。

9.3 文明施工保证措施	25

十、保修及技术培训服务	26

十一、附件	26

  - 施工总平面图	27

  - 施工进度计划表	28

# 一、概述

  - 编制依据

    - 合同文件及业主、设计院提供的施工图纸、资料1.1.2《高处作业吊篮》 GB19155-2003

    - 《起重机械安全规程》 GB6067.1-2010

    - 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB50204-2002

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

    - 《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2004

    - 《光伏系统并网技术要求》 GB/T19939-2005

    - 《光伏发电站施工规范》GB50794-2012

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

    - 《电气装置安装工程	电气设备交接试验标准》 GB50150-2006

    - 《电气装置安装工程	盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50171-1992

    - 《电缆线路敷设操作规程》 Q/20Y 7105-2008

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》	GB50205-2001

    - 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

    - 《安全防范工程技术规范》GB50348

    - 《电力建设安全工作规程》DL5009

    - 《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210

    - 《电气装置安装工程	接地装置施工及验收规范》 GB50169

    - 我公司的人力、物力、机械资源情况

# 工程概况

    - 工程名称：河南华顺阳光新能源 4 兆瓦分布式发电项目；

    - 工程地址：河南驻马店前进路华顺阳光新能源有限公司 1#，4#厂房屋顶；

    - 日照小时数：年日照小时数平均值为 1450 小时；

    - 太阳能组件：275Wp 单晶硅光伏组件；

    - 并网方式：

    - 系统主要内容：单晶硅光伏组件，支架系统，智能汇流箱，光伏逆变器， 箱式变压器，电缆桥架等附件；

    - 1.2.7

项目名称：河南华顺阳光新能源 4 兆瓦分布式发电项目业	主：中石化新星河南新能源开发有限公司

设计单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司承建单位：河南神华建安工程有限责任公司

# 施工内容

    - 光伏组件的安装（含接线）。

    - 光伏专用夹具（支架）及导轨安装。

    - 汇流箱及逆变器（含逆变器房）安装。

    - 光伏专用电缆、直流电缆、低压动力电缆、高压电缆、光缆及其他通讯电缆的敷设（含电缆头制作）。

    - 高低压开关柜、升压变压器安装。

    - 电缆桥架、电气保护管安装。

    - 防雷、电气设备接地材料的安装。

    - 电气防火堵料的施工。

    - 电气设备、线路调试。

    - 清洗设施安装。

    - 光伏电站监控、通讯及系统集成。

# 施工重点、难点分析

    - 光伏组件每箱重量 520KG，在运输中为有效保护屋顶，需搭设临时物料堆放平台；

    - 光伏组件在阳光的照射下，会产生电流，将组件串联后会形成很高的直流电压，20 个光伏组件串联后形成的电压约 600VDC，施工过程中要注意防触电；

    - 光伏发电站接地系统的施工工艺及要求除应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169 的相关规定外，还应符合设计文件的要求。

    - 人员上下屋顶注意分开分批，在屋顶上施工人员尽量分散作业，避免发生意外；

    - 由于彩钢瓦屋面没有安全防护措施，因此必须在整个彩钢瓦屋面用脚手架搭设安全防护栏，上下屋面搭设斜坡上下梯。

# 工期目标

本工程工期目标为：2016 年 12 月 20 日开工，2017 年 6 月 30 日工程竣工， 全部并网发电。

# 工程质量目标

本工程施工项目质量满足招标文件和设计文件要求，符合国家和行业标准， 所承建工程达到优良等级，单位合格率为 100%，单位工程优良率 85%以上。

# 安全文明施工目标

本工程安全施工实现“双零”目标，杜绝重大人身伤亡事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故，轻伤率控制在千分之三，创建安全文明施工样板工程。

# 环境保护目标

本工程环境保护目标：环境污染事故为零，严格落实环保措施，废弃物处理符合规定，车辆、设备尾气排放符合大气污染物的综合排放标准。

# 二、总体施工组织布置及规划

# 施工总平面布置

现场办公、生活设施布置在业主指定的场地内，所有房屋统一采用彩钢板房。

    - 办公室：根据项目部管理机构设置和人员办公需要，建设办公用房	40

平方米。保持宽敞、明亮、整洁。

    - 生活住房：本工程高峰人数约50 人，除业主指定宿舍外，建设生活住房200 平方米，与办公室、食堂统一布置。内部设施保持整洁，生活用品分类统一存放。宿舍内建立管理制度，并落实防火、安全、卫生负责人。

    - 临时生产设施：采取相对集中，方便施工的原则。

    - 供水、供电：由业主方提供临时用水、用电。三、土建工程主要施工技术方案

# 3.1 土方开挖工程

（1）逆变、箱变基础，电缆沟等施工放线后，采用机械开挖，夯实。

# 四、安装工程主要施工方案

# 光伏组件的吊运

物料进厂后必须严格安装事先选定的吊点进行卸货，准备调运，不能直接从汽车上起吊，吊至屋面后根据光伏组件方阵的排布尽快分散，同时做好纸箱、栈板等废料的回收工作，吊运过程中屋面必须有人指挥，不得盲目操作，确保安全第一。为方便钢导轨、光伏板以及其他施工材料在屋面的转运，拟在厂房区域设置吊装点。根据吊装点厂房的高度以及吊车的性能参数比选，选择 50T 与 25T 两种汽车吊，吊装到屋顶的组件及时开箱并迅速分散至各个区域进行安装。

# 支架安装

    - 为规范施工过程，支架安装前应作下列准备工作： 支架到场后应作下列检查：

      - 外观及保护层应完好无损。

      - 型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全。

      - 产品的技术文件安装说明及安装图应齐全。

    - 支架宜存放在能避雨、雪、风、沙的场所，存放处不得积水，应做好防潮防护措施。保管期间应定期检查，做好防护工作。

    - 支架安装和紧固应符合下列要求：

- 组合式支架宜采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。

- 螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不应强行敲打，不应气割扩孔。

    - 支架安装的垂直度和角度应符合下列规定：

- 支架垂直度偏差在数据允许的范围之内。

- 对不能满足安装要求的支架，应责成厂家进行现场整改。

# 组件安装

本项目采用单晶硅光伏组件。

    - 组件安装前应作如下准备工作：

- 光伏支架的安装工作应通过质量验收。

- 组件的型号、规格应符合设计要求。

- 组件的外观及各部件应完好无损。

- 安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底。

    - 组件安装方法：

- 同一坡面屋顶彩钢瓦上排布的光伏板，由于该厂房面积较大，按照施工图纸分区分批分片进行安装。每个区域从一边往另一边逐块固定，固定牢固， 紧固后的螺栓应打标记。

- 螺栓紧固力矩要达到表中所示数值。

| 螺栓规格 | 力矩值（N.m） | 螺栓规格（mm） | 力矩值（N.M） |
| --- | --- | --- | --- |
| M8 | 8.8-10.8 | M16 | 78.5-98.1 |
| M10 | 17.7－22.6 | M18 | 98.0－127.4 |
| M12 | 31.4－39.2 | M20 | 156.9－196.2 |
| M14 | 51.0.60.8 | M24 | 274.6－313.2 |

- 组件的串并联接线应和组件板的固定保持同步，由于组件板与彩钢瓦之间的空间狭小，以免组件板全部固定结束后，对组件串并联接线造成困难。

    - 组件的安装应符合下列规定：

- 光伏组件安装应按照设计图纸进行。

- 组件固定螺栓的力矩值应符合制造厂或设计文件的规定。

- 组件安装允许偏差应符合国家相关规定：

    - 组件之间的接线应符合以下要求：

- 组件连接数量和路径应符合设计要求。

- 组件间防水接插头应连接牢固。

- 组串连接后开路电压和短路电流应符合设计要求。

- 组件间连接线用轧带绑扎，整齐、美观。

    - 组件的安装和接线还应注意如下事项：

- 组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试，并形成测试记录。

- 组件安装和移动的过程中，不应拉扯导线。

- 组件安装时，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。

- 组件之间连接线不应承受外力。

- 同一组串的正负极不宜短接。

- 单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设，

- 施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。

- 进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。

- 对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好。

- 严禁在雨天进行组件的连线工作。

- 每个组件板均要张贴组件标签，标签清晰，张贴牢固。

    - 组件接地应符合下列要求:

- 带边框的组件应将边框可靠接地。

- 不带边框的组件，其接地做法应符合制造厂要求。

- 组件接地电阻应符合设计要求。

# 汇流箱安装

    - 汇流箱安装前应做如下准备：

- 汇流箱的防护等级为户外型，防尘防水等级在 IP65 以上，其余技术标准应符合设计文件和合同文件的要求。

- 汇流箱内元器件完好，连接线无松动。

- 安装前汇流箱的所有开关和熔断器须断开。

- 所有汇流箱的进出线孔均要做好密封封堵，防止雨水及灰尘进入。

    - 汇流箱安装应符合以下要求：

- 安装位置应符合设计要求。支架和固定螺栓应为镀锌件。

- 地面悬挂式汇流箱安装的垂直度允许偏差应小于 15mm。

- 汇流箱的接地应牢固、可靠。接地线的截面应符合设计要求，

- 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不小于设计规定

- 汇流箱组串电缆接引前必须确认组串处于断路状态。

# 逆变器安装

    - 逆变器安装前应作如下准备：

逆变器安装前，应具备下列条件：

- 检查外观，确保外观完好，不漏雨。

- 逆变器安装的基础底座已经做好并强度已达到可以设计要求。

- 检查安装逆变器的型号、规格应正确无误；逆变器外观检查完好无损。

- 运输及就位的机具应准备就绪，且满足荷载要求。

- 大型逆变器就位时应检查道路畅通，且有足够的场地。

    - 逆变器的安装与调整应符合下列要求：

- 基础底座高度高出地平面约 100mm。逆变器应有明显的可靠接地。

- 逆变器的安装方向、安装位置应符合设计规定。

- 逆变器安装在震动场所，应按设计要求采取防震措施。

- 逆变器与基础底座之间固定应牢固可靠。

- 逆变器内专用接地排必须可靠接地 ,金属盘门应用接地软导线与金属构架或接地排可靠接地。

- 逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点，电缆极性正确、绝缘良好。

- 逆变器交流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序。

- 电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。

# 其他电器设备安装

这里的其它电气设备主要包括高压柜、监控及显示设备等。

    - 光伏电站其它电气设备的安装应符合现行国家有关电气装置安装工程施工及验收规范的要求。

    - 光伏电站其它电气设备的安装应符合设计文件和生产厂家说明书及订货技术条件的有关要求。

    - 安防监控设备的安装应符合《安全防范工程技术规范》 GB 50348 的相关规定。

    - 环境监测仪的安装应符合设计和生产厂家说明书的要求。

# 防雷与接地

    - 光伏电站防雷与接地系统安装应符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169 的相关规定。

    - 光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接。

    - 同一阵列光伏板顺次连接，阵列的首位两端分别与导轨连接，导轨通过扁钢连接。

    - 每个阵列通过扁钢与接地干线贯通，分两路沿主桥架引下至接地网。

# 桥架安装

    - 屋顶直流电缆敷设用电缆桥架，此部分电缆桥架利用光伏钢支架上固定导轨，用桥架压板将桥架固定在导轨上。

- 电缆桥架安装要领

电缆桥架采用连接片螺栓连接，电缆桥架与支架的固定采用压板固定。施工中要严格按照设计文件要求实施，同时应满足施工规范规定要求。注意实施时应满足对电缆桥架的同层水平间距一致性的要求。本工程中电缆桥架固定在导轨上，导轨固定在光伏夹具上。电缆桥架安装要领如下：

电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零

（PEN）可靠。

镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928051055001006032