ICS 11.020

CCS Q 841

团	体	标	准

T/NAHIEM 98-2023

病理科（中心）建设与配置标准

Construction and Configuration standards for pathology department (center)

2023-11-24发布

2023-11-24实施

全国卫生产业企业管理协会布

目次

1 范围

2 规范性引用文件 ............................................................................................................................. 	1

3 术语和定义 .................................................................................................................................... 	2

3.1 医疗专用名词 ..................................................................................................................... 	2

3.2 建筑专用名词 ..................................................................................................................... 	4

4 功能要求 ......................................................................................................................................... 	6

4.1 整体布局规划 ..................................................................................................................... 	6

4.2 病理科（中心）功能用房 ................................................................................................. 	7

4.3 流线规划要求 ..................................................................................................................... 	9

4.4 工艺流程 ........................................................................................................................... 	10

4.5 其他规划要求 ................................................................................................................... 	11

5 设备配置要求 .............................................................................................................................. 	12

5.1 配置规范 ........................................................................................................................... 	12

5.2 病理科功能分区 ............................................................................................................... 	12

5.3 其他设备及特殊设备配置要求 ......................................................................................	15

6 建筑及装饰装修基本要求 ........................................................................................................... 	16

6.1 建筑环境及选址 ............................................................................................................... 	16

6.2 装饰总体原则 ................................................................................................................... 	16

6.3 特殊用房的设置要求 ....................................................................................................... 	17

7 通风及空气处理与调节 ............................................................................................................... 	17

7.1 一般要求 .......................................................................................................................... 	17

7.2 送风系统 .......................................................................................................................... 	18

7.3 排风系统 .......................................................................................................................... 	20

7.4 气流组织 .......................................................................................................................... 	20

7.5 空调系统 ........................................................................................................................... 	20

7.6 设备与管材 ....................................................................................................................... 	21

7.7 运行检测(监控) ............................................................................................................... 	21

8 给排水 .......................................................................................................................................... 	22

8.1 一般规定 ........................................................................................................................... 	22

8.2 给水及热水 ....................................................................................................................... 	22

8.3 实验用水 ........................................................................................................................... 	22

8.4 排水及污水处理 ............................................................................................................... 	22

9 电气 .............................................................................................................................................. 	23

9.1 一般规定 .......................................................................................................................... 	23

9.2 电源 .................................................................................................................................. 	23

9.3 供配电系统 ...................................................................................................................... 	23

9.4 电气照明 .......................................................................................................................... 	24

9.5 电磁兼容 .......................................................................................................................... 	24

10 智能化 ........................................................................................................................................ 	24

10.1 一般规定 ........................................................................................................................ 	24

10.2 综合布线系统 ................................................................................................................ 	24

10.3 视频监控系统 .................................................................................................

10.4 出入口控制系统 ............................................................................................................ 	25

10.5 通风控制系统 ................................................................................................................ 	25

11 信息化系统要求 ........................................................................................................................ 	25

11.1 一般规定 ......................................................................................................................... 	25

11.2 病理信息基础设施建设 ................................................................................................. 	26

11.3 病理信息基础业务应用 ................................................................................................. 	27

11.4 病理拓展数智应用 ......................................................................................................... 	27

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规

则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国卫生产业企业管理协会手术室及相关受控空间分会提出。

本文件由全国卫生产业企业管理协会归口。

本文件主要起草单位：中国医学科学院肿瘤医院、中国中元国际工程有限公司、中国科

学院大学附属肿瘤医院、苏州百道医疗科技有限公司、无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司、

上海朗珈软件有限公司、北京华逸飞科技发展有限公司、北京洁净园环境科技有限公司、华

中科技大学同济医学院附属同济医院、山东大学齐鲁医院、复旦大学附属华山医院、天津医

科大学肿瘤医院、复旦大学附属中山医院、河南省人民医院、中山大学肿瘤防治中心、无锡

莱姆顿科技有限公司、苏州格力美特实验室科技发展有限公司

本文件参加起草单位：樱花医疗科技（泰州）有限公司、跨界筑（北京）文化传媒有限

公司、徕卡显微系统（上海）贸易有限公司

本文件主要起草人：应建明、陈 兴、张晓谦、苏 丹、张美荣、王 方、吴 纯、张 静、

陆善新、郭慧君、许三鹏、李 丽、唐 峰、孟 斌、侯英勇、孔令非、温 俊、李美樱、史晋

明、何智艳、庄琪雯、张浩波、陈锡福、金纯洲、郑波

1 范围

本文件制定了新建、改建、扩建的病理科（中心）的建设基本要求，包括医疗设备配置、

建筑布局流程和装饰、通风与空气调节、给水排水、电气系统、智能化系统、信息化系统要

求等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的；其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的

版本适用于本文件。

GB 15982《医院消毒卫生标准》

GB 19489《实验室生物安全通用准则》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50034《建筑照明设计标准》

GB 50084《自动喷水灭火系统设计规范》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50189《公共建筑节能设计标准》

GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50314《智能建筑设计标准》

GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

GB  50346《生物安全实验室建筑技术规范》

GB 50591《洁净室施工及验收规范》

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50751《医用气体工程技术规范》

GB 50974《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 51039《综合医院建筑设计规范》

GB 51251《建筑防烟排烟系统技术标准》

GB 51309《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

GB 51348《民用建筑电气设计规范》

GB/T 4943.1《信息技术设备安全》第1部分：通用要求

GB/T 8566《信息技术软件生存周期过程》

1

GB/T 8567《计算机软件文档编制规范》

CNAS-CL02-A001:2021《医学实验室质量和能力认可准则的应用要求》

GB 50015《建筑给水排水设计标准》

CNAS-GL040：2019《仪器验证实施指南》

CJ/T 521《生活热水水质标准》

WS/建标110《综合医院建设标准》

JGJ 312《医疗建筑电气设计规范》

T819-202《县级综合医院设备配置标准》

《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）

《电子病历应用管理规范》（试行）

《电子病历系统功能规范》（试行）

《病理科建设与管理指南》（试行）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 医疗专用名词

3.1.1 病理科服务台

完成临床医患接待、样本接收、费用收退、报告发放、病理资料借还、知情同意签署等

功能的区域。

3.1.2 样本接收室

完成病理科标本接收、核对、固定、转运与分类的功能区域。

3.1.3 细胞穿刺室

保证医疗安全、保护患者隐私、具备一定抢救功能的现场为患者穿刺采集细胞样本的专

用区域。

3.1.4 细胞制片室

对采集或接收的细胞样本进行制片、染色和封固等技术操作的区域。

3.1.5 细胞诊断室

完成细胞染色切片筛查、诊断、报告、结果审核等工作的区域。

3.1.6 标本取材室

对病理组织样本进行大体（肉眼）观察、摄像、取材、记录、脱钙等操作的专用区域。

2

3.1.7 标本暂存室

用于取材后保存一定时间样本的专用区域。

3.1.8 术中冰冻室

完成术中冰冻快速诊断的专用区域；原则上应分设样本接收、取材、切片与染色、病理

诊断等功能区域。

3.1.9 标本脱水室

完成组织脱水、透明、浸蜡等过程的专用区域。

3.1.10 标本包埋室

完成组织蜡块包埋的专用区域。

3.1.11 常规制片室

完成石蜡组织块和塑料包埋组织块切片、捞片、装架等操作的专用区域。

3.1.12 常规H&E染色室

完成常规H&E染色、封片与整理核对的专用区域。

3.1.13 组织化学与特殊染色室

完成组织化学染色与特殊染色的专用区域。

3.1.14 免疫组化室

完成免疫组织化学染色的专用区域。根据情况，可分设切片制备、修复、试剂准备和染

色等功能分区。显色原位杂交，也可在本区域完成。

3.1.15 荧光原位杂交室

完成荧光原位杂交制片与诊断的专用区域。根据情况，可分设切片、预处理与杂交、暗

室诊断等功能。

3.1.16 基因扩增实验室

完成组织、细胞、体液等样本核酸提取、扩增、分析与报告专用区域；根据情况，可分

设试剂准备、样品制备、基因扩增和产物分析等功能。

3.1.17 基因测序室

完成组织、细胞、体液等样本基因测序分析的功能区域。根据情况，可按照一代测序、

二代测序、基因芯片、基因重排等技术的具体要求进行整合或进一步的功能分区。

3.1.18 病理诊断室

完成切片观察、病理诊断、报告、审核等工作的专用区域。

3.1.19 病理会诊室

完成科内、院内、院外、远程会诊的专用区域。根据情况，可设立接待、诊断、远程会

3

诊信息交互等功能。

3.1.20 图文报告室

完成病例信息录入、诊断录入、显微图像采集、审核、打印、整理、装订等功能的专用

区域。

3.1.21 病理档案室

用于染色玻片、组织蜡块、纸质与电子固态等档案存储的专用区域。

3.1.22 常规物品储存室

用于日常办公、后勤保障等用品与物资储存的专用区域。

3.1.23 病理试剂暂存室

临时存放病理科常用试剂的专用区域。

3.1.24 示教室

用于专业学习、会议、交流的专用区域。

3.1.25 休息室

用于科室医师、技师和其它人员备班与休息、用餐的区域。

3.1.26 数字切片扫描与服务器室

为满足数字病理、远程会诊、人工智能辅助诊断等需求设立的数字切片扫描、人工智能

辅助诊断、服务器存储、管理、传输等不同的功能划分的专用区域，

3.1.27 流式细胞室

完成流式细胞诊断的专用区域。

3.1.28 超微电镜室

完成电镜超微病理诊断的专用区域。

3.1.29 尸体解剖室

病理科设立的用于尸体解剖的专用区域。

3.1.30 大体观察

采用肉眼观察标本的观察形式。

备注：以上功能区域为当代病理科的主流功能分区，不同医院病理科可根据具体情况对相关

区域进行合并或更精细功能分区，也可根据工作需求设立新的功能区域。

3.2 建筑专用名词

3.2.1 病理科工艺流程

根据病理科的工作流程制定病理科的功能和规模，同时确定科室内相关医疗流程、医疗

4

设备、技术条件和参数。

3.2.2 医院物流系统

医院依托一定的物流设备、技术和信息的系统实现医院内部存储、分拣、配送等作业过

程。

3.2.3 间接排水

设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接，其间留有空气间隙的排水方式。

3.2.4 双鉴探测器

采用微波、红外两种探测技术的探测器，需同时感应到入侵者的体温（红外热辐射）及

移动时才发出报警，避免误报。

3.2.5 互锁门控制系统

为防止清洁区与半污染区、污染区之间形成空气对流，同一缓冲间开向不同房间的门应

安装互锁装置，在非紧急情况下，避免门同时打开形成空气对流。

3.2.6 联锁控制

某一参数达到规定值或某一设备启、停或开、关时，实现联动或闭锁以及对另一设备的

控制。

3.2.7 UPS不间断电源

能够提供满足电子信息设备与计算机系统供电质量要求的, 不间断供电的后备电源装

置。

3.2.8 统一眩光值

国际照明委员会(CIE)用于度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不

舒适感主观反应的心理参量。

3.2.9 显色指数（Ra）

光源显色性的度量。以被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度来

表示。

3.2.10 色容差

光源与光源额定色品的偏差。

3.2.11 电涌保护器(SPD)

用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器，至少包含一个非线性元件。

5

4 功能要求

医疗机构病理科（中心）是疾病诊断的重要科室，主要任务是针对取自人体的各种器官、

组织、细胞、体液及分泌物等标本，通过大体（肉眼观察）和显微镜观察，运用免疫组织化

学、分子生物学、特殊染色以及电子显微镜等技术进行分析，结合病人的临床资料，做出疾

病的病理诊断。病理科（中心）应集中设置，统一管理。

4.1 整体布局规划

病理科（中心）的规划设计应满足“生物安全”和“流程管理”两个要点，设计理念以

提高工作效率、减少污染、节能环保、人性化设置为目标。

4.1.1 病理科（中心）建设规模

病理科（中心）建设规模应根据医院等级、病理工作量及配备人员进行确定。病理科（中

心）应具有与其功能和任务相适应的工作用房，环境须达到安全防护标准。原则上各类一级

医院不要求设立病理科，二级中医、口腔、传染病、皮肤病、整形外科等医院建议参照《病

理科建设与管理指南（试行）》设置病理科，病理检查例数少于 2000 例/年（不包括细胞学）

者不宜建立病理科。

4.1.2 病理科（中心）建设和设置

二级医院病理科应设有标本接收室、标本取材室、标本脱水室、标本包埋室、制片室、

染色室、细胞制片室、医师诊断室、档案管理室和标本暂存室。三级医院病理科除二级医院

的要求外，还应设冰冻制片室、特殊染色室、免疫组化室、分子病理实验室、病理会诊室、

资料室、示教室、库房等。根据需要设立尸体解剖室，并有配套设施及独立的淋浴间。教学

基地应有独立的进修医师学习工作室

4.1.3 病理科（中心）用房应自成一区，相对独立，宜与手术部有便捷联系。或与手术室有

安全可靠的物流传输设备及信息传输系统，同时兼顾门诊、病房的病理接收需求。

4.1.4 病理科（中心）应布局合理，楼梯的位置应同时符合防火、疏散和功能分区的要求。

6

4.1.5 建筑设计（包括排风、排水、排污和消毒）必须符合消防安全管理、生物安全管理和

医疗感染管理要求。

4.2 病理科（中心）功能用房

病理科（中心）功能用房参见表 1 进行设置。除接收标本、发放报告等对外服务功能外，

较大规模的病理科（中心）还涉及到医患沟通、疑难病理会诊等需求，可根据实际需求增设

候诊大厅、服务台（窗口）、外院病理会诊室、接诊室等，部分用房可根据实际情况进行合

并或调整。

表1	病理科（中心）功能用房列表

业务功能分区	房间名称	主要功能	环境

分区

备

注

病理科服

务区

术中快速

病理区

标本接收室  标本核对、接收、登记，标本处理、分

类转运

服务台    报告发放、查询、咨询，切片复制，切

片借阅、医患接待、知情同意签署等

冰冻取材室  术中快速病理标本检查、取材

冰冻制片室  术中快速病理标本制片、染色、封片

冰冻诊断室  术中快速病理诊断

污染

区

污染

区

可 根

据 实

际 情

况 合

并

可 根

据 实

际 情

况 进

行 合

并 或

调整

工作

区

细胞病理

区

细胞穿刺室  细胞医生对患者进行细针穿刺

细胞制片室  各种脱落细胞标本的检查、离心、固定、

制片、染色等

细胞诊断室  细胞染色切片筛查、诊断、报告、结果

审核等

污染

区

可 根

据 实

际 情

况 进

行 合

并 或

调整

常规病理

技术区

标本取材室  对常规病理标本进行固定、观察、大体

摄影、取材、记录等操作

标本暂存室  取材后一定时间内样本保存

标本脱水室  用于组织脱水、透明、浸蜡等

标本包埋室  人工或使用包埋机进行组织材块包埋

常规制片室  使用切片机对石蜡包埋材块进行切片、

捞片、装架等

7

污染

区

半污

染区

| 常规 H&E 染 色室 | 放置染色机，用于切片 HE 染色 |
| --- | --- |
| 组织化学与 特殊染色室 | 抗酸、PAS、银染等组织化学染色 |
| 免疫组化室 | 人工或使用免疫组化仪进行免疫组织 化学染色；可细分修复区、试剂准备区 和染色区等；如果显色原位杂交与免疫 组织化学染色共平台，可在本区域完 成。 |
| 晾片室 荧光原位杂 交室 | 常规病理以及特染、免疫组化切片晾 晒、封片以及核对 使用荧光素标记探针在 原位杂交室 细胞核中或染色体上显 示 DNA 的含量 |
|  | 荧光显微镜 使用荧光显微镜进行观 室 察 |
|  | PCR 样本准备、扩增、产物分析等； 可分设试剂准备区、样品制备区、基因 扩增区和产物分析区等功能区域 |
| 基因扩增区 | 一代和二代测序的基因扩增 |
| 基因测序区 | 基因测序、基因重排等；可按照一代测 序、二代测序、基因芯片、基因重排等 技术的具体要求进行整合与进一步的 功能分区 |
| 流式细胞室 病理诊断室 | 使用流式细胞仪进行检测 病理医师进行常规病理观察、诊断、报 告、审核和签发 |
| 病理会诊室 | 设置多头显微镜和相应屏幕，用于科内 疑难病例讨论和会诊 |
| 外院病理会 诊室 | 院际疑难病例会诊、报告签发 |
| 数字切片扫 描室 电镜室 | 数字切片扫描与服务器放置 超微病理诊断及超微结构研究 |

8

半 实

验

分子病理

区

P

C

R

污

染区

室

病理

诊断区

其他

半污

染区

可设

根 据

医 院

规 模

设 置

房 间

大 小

和 数

量

可设

可设

病理档案暂

存室

常规物品库

病理切片、蜡块、申请单等病理资料临

时储存                                   可设

病理科常用耗材存储（如手套、包埋盒、 清 洁

房

玻片等）

区

辅助区

病理试剂暂

存室     病理科常用试剂存储

病理档案室  病理切片、蜡块、申请单等资料长期存

储

污染

区

半污

染区

污洗间	污染区污物处理、物品盥洗	污染

区

办公室	主任及医技人员办公室

示教室	举办科内会议、业务学习、小型学术会

议等

可 根

据 实

际 情

生活区

休息室/区  人员休息、用餐

科室档案、图书、质量控制及安全管理

等资料存放

清洁

区

资

料

室

况 进

行 合

并

淋浴间	医技人员工作后洗浴，一般位于缓冲区

更衣室	进入工作区前更换工作衣，一般位于缓

冲区

卫生间

4.3 流线规划要求

病理科（中心）设计遵循三区（污染区、半污染区、清洁区）设计原则。设计应功能分

区合理，洁污路线清楚，实验区与诊断区以及办公区相对独立，标本污物通道与工作人员进

出通道分开设置，避免或减少交叉污染或感染。应按照工艺流程设置功能房间，保证流程方

便可行，标识清晰。

4.3.1 三区

病理科（中心）污染源主要是临床送检的标本和属于危险品的化学试剂。根据生物因素

与化学制剂污染程度，划分为清洁区、半污染区和污染区，清洁区和半污染区之间设立缓冲

区。

（1）污染区

9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928073121026006042