本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 电力系统的电压波形应是( )波形。

- 正弦

- 正切

- 余切

- 答案:A

- 2. 高压开关设备绝缘的主要特点是具有(  )绝缘。

- 外

- 空气

- 相间

- 断口

- 答案:D

- 3. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(  )，因此降压启动时转矩减小较多。

- 反比

- 正比

- 对应

- 以上均不对

- 答案:B

- 4. PN结两端加正向电压时，其正向电阻(  )。

- 大

- 小

- 不变

- 大或不变

- 答案:B

- 5. 运行中的10kV油浸式电力变压器每( )年进行一次预防性试验。

- 1

- 1～3

- 5

- 10

- 答案:B

- 6. 电压互感器低压侧两相电压降为零，一相正常，一个线电压为零则说明(  ).

- 低压侧两相熔断器断;

- 低压侧一相铅丝断;

- 高压侧一相铅丝断;

- 高压侧两相铅丝断.

- 答案:A

- 7. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。

- 75

- 25

- 100

- 50

- 答案:B

- 8. 1D5-cosφ型功率因数表，标尺的中间刻度为(  )。

- cosφ=0.5

- cosφ=0

- cosφ<1

- cosφ=1

- 答案:D

- 9. 鼠笼电机的拆装顺序为()。

- ①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖

- ⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。

- ⑤卸下皮带轮或靠背轮

- ①②③④⑤

- ②③⑤④①

- ④⑤③②①

- ③④⑤①②

- 答案:C

- 10. 井联电力电容器的作用是(  )。

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 11. 特种作业人员必须年满(  )周岁。

- 18

- 19

- 20

- 答案:A

- 12. (  )不是防止雷电冲击波侵入室内的方法。

- 建筑物上方安装避雷针

- 架空线人户处安装避雷器

- 架空线人户处绝缘子铁脚接地

- 金属管线人户处管道直接接地

- 答案:A

- 13. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为(  )。

- 0.5mm2

- 0.75mm2

- 1mm2

- 1.5mm2

- 答案:C

- 14. 断路器的分.合闸指示器应( )，并指示正确。

- 用金属物封闭

- 可随意调整

- 易于观察

- 答案:C

- 15. 变压器的高.低压绝缘套管的内部绝缘有(  )附加绝缘和电容性绝缘。

- 变压器绕组

- 变压器油

- 铁芯

- 答案:B

- 16. 纯电容元件在电路中( )电能。

- 储存

- 分配

- 消耗

- 答案:A

- 17. 绝缘垫采用厚度为( )以上橡胶制成。

- 4mm

- 3mm

- 5mm

- 15mm

- 答案:C

- 18. 装设临时接地线的顺序为( )。

- 先拆导体端，后接接地端

- 先接接地端，后拆导体端

- 不分先后

- 以上都不对

- 答案:B

- 19. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。

- 0.05

- 0.1

- 0.15

- 0.2

- 答案:A

- 20. 电力电缆中,线芯( )是用来(),是电缆的主要部分。

- 输送电能

- 使导线与外面绝缘

- 输送电压

- 答案:A

- 21. 电流对人体表面局部造成的伤害为( )。

- 电伤

- 电击

- 触电

- 答案:A

- 22. 2000kW以下的电动机，如果(  )灵敏度不能满足要求时，也可采用电流纵差动保护代替。

- 过负荷保护

- 电流速断保护

- 纵差动保护

- 过电流保护

- 答案:B

- 23. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。

- 2

- 1

- 3

- 答案:C

- 24. 通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一，其值(  )。

- 越大越好

- 越小越好

- 适中为好

- 答案:A

- 25. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超过( )。

- 1000W

- 2000W

- 3000W

- 5000W

- 答案:C

- 26. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由(  )电力监管机构组织事故调查组进行调查。

- 安监总局

- 国务院

- 电监会

- 答案:B

- 27. 电压互感器绕组结构特点是( )。

- 一次绕组匝数少

- 二次绕组匝数多

- 一次绕组匝数多

- 答案:C

- 28. 某相电压220V的三相四线系统中，工作接地电阻RN=2.8Ω，系统中用电设备采取接地保护方式，接地电阻为RA=3.6Ω，如有设备漏电，故障排除前漏电设备对地电压为(  )V

- 34.375

- 123.75

- 96.25

- 答案:B

- 29. 剩余电流保护器必须和(  )一起做好，只有这样，才能有效地防止触电伤亡事故发生。

- 补充防护措施

- 后备防护措施

- 基本防护措施

- 间接防护措施

- 答案:C

- 30. 操控电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如"Y'就标明该电缆归归于(  )。

- 110kV线路间隔单元

- 220kV线路间隔单元

- 330kV线路间隔单元

- 答案:A

- 31. 在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( )。

- 过电压

- 过电流

- 过负荷

- 答案:A

- 32. 对绕线型电动机而言，一般利用(  )方法进行调速。

- 改变电源频率

- 改变定子极对致

- 改变转子电路中电阻

- 改变转差率

- 答案:D

- 33. 对于低压配电网配电容量在100KW以下时设备爱护接地的接地电阻不应超过( )Ω。

- 6

- 10

- 4

- 答案:B

- 34. 下列关于机械和机械传动的说法错误的是( )。

- 机械是机器和机构的泛称

- 机械是利用力学原理组成的.用于转换或利用机械能的装置

- 机械传动是传动方式的一种，其中包括带传动.齿轮传动.蜗杆传动等

- 机械传动不可以调节运动速度

- 答案:D

- 35. 在三相四线制中性点接地供电系统，线电压指(  )电压。

- 相线之问

- 零对地间

- 相线对零线间

- 相线对地间

- 答案:A

- 36. ( )，只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时，变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。

- 交流电压供给操作电源

- 变流器供给操作电源

- 直流操作电源

- 答案:B

- 37. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。

- 60

- 50

- 70

- 80

- 答案:A

- 38. 电流速断保护是防止(  )故障的保护

- 相间短路

- 单相接地短路

- 电路过载

- 答案:A

- 39. 直流发电机应用最广泛的是(  )。

- 差复励发电机

- 他励发电机

- 串励发电机

- 积复励发电机

- 答案:D

- 40. 与直流弧焊发电机相比，整流直流电焊机具有(  )的特点。

- 制动工艺简单，使用控制不方便

- 制造工艺复杂，使用控制不方便

- 使用直流电源，操作较安全

- 使用调速性能优良的直流电动机拖动，使得焊接电流易于调整

- 答案:A

- 41. 稳压管的稳压区是其工作在(  )

- 正向导通

- 反向截止

- 反向击穿

- 答案:C

- 42. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，重复接地电阻不应大于(  )。

- 4Ω；

- 5Ω；

- 6Ω；

- 10Ω；

- 答案:D

- 43. 某正弦交流电压的初相角φ二π/6,在t=0时，其瞬时值将(  ).

- 大于零

- 小于零

- 等于零

- 最大值

- 答案:C

- 44. 电气设备有三种工作状态，即运行.备用.(  )。

- 冷备用

- 热备用

- 试验

- 检修状态

- 答案:D

- 45. 摇表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计。

- 直流发电机

- 电流互感器

- 交流发电机

- 答案:A

- 46. 电流互感器二次侧不允许(  ).

- 开路;

- 短路;

- 接仪表;

- 接保护.

- 答案:A

- 47. 并联电力电容器的作用是(  )。

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 48. 交流电的大小和方向是(  )

- 随意变化的

- 不随时间变化的

- 固定不变化

- 随时间按周期性变

- 答案:D

- 49. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。

- 户外终端

- 接地电阻测试

- 接地极

- 答案:C

- 50. 配电带电作业工作票,对( )且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。

- 同一电压等级

- 同一电压等级.同类型

- 同一电压等级.相同安全措施

- 同一电压等级.同类型.相同安全措施

- 答案:D

- 51. 电力变压器中短路电压一般为额定电压的(  )。

- 2%～4%

- 5%～10%

- 11%～15%

- 15%～20%

- 答案:B

- 52. 加快充电业务发展,是落实国家能源战略和节能减排,( ),推动“以电代煤.以电代油.电从远方来”的重要举措。

- 履行央企社会责任

- 发展新型产业

- 加快能源结构转变

- 落实公司党组要求

- 答案:A

- 53. 在企业中，根据电度表的读数计算电能的方法是(  )。

- 上次读数-本次读数

- 本次读数-上次读数

- 本次读数

- （本次读数-上次读数）×倍率

- 答案:D

- 54. 对触电成年伤员进行人工呼吸,每次吹入伤员的气量要达到( )mL才能保证足够的氧气。

- 500至700

- 1200至1400

- 800至1200

- 答案:C

- 55. 线路的过电流保护是保护(  )的.

- 开关

- 变流器;

- 线路;

- 母线.

- 答案:C

- 56. 变压器调整电压的分接引线一般从高压绕组引出的原因是高压侧(  )，而且常套在外面。

- 电流小

- 电流大

- 电压高

- 答案:A

- 57. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。

- 水平放置

- 斜靠

- 垂直悬挂

- 悬挂

- 答案:C

- 58. 对额定电流200A的10kVGN1-10/200型户内隔离开关，在进行交流耐压试验时，其在升压过程中支柱绝缘子有闪烁出现，造成跳闸击穿，其击穿原因是(  )。

- 绝缘拉杆受潮

- 支持绝缘子破损

- 动静触头脏污

- 周围环境湿度增加

- 答案:C

- 59. 工作台运行速度过低不足的原因是(  )。

- 发电机励磁回路电压不足

- 控制绕组2WC中有接触不良

- 电压负反馈过强等

- 以上都是

- 答案:D

- 60. 避雷器与被保护设备( )连接。

- 串联

- 串联或并联

- 并联

- 答案:C

- 61. 无配电网规划地区，高压配电线路主干线导线截面不宜小于(  )。

- LGJ-70

- LGJ-95

- LGJ-120

- LGJ-150

- 答案:C

- 62. 按国际和我国标准，(  )线只能用做保护接地或保护接零线。

- 黑色

- 蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 63. 接线端子排应能牢固地固定在安装(  )或安装表面上.

- 水泥

- 导管

- 角钢

- 导轨

- 答案:D

- 64. 电工作业人员必须年满( )岁。

- 15

- 16

- 17

- 18

- 答案:D

- 65. 电动机.电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于(  )MΩ。

- 0.5

- 1

- 2

- 答案:A

- 66. 《国家电网公司员工道德规范》要求，供电职工要模范遵守劳动纪律，不发生违章违纪行为，杜绝(  )。

- 违章经营和违章停电

- 违章经营和违章操作

- 违章作业和违章操作

- 违章指挥和违章操作

- 答案:D

- 67. 运行中的并联电容器的外壳温度，如无厂家提供的数据，一般不应超过(  )℃。

- 40

- 50

- 60

- 70

- 答案:C

- 68. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在( )，其阻值很小，相当于“导通”状态。

- 正常工作电压作用下

- 电压超过其起动值时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/935142022342011043