本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电力系统的电压波形应是( )波形。
A. 正弦
B. 正切
C. 余切
答案:A
2. 高压开关设备绝缘的主要特点是具有(  )绝缘。
A. 外
B. 空气
C. 相间
D. 断口
答案:D
3. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(  )，因此降压启动时转矩减小较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
D. 以上均不对
答案:B
4. PN结两端加正向电压时，其正向电阻(  )。
A. 大
B. 小
C. 不变
D. 大或不变
答案:B
5. 运行中的10kV油浸式电力变压器每( )年进行一次预防性试验。
A. 1
B. 1～3
C. 5
D. 10
答案:B
6. 电压互感器低压侧两相电压降为零，一相正常，一个线电压为零则说明(  ).
A. 低压侧两相熔断器断;
B. 低压侧一相铅丝断;
C. 高压侧一相铅丝断;
D. 高压侧两相铅丝断.
答案:A
7. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。
A. 75
B. 25
C. 100
D. 50
答案:B
8. 1D5-cosφ型功率因数表，标尺的中间刻度为(  )。
A. cosφ=0.5
B. cosφ=0
C. cosφ<1
D. cosφ=1
答案:D
9. 鼠笼电机的拆装顺序为()。
①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖
⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。
⑤卸下皮带轮或靠背轮
A. ①②③④⑤
B. ②③⑤④①
C. ④⑤③②①
D. ③④⑤①②
答案:C
10. 井联电力电容器的作用是(  )。
A. 降低功率因数
B. 提高功率因数
C. 维持电流
答案:B
11. 特种作业人员必须年满(  )周岁。
A. 18
B. 19
C. 20
答案:A
12. (  )不是防止雷电冲击波侵入室内的方法。
A. 建筑物上方安装避雷针
B. 架空线人户处安装避雷器
C. 架空线人户处绝缘子铁脚接地
D. 金属管线人户处管道直接接地
答案:A
13. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为(  )。
A. 0.5mm2
B. 0.75mm2
C. 1mm2
D. 1.5mm2
答案:C
14. 断路器的分.合闸指示器应( )，并指示正确。
A. 用金属物封闭
B. 可随意调整
C. 易于观察
答案:C
15. 变压器的高.低压绝缘套管的内部绝缘有(  )附加绝缘和电容性绝缘。
A. 变压器绕组
B. 变压器油
C. 铁芯
答案:B
16. 纯电容元件在电路中( )电能。
A. 储存
B. 分配
C. 消耗
答案:A
17. 绝缘垫采用厚度为( )以上橡胶制成。
A. 4mm
B. 3mm
C. 5mm
D. 15mm
答案:C
18. 装设临时接地线的顺序为( )。
A. 先拆导体端，后接接地端
B. 先接接地端，后拆导体端
C. 不分先后
D. 以上都不对
答案:B
19. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
答案:A
20. 电力电缆中,线芯( )是用来(),是电缆的主要部分。
A. 输送电能
B. 使导线与外面绝缘
C. 输送电压
答案:A
21. 电流对人体表面局部造成的伤害为( )。
A. 电伤
B. 电击
C. 触电
答案:A
22. 2000kW以下的电动机，如果(  )灵敏度不能满足要求时，也可采用电流纵差动保护代替。
A. 过负荷保护
B. 电流速断保护
C. 纵差动保护
D. 过电流保护
答案:B
23. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。
A. 2
B. 1
C. 3
答案:C
24. 通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一，其值(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
答案:A
25. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超过( )。
A. 1000W
B. 2000W
C. 3000W
D. 5000W
答案:C
26. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由(  )电力监管机构组织事故调查组进行调查。
A. 安监总局
B. 国务院
C. 电监会
答案:B
27. 电压互感器绕组结构特点是( )。
A. 一次绕组匝数少
B. 二次绕组匝数多
C. 一次绕组匝数多
答案:C
28. 某相电压220V的三相四线系统中，工作接地电阻RN=2.8Ω，系统中用电设备采取接地保护方式，接地电阻为RA=3.6Ω，如有设备漏电，故障排除前漏电设备对地电压为(  )V
A. 34.375
B. 123.75
C. 96.25
答案:B
29. 剩余电流保护器必须和(  )一起做好，只有这样，才能有效地防止触电伤亡事故发生。
A. 补充防护措施
B. 后备防护措施
C. 基本防护措施
D. 间接防护措施
答案:C
30. 操控电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如"Y'就标明该电缆归归于(  )。
A. 110kV线路间隔单元
B. 220kV线路间隔单元
C. 330kV线路间隔单元
答案:A
31. 在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( )。
A. 过电压
B. 过电流
C. 过负荷
答案:A
32. 对绕线型电动机而言，一般利用(  )方法进行调速。
A. 改变电源频率
B. 改变定子极对致
C. 改变转子电路中电阻
D. 改变转差率
答案:D
33. 对于低压配电网配电容量在100KW以下时设备爱护接地的接地电阻不应超过( )Ω。
A. 6
B. 10
C. 4
答案:B
34. 下列关于机械和机械传动的说法错误的是( )。
A. 机械是机器和机构的泛称
B. 机械是利用力学原理组成的.用于转换或利用机械能的装置
C. 机械传动是传动方式的一种，其中包括带传动.齿轮传动.蜗杆传动等
D. 机械传动不可以调节运动速度
答案:D
35. 在三相四线制中性点接地供电系统，线电压指(  )电压。
A. 相线之问
B. 零对地间
C. 相线对零线间
D. 相线对地间
答案:A
36. ( )，只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时，变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。
A. 交流电压供给操作电源
B. 变流器供给操作电源
C. 直流操作电源
答案:B
37. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
答案:A
38. 电流速断保护是防止(  )故障的保护
A. 相间短路
B. 单相接地短路
C. 电路过载
答案:A
39. 直流发电机应用最广泛的是(  )。
A. 差复励发电机
B. 他励发电机
C. 串励发电机
D. 积复励发电机
答案:D
40. 与直流弧焊发电机相比，整流直流电焊机具有(  )的特点。
A. 制动工艺简单，使用控制不方便
B. 制造工艺复杂，使用控制不方便
C. 使用直流电源，操作较安全
D. 使用调速性能优良的直流电动机拖动，使得焊接电流易于调整
答案:A
41. 稳压管的稳压区是其工作在(  )
A. 正向导通
B. 反向截止
C. 反向击穿
答案:C
42. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，重复接地电阻不应大于(  )。
A. 4Ω；
B. 5Ω；
C. 6Ω；
D. 10Ω；
答案:D
43. 某正弦交流电压的初相角φ二π/6,在t=0时，其瞬时值将(  ).
A. 大于零
B. 小于零
C. 等于零
D. 最大值
答案:C
44. 电气设备有三种工作状态，即运行.备用.(  )。
A. 冷备用
B. 热备用
C. 试验
D. 检修状态
答案:D
45. 摇表的两个主要组成部分是手摇( )和磁电式流比计。
A. 直流发电机
B. 电流互感器
C. 交流发电机
答案:A
46. 电流互感器二次侧不允许(  ).
A. 开路;
B. 短路;
C. 接仪表;
D. 接保护.
答案:A
47. 并联电力电容器的作用是(  )。
A. 降低功率因数
B. 提高功率因数
C. 维持电流
答案:B
48. 交流电的大小和方向是(  )
A. 随意变化的
B. 不随时间变化的
C. 固定不变化
D. 随时间按周期性变
答案:D
49. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。
A. 户外终端
B. 接地电阻测试
C. 接地极
答案:C
50. 配电带电作业工作票,对( )且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。
A. 同一电压等级
B. 同一电压等级.同类型
C. 同一电压等级.相同安全措施
D. 同一电压等级.同类型.相同安全措施
答案:D
51. 电力变压器中短路电压一般为额定电压的(  )。
A. 2%～4%
B. 5%～10%
C. 11%～15%
D. 15%～20%
答案:B
52. 加快充电业务发展,是落实国家能源战略和节能减排,( ),推动“以电代煤.以电代油.电从远方来”的重要举措。
A. 履行央企社会责任
B. 发展新型产业
C. 加快能源结构转变
D. 落实公司党组要求
答案:A
53. 在企业中，根据电度表的读数计算电能的方法是(  )。
A. 上次读数-本次读数
B. 本次读数-上次读数
C. 本次读数
D. （本次读数-上次读数）×倍率
答案:D
54. 对触电成年伤员进行人工呼吸,每次吹入伤员的气量要达到( )mL才能保证足够的氧气。
A. 500至700
B. 1200至1400
C. 800至1200
答案:C
55. 线路的过电流保护是保护(  )的.
A. 开关
B. 变流器;
C. 线路;
D. 母线.
答案:C
56. 变压器调整电压的分接引线一般从高压绕组引出的原因是高压侧(  )，而且常套在外面。
A. 电流小
B. 电流大
C. 电压高
答案:A
57. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
D. 悬挂
答案:C
58. 对额定电流200A的10kVGN1-10/200型户内隔离开关，在进行交流耐压试验时，其在升压过程中支柱绝缘子有闪烁出现，造成跳闸击穿，其击穿原因是(  )。
A. 绝缘拉杆受潮
B. 支持绝缘子破损
C. 动静触头脏污
D. 周围环境湿度增加
答案:C
59. 工作台运行速度过低不足的原因是(  )。
A. 发电机励磁回路电压不足
B. 控制绕组2WC中有接触不良
C. 电压负反馈过强等
D. 以上都是
答案:D
60. 避雷器与被保护设备( )连接。
A. 串联
B. 串联或并联
C. 并联
答案:C
61. 无配电网规划地区，高压配电线路主干线导线截面不宜小于(  )。
A. LGJ-70
B. LGJ-95
C. LGJ-120
D. LGJ-150
答案:C
62. 按国际和我国标准，(  )线只能用做保护接地或保护接零线。
A. 黑色
B. 蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
63. 接线端子排应能牢固地固定在安装(  )或安装表面上.
A. 水泥
B. 导管
C. 角钢
D. 导轨
答案:D
64. 电工作业人员必须年满( )岁。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
答案:D
65. 电动机.电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于(  )MΩ。
A. 0.5
B. 1
C. 2
答案:A
66. 《国家电网公司员工道德规范》要求，供电职工要模范遵守劳动纪律，不发生违章违纪行为，杜绝(  )。
A. 违章经营和违章停电
B. 违章经营和违章操作
C. 违章作业和违章操作
D. 违章指挥和违章操作
答案:D
67. 运行中的并联电容器的外壳温度，如无厂家提供的数据，一般不应超过(  )℃。
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
答案:C
68. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在( )，其阻值很小，相当于“导通”状态。
A. 正常工作电压作用下
B. 电压超过其起动值时
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