温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 高压电气发生火灾，在切断电源时，应选择操作(  )来切断电源，再选择灭火器材灭火。
A. 隔离开关
B. 火灾发生区油断路器
C. 隔离开关和火灾发生区油断路器
答案:B
2. 冷缩电缆终端的收缩依靠( )收缩。
A. 常温下的弹性回缩力
B. 加热
C. 低温下的热胀冷缩
答案:A
3. 光栅透射直线式是一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转变为(  )变化进行测量方式。
A. 电压
B. 电流
C. 功率
D. 温度
答案:A
4. {GB./T3805-2023}《特低电压ELV限值》中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为( )V。
A. 33
B. 70
C. 55
答案:A
5. 一般导线的最高允许工作温度为(  )。
A. 45℃
B. 55℃
C. 65℃
D. 75℃
答案:C
6. 交流高压真空接触器由( )实现分闸。
A. 弹簧储能操动机构
B. 分闸弹簧
C. 手动操动机构
答案:B
7. 铝导线一般用于(  )。
A. 室外架空线
B. 室内照明线
C. 车间动力线
D. 电源插座线
答案:A
8. 尖嘴钳150mm是指(  )。
A. 其总长度为150mm
B. 其绝缘手柄为150mm
C. 其开口150mm
答案:A
9. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并( )短路。
A. 单相
B. 两相
C. 三相
答案:C
10. 绝缘靴(鞋)要定时试验,试验周期一般为(  )个月。
A. 1
B. 3
C. 6
答案:C
11. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是( )。
A. 绝缘体
B. 导体
C. 半导体
答案:B
12. 国标规定强迫油循环风冷变压器上层油温最高温度为(  )℃。
A. 65
B. 75
C. 85
D. 95
答案:B
13. 下列集成电路中具有记忆功能的是(  )电路。
A. 与非门
B. 或非门
C. RS触发器
D. 异或门
答案:C
14. 电阻与电感串联的正弦交流电路中计算有功功率的公式为( )
A. P=UI
B. P=UIsinφ
C. P=UIC.osφ
D. P=I2错L
答案:C
15. 室内非生产环境的单相插座的工作电流一般可按(  )A考虑。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
答案:D
16. 照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的()倍。
A. 0.9
B. 1.1
C. 1.5
答案:B
17. 同步电动机出现“失步”现象的原因是(  )。
A. 电源电压过高
B. 电源电压太低
C. 电动机轴上负载转矩太大
D. 电动机轴上负载转矩太小
答案:C
18. 主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度(  )地切除被保护元件故障的保护。
A. 灵敏
B. 快速
C. 有选择
答案:C
19. 锗管的正偏导通电压为(  )伏左右。
A. 0.3
B. 0.7
C. 1
D. 0.8
答案:A
20. 三相四线有功电能表有组元件( )
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
21. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是(  )
A. 短路
B. 过载
C. 欠压
答案:B
22. 我国的安全工作电压规定一般规定为(  )
A. 12V
B. 24V
C. 36V
D. 50V
答案:C
23. 在一般场所,为保证使用安全,应选用( )电动工具。
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:B
24. 装设暂时接地线的次序为( )。
A. 先拆导体端，后接接地端
B. 先接接地端，后拆导体端
C. 不分先后
D. 以上都不对
答案:B
25. 当变压器外部故障时，有较大的穿越性短电流流过变压器，这时变压器的差动保护( )。
A. 立即动作
B. 延时动作
C. 不应动作
D. 短路时间长短而定
答案:C
26. 隔离开关不能用于下述哪种操作(  )。
A. 隔离电源
B. 切断负荷电流
C. 切断电压互感器
D. 切断无恢复电压的环流
答案:B
27. 新建架空线路运行前需在额定电压下，对空载线路进行三次合闸试验，带电运行(  )小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
答案:D
28. "220V.40W"的纯电阻元件，允许通过的最大电流是( )。
A. 1A
B. 0.18A
C. 0.5A
D. 2A
答案:B
29. 胸外按压与口对口{鼻}人工呼吸同时进行，其节奏为:单人抢救时，每按压( )次后吹气2次，反复进行
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
答案:C
30. 射极输出器的电压放大倍数(  )。
A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 近似等于1
答案:D
31. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和( )保护能力。
A. 温度
B. 机械
C. 过载
答案:C
32. 熔体的熔断时间与(  )。
A. 电流成正比
B. 电流的平方成正比
C. 电流的平方成反比
D. 电压成正比
答案:C
33. 遮栏的高度户外应不低于(  )。
A. 1.2m
B. 1.5m
C. 2m
D. 2.5m
答案:B
34. 塔式起重机为适应夜间工作，应设置正对工作面的投光灯；当塔身高于30m时，还应在其塔顶和臂架端部设置( )信号灯。
A. 红色
B. 绿色
C. 白色
D. 黄色
答案:A
35. 可编程序控制器不需要大量的活动部件和(  )，接线大大减少，维修简单，维修时间缩短，性能可靠。
A. 微机部件
B. 电子元件
C. 电器部件
D. 部分部件
答案:B
36. 对气体放电灯供电的三相四线制照明系统，其零线截面应为相线的( )
A. 50%
B. 100%
C. 150%
D. 200%
答案:B
37. FX2N-2DA模拟量输出模块的内部结构包含D/A转换器.缓冲寄存器.(  )。
A. AC/DC电源
B. 扩展电缆
C. 光电耦合器
D. A/D转换器
答案:C
38. CNC装置内的位置控制器，得到控制指令后，去控制机床(  )。
A. 进给
B. 主轴变速
C. 油泵升起
D. 刀库换刀
答案:A
39. 国际规则，电压(  )伏以下不用考虑避免电击的风险。
A. 36伏
B. 65伏
C. 25伏
答案:C
40. 用三相两元件电能表计量三相四线制电路有功电能，将( )。
A. 多计量；
B. 少计量；
C. 正确计量；
D. 不能确定多计或少计。
答案:D
41. 铁磁材料的相对磁导率口。(  )。
A. >1
B. =1
C. <1
D. ≤1
答案:A
42. 在生产过程中，静电对人体.设备.产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是( )。
A. 使静电荷通过空气泄漏
B. 使静电荷向四周散发泄漏
C. 使静电荷沿绝缘体表面泄漏
答案:C
43. 阻隔开关按设备地址分类可分为(  )和户外式。
A. 户内式
B. 山地式
C. 平原式
答案:A
44. 绝缘杆从结构上可分为(  ).绝缘部分和握手部分三部分。
A. 工作部分;
B. 接地部分;
C. 带电部分;
D. 短路部分.
答案:A
45. 交流高压真空接触器的电气寿命一般为(  )。
A. 1万次
B. 10万次
C. 20万次
D. 30万次
答案:C
46. 人体触电可分为直触摸摸触电和(  )两大类。
A. 跨步电压触电
B. 触摸电压触电
C. 间触摸摸触电
答案:C
47. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190平方毫米{如φ16mm圆钢}.地下深度大于( )的临时接地体。
A. 0.6m
B. 0.8m
C. 1.0m
D. 1.2m
答案:A
48. 有一块内阻为0.15Ω，最大量程为1A的电流表，先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为(  )。
A. 3A；
B. 4A；
C. 2A；
D. 6A。
答案:B
49. 配电变压器低压侧中性点的接地线，变压器容量为100kVA以上时应采用截面积不小于(  )的裸铜导线。
A. 10mm2；
B. 16mm2；
C. 25mm2；
D. 35mm2；
答案:D
50. 2000kW以下的电动机,假如(  )灵敏度不能满意要求时,也可选用电流纵差动维护替代。
A. 过负荷维护
B. 电流速断维护
C. 纵差动维护
答案:B
51. 配电站.开闭所户外20kV高压配电线路.设备所在场所的行车通道上,车辆{包括装载物}外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )。
A. 0.7m
B. 0.95m
C. 1.05m
D. 1.15m
答案:C
52. 电路主要由负载.线路.电源及(  )组成。
A. 变压器
B. 开关
C. 发电机
答案:B
53. 所有断路器,阻隔开关均断开,在有或许来电端挂好地线,说明设备处于(  )状况。
A. 运转
B. 检修
C. 备用
答案:B
54. 世界上发明的第一台电子数字计算机是(  )
A. ENIAC
B. EDVAC
C. EDSAC
D. UNIVAC
答案:A
55. 电荷的基本单位是(  )。
A. 安培
B. 安秒
C. 库仑
答案:C
56. 用兆欧表逐相测量定子绕组与外壳的绝缘电阻,当转动摇柄时,指针指到零,说明绕组( )。
A. 碰壳
B. 短路
C. 断路
答案:A
57. 我国研制的(  )系列的高灵敏度直流测速发电机，其灵敏度比普通测速发电机高1000倍，特别适合作为低速伺服系统中的速度检测元件。
A. CY
B. ZCF
C. CK
D. CYD
答案:D
58. 电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(  )位置的状态。
A. 断路器合闸，隔离开关合闸
B. 断路器合闸，隔离开关分闸
C. 断路器分闸，隔离开关合闸
D. 断路器分闸，隔离开关分闸
答案:D
59. 低压架空线路夜间巡视时，如发现倒杆.断线，应立即阻止行人，不得靠近故障点(  )以内。
A. 2m；
B. 3m；
C. 4m；
D. 8m；
答案:C
60. M7130平面磨床的主电路中有(  )熔断器。
A. 三组
B. 两组
C. 一组
D. 四组
答案:C
61. 使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的(  )。
A. 电压等级
B. 电流方向
C. 功率大小
D. 结构原理
答案:A
62. 检修后的电气设备，其绝缘电阻要合格，在经(  )检测合格后方能满足电路的要求。
A. 检测直流电阻
B. 加大截面积
C. 通电试验
D. 断电试验
答案:C
63. 10kV塑料绝缘电缆终端盒耐压试验电压规定为( )。
A. 50kV
B. 40kV
C. 20kV
D. 25kV
答案:D
64. 穿管敷设的铝芯绝缘导线的线芯最小截面应为(  )mm2。
A. 1
B. 1.5
C. 2.5
D. 4
答案:C
65. 国家规定，对照明用户，电压波动的幅度上限为( )
A. ±5%
B. ±7%
C. ±10%
D. ±15%
答案:B
66. 穿管敷设的铝芯绝缘导线的线芯最小截面应为(  )mm2。
A. 1.0
B. 1.5
C. 2.5
D. 4.0
答案:C
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