序号

质量控制点

控制方式及编号

WHS 表格编号

电气安装工程质量控制点

| 1 | 主变压器本体安装 | S011 | 表 S011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主变压器器身检查 | S012 | 表 S012 |
| 3 | 主变压器附件安装 | W013 | 表 W013 |
| 4 | 主变注油及密封性检查 | S013 | 表 S013 |
| 5 | 主变压器整体检查 | W014 | 表 W014 |
| 10 | 真空断路器检查 | W020 | 表 W020 |
|  |  |  | 表 W022-1 |
| 12 | 隔离开关安装 | W022 | 表 W022-2 |
|  |  |  | 表 W022-3 |
|  |  |  | 表 W023-1 |
| 13 | 互感器安装 | W023 | 表 W023-5 |
|  |  |  | 表 W023-7 |
| 14 | 避雷器安装 | W024 | 表 W024-1 表 W024-2 |
|  |  |  | 表 W027-2 |
| 17 | 软导线安装 | W027 | 表 W027-3 |
|  |  |  | 表 W027-4 |
| 18 | 硬母线安装 | W028 | 表 W028-1 |
| 20 | 屋外接地装置安装 | H007 | 表 H007 |
| 21 | 屋内接地装置安装 | W030 | 表 W030 |
| 22 | 电缆敷设及终端制作 | W031 | 表 W031-1 表 W031-4 |
| 23 | 电缆防火与阻燃 | W032 | 表 W032 |
|  |  |  | 表 W034-1 |
|  |  |  | 表 W034-2 |
| 25 | 屏盘柜安装 | W034 | 表 W034-3 |
|  |  |  | 表 W034-4 |
|  |  |  | 表 W034-7 |
| 26 | 二次回路检查及接线 | W035 | 表 W035-1 |

## 主变压器本体安装检查表

### 工程名称：	表 S011

产品型号制造厂家

工	序号	检查（检验）项目	性

出厂编号安装位置

质 量 标 准

单	推

检验方法

检查结果

是否合格

（合格填

序	质	位

合格		荐值

及器具

“1”，反之填

“0”）

1	预埋件

基

按设计规定

对照图纸检查	符合设计规定

础	2	基础水平误差安

装

3	轨道间距误差

mm	＜5

mm	＜5

＜3	用水准仪检查	合格

＜3	用尺检查	合格

密	充气运输气就	4	性		体 压 力 位		封

前	5	能	带油运输	主要

检

查	6	油绝缘性能	主要

- 滚	滚轮安装装

轮

- 配	制动器安装

本

体	9	支墩与变压器及

MPa

0.01～0.03

不渗油，顶盖螺栓紧固

标准规定值能灵活转动牢固，可拆

牢固

检查压力表	合格

观察检查	合格检查试验报告	合格合格

扳动检查

合格

合格

就	预埋件连接

位

- 本体接地	主要

- 冲击值和次数

牢固，导通良好

按制造厂规定

观察检查

对照厂家规定检查

合格

符合厂家规定

其	12

油箱顶部定位装

无变形，无开

观察检查	合格

他	置	裂

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

结	合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □）

### 检查（检验）项目数

论

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 主变压器器身检查检查表

### 工程名称：	表 S012

产品型号	出厂编号

制造厂家

工	序	检查（检验）项目	性	单序	号		质	位

安装位置质 量 标 准

合格	推荐值

检验方法及器具

检查结果

是否合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

|  | 1 | 器身各部位 | 主要 | 无移动 |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 观察检查 |  |
|  | 2 | 各部件外观 | 主要 | 无烧伤、损坏及变形 |  | 合格 |
| 器身 | 3 | 各部位绑扎措施 |  | 齐全，紧固 | 扳动检查 | 齐全，紧固 |

外	4	绝缘螺栓及垫块	主要观

|  | 层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 器身油漆 |  | 色彩一致，无脱落、污染 | 观察检查 | 色彩一致 |
| 7 | 铁芯接地 | 主要 | 1 点，连接可靠 | 观察检查 | 连接可靠 |
| 8 | 铁芯绝缘 | 主要 | 按制造厂规定 | 用兆欧表检查 | 合格 |

5	绕组及引出线绝缘	主要

齐全，无损坏，且防松措施可靠

完整，包缠牢固紧密

用扳手检查	齐全

观察检查	完整

铁芯

- 裸	外观导

- 体	焊接

无毛刺、尖角、断股、断片、拧弯

满焊、无脱焊

观察检查观察检查

合格无脱焊

绕	11

12

| 组 |  | （500kV 高压侧） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 线圈固定检查 | 主要 | 固定牢固 | 手指摇动检查 | 牢固 |

13

高压应力锥  油路（有围屏者除

外）

均压屏蔽罩

完好

无异物，畅通完好，无损伤

观察检查

完好

无异物，畅通完好

  - 绕组绝缘	主要

  - 连接

电

> 出 厂 值 的 ＞出厂值的 用 2500V 兆欧表	合格70％	80％	检查

可靠	观察检查	可靠

17

压

18

切

换	19

清洁度、弹力

开

关	接触	主要触

头

对应位置

无锈蚀、油污、且弹性良好

可靠，塞尺塞不进正确、一致

扳动检查	合格

用 0.05 ㎜×

10mm	合格

塞尺检查

操动检查	一致

装	20

置	21		无励

部件装配

操作杆长度

齐全，正确三相一致

观察检查

正 确 三相一致

22

磁

分接开

关

转动器

动作灵活、密封良好

观察检查

动作灵活

工

序

序

号

检查（检验）

项目

性

质

单

位

质 量 标 准

是否合格

检验方法

及器具

检查结果

合格

推荐值

（合格填

“1”，反之填 “0”）

电

23

有

载

开关动作

顺序

主要

正确，切换时无开路

仪表测量

正确

切换开关

密封

良好

观察检查

良好

25

强油循环管与

下轭绝缘接口密封

良好

良好

其

观察检查

26

各部位清理

主要

无杂物、污迹、屑末

合格

他

27

阀门动作

开闭灵活，指示正确

操动检查

指示正确

回

28

法兰连接

紧固，螺栓受力均匀；结

合面无渗油

观察并用力矩

扳手检查

合格

罩

29

器身暴露在

空气中的时间

主要

符合 GBJ 147-1990 规定

记录实际值

符合规范要求

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是

□

否	□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

合格率（

检查（检验）项目合格项数 ×100% ）

检查（检验）项目数

=

等级：合格（优 □	良 □	中 □）

结论

不合格 □

检查人（签名）：

年

月

日

表 S012-2（续）

| 压 切换 |  | 调 压分 |
| --- | --- | --- |
| 装 | 24 | 接 |
| 置 | 开 |  |
|  | 关 |  |

## 主变压器注油及密封试验检查表

### 工程名称：	表 S013

| 工序 | 序号 | 检查（检验）项目 | 性质 | 单位 | 质 量 合格 | 标 准 推荐值 | 检验方法及器具 | 检查结果 | 是否合格 （合格填“1”，反之填“0”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 绝缘油试验 |  |  | 主要 |  | 合格 |  | 检查试验报告 | 合格 |  |
| - 油温（220kV 及以上变压器） - 器身温度 |  |  |  | ℃ | 高于器身温度 ＞20 |  | 用温度计检查 | 合格 合格 |  |
| 4 真空度 |  |  | 主要 |  | 按制造厂规定 |  | 对照规范检查 | 符合厂家要求 |  |
| 5 注油前真空保持时间 |  |  |  |  | 按制造厂规定 |  | 检查记录 | 符合厂家要求 |  |

产品型号制造厂家

出厂编号安装位置

变

6	注油（循环）速度

压		注油过程检查7

（220kV 及以上变压器）

器	8	注油后真空保持时间

L/mi n

- 油

注	位

- 检

油	查

油标指示

油标指示与

| 油枕油面高度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净油设备出口油温 油箱内温度 | ℃ | 按制造厂规定 按制造厂规定 | 用温度计检查 | 符合厂家要求 符合厂家要求 |
| 循环时间 | h | 按制造厂规定 | 检查记录 | 符合厂家要求 |

主要

| 按制造厂规定 | 用流量计检查 | 符合厂家要求 |
| --- | --- | --- |
| 按制造厂规定 | 观察检查 | 符合厂家要求 |
| 按制造厂规定 | 对照规范检查 | 符合厂家要求 |
| 正确 | 观察检查 | 正确 |

按制造厂规定

符合厂家要求

11 500

kV

- 变热

- 油循

环

- 器

热油循环后油质试

主要

验

合格	检查试验报告	合格

| 15 | 试验压力 |  | MPa | 按制造厂规定 | 检查压力表 | 符合厂家要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 试验时间 |  | h | 按制造厂规定 | 检查记录 | 符合厂家要求 |
| 17 | 所有焊缝及结合面密封 | 主要 |  | 无渗漏 | 观察检查 |  |

整体密封试验

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 主变压器整体检查检查表

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

质 量 标 准

工

序

序号

检查（检验）项目

性

质

单

位

检验方法

及器具

检查结果

合格

推荐值

是否合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

变

1

2

铭牌及接线图标志

所有附件安装

齐全，清晰

正确，牢固

观察检查

齐全，清晰

正确

工程名称：	表W014

| 3 | 油系统阀门 | 打开，且指示正确 | 正确 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 变压器外观 | 清洁，顶盖无遗留物 | 合格 |

压器

整	5	分接开关位置及指示

体	6	油位	主要

- 测温装置

检

| 查 |  |  |  |  | 查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 冷却装置 |  | 试运良好，联动可靠 | 观察检查 | 联动可靠 |
|  | 10 | 事故排油消防设施 | 主要 | 已验收 | 投运检查 | 合格 |

气体继电器	主要

符合运行要求位置指示正确

正 常 指示正确

模拟试验良好

正确

正常正确

模拟试验检

合格

11

12

13

14

15	接16

17	地

18

试验项目	主要

整体密封	主要相色标志

铁芯和夹件接地引

出 套 管 高压套管末屏

电流互感器备用二次端子

本体及基础

引线与主接地网连接

合格，无漏项

无 渗 油 齐全，正确

牢固，导通良好

短路后可靠接地

应分别有 2 点与接地网可靠连接

牢固，导通良好

检查试验报告

观察检查

扳动且导通检查

合格

无渗油正确

导通良好良好

可靠接地

可靠连接导通良好

19	孔洞封堵	严密	观察检查	严密

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 油浸式变压器安装检查表

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

质 量 标 准

工序

序

号

检验方法

检查（检验）项目

性质

单位

检查结果

合格

推荐值

及器具

是否合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

工程名称：	表 W015

|  |  |  |  | 对照图纸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作及布置 |  | 按设计规定 符合设计规定检查 |  |  |
| 2 | 与预埋件连接 |  | 牢固 观察检查 牢固 |  |  |
| 3 | 位置 |  | 对照图纸 按设计规定 符合设计规定检查 |  |  |
| 4 | 与基础配合 |  | 牢固 扳动检查 牢固 |  |  |
| 5 | 密封及校验 | 主要 | 检查试验 良好、合格 合格 报告 |  |  |
| 6 | 继电器安装 |  | 水平、标志方向正确 观察检查 正确 |  |  |
|  | 气体继电 |  |  |  |  |
| 7 8 | 器安装 连通管升高坡度 连通管插入箱盖深 |  | 对照厂家 按制造厂规定 符合厂家规定规定检查 与箱盖内表面平齐 试装检查 合格 |  |  |
| 度 |  |  |  |  |  |
| 9 管道导通性 |  |  | 畅通 |  | 畅通 |
| 10 膜片外形 |  | 主要 | 完整、无变形 | 观察检查 | 完整、无变形 |
| 11 法兰密封 |  |  | 无渗漏 |  | 无渗漏 |

基础安装

本体就位

安全气道安装

附件	12	温度计安安装			装

13

14

插孔内介质及密封

测温包毛细管导通与油枕连接

同箱内绝缘油良好，严密

弯曲半径大于 50 ㎜

牢固、密封

观察检查

合格合格

牢固、密封

吸湿器安

|  | 装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 吸湿剂 | 干燥 |  | 干燥 |
| 17 |  | 阀盖及升高座内部 | 清洁、密封良好 | 观察检查 | 密封良好 |
| 18 | 压力释放 | 电触点动作 | 准确 | 仪器检查 | 准确 |

15

油封油位

在油面线处

观察检查	正确

阀安装

19

绝缘水平

绝缘电阻

良好	良好

表表检查

表 W015

质 量 标 准

序

号

检验方法

工序

检查（检验）项目

性质

单位

检查结果

合格

推荐值

及器具

是否合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

20

箱

体及附

铭牌及接线图标志

清晰

清晰

整体

检查

21

油漆

完整

观察检查

完整

22

附件安装

无短缺，完好

完好

23	件24

25

散热片密封油门

无变形无渗油无漏油

无变形无渗油无漏油

|  |  | 清洁，无机械损伤，无裂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷套 | 主要 |  |  | 无裂纹 |
|  |  | 纹 | 观察检查 |  |
| 结合面 |  | 紧固、无渗油 |  | 紧固 |
| 二次接线端子 |  | 有防转动措施 | 扳动检查 | 合格 |
| 与导线连接 | 主要 | 紧固、端子不受外力 | 操作检查 | 合格 |
| 接点分断情况 | 主要 | 手感明显 |  | 合格 |
| 装置密封 |  | 无渗油 | 观察检查 | 无渗油 |

引出

- 线

- 端

- 子

- 电压

- 切

换

- 装置

33

- 绝缘

- 油

36

其他

指示位置和标识	主要温度控制器指示

试验	主要

油位	主要

中性点接地

符合运行规定正常

合格正常

按设计规定

分别接地，且应有 2 点可

对照运行规定

观察检查合格

正常

对照设计图检查

观察并导

符合规范要求正常

合格正常

符合设计要求

37	基础及本体接地	合格

靠连接接地网	通检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

干式电抗器安装检查表

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

工

序

序

号

质 量 标 准

检查（检验）项目

性

质

单

位

检验方法

及器具

检查结果

合格

推荐值

是否合格

（合格填“1”，反

工程名称：	表W017

基础	1

相间中心距离误差

㎜	≤10

≤8

用尺检查

之填“0”）

合格

安装	2

预留孔中心线误差

㎜	≤5

≤3	合格

- 外观检查	主要

- 瓷铁浇装联接	主要

支

柱	5	找平用钢垫片检查	主要绝

清洁，无裂纹	合格

牢固	观察检查	牢固

固定	固定

缘	6	绝缘硬纸	位置	主要

子	板或橡胶

安	7	垫片（电抗	大小

装	8	器叠装时）	厚度	mm

- 螺栓连接

在绝缘子顶帽上

与顶帽相同

≤4

紧固

合格

观察检查

合格

用尺检查	合格

用扳手检	合格查

- 外观

- 检查

电	12

抗

器	13

混凝土支柱	主要绕组	主要

垂直安装三相中心线

连接螺栓

无损伤、裂纹  清洁，无破损、变形

一致

齐全，紧固

观察检查

用尺检查扳动检查

合格

合格一致

齐全，紧固

安

装	14

接 线 端 子	连接与 母 线 联

按 GBJ 149-1990 规定

对照规范检查

符合规范要求

15	接

螺栓材料	主要

非磁性金属材料（额定电流	用磁铁检	合格

≥1500A 时）	查

16

支柱	17

绝缘	18 子接

地	19

磁性材料各部件叠装

独立安装

接地线连接	主要

固定牢固  底层可靠接地 每相均可靠接地

不构成闭合环路

扳动检查	合格

扳动且导	合格

通检查	合格

观察检查	合格

其	20	电抗器风道检查	主要	通畅	观察检查	通畅它

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100%）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 封闭式组合电器本体检查安装检查表

| 工程名称： |  |  |  | 表 S014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  | 出厂编号 |  |
| 制造厂家 工序 序 检查（检验）项目 | 性 | 单 | 安装位置 质 量 标 准 | 检验方 检查结果 是否合格 |

号	质	位

合格	推荐值

法及器具

（合格填“1”，反之填“0”）

| 1 | 组合元件及附件 | 齐全，无损伤、锈蚀 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 绝缘部件检查 | 清洁，无受潮、无变形 | 合格 |

设		元件接线端子、插接件及备	3		载流部分检查

检

- 紧固螺栓

查

- 支架及接地引线

- 母线及气室筒内壁	主要

- 元件表面

- 盆式绝缘子检查

光洁，无锈蚀

齐全，无松动无锈蚀、损伤平整，无毛刺洁净，无杂物

清洁，无裂纹

观察检查

观察检查

合格

无松动合格合格合格

合格

元	9		母线

母线外观

清洁，无氧化物、划痕及凸凹

合格

不平

10	安

条状触指检查	主要

光洁，无锈蚀、划痕

观察检查	合格

件	11	装

触头座检查

清洁，无划痕	合格

| 12 吸附剂检查 |  |  | 干燥 | 观察检查 | 干燥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 元件内部检查 | 主要 | 清洁，无杂物 合格 |  |  |
| 14 法 | 密封垫（圈）检查 | 主要 | 完好，清洁，无变形 合格 |  |  |

组

装	兰

- 密封槽及法兰面检查	主要连

- 接	法兰连接

- 连接螺栓紧固力矩

光洁、无伤痕导销无卡阻

按制造厂规定

观察检查

合格

合格

用力矩扳手

符合厂家规定

检查

- 操动机构行程

| 19 | 驱动转矩 |  |  |  | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 21 | 操动机构动作 分、合闸指示 | 主要 主要 | 准确，可靠 正确 | 操动试验 | 准确，可靠 正确 |
| 22 | 联锁装置 | 主要 | 动作可靠、灵活 | 观察检查 | 动作可靠 |

操动机构检查

按制造厂规定

对照厂家规定检查

符合厂家规定

### 表 S014（续）

质 量 标 准

工

序

序

号

性

质

单

检验方法

检查（检验）项目

检查结果

位

合格

推荐值

及器具

是否合格

（合格填“1”，反之填“0”）

套

管

23

密封槽及法兰表面

主要

光洁、无划痕

合格

观察检查

24

密封垫（圈）检查

主要

清洁，无变形、破损

合格

安

  - 连接螺栓紧固力矩

装

  - 充气前充气设备及管路检查

  - 充气前断路器内部真空度	主要

SF

6	28	密度继电器

按制造厂规定  洁净，无水分、油污

按制造厂规定

报警、闭锁压力值按制造

用力矩扳手检查

观察检查

对照厂家规定检查

符合厂家规定合格

符合厂家规定

符合厂家规定

气	厂规定整定

体

检查试验

充	29	SF6

注

气体含水量

主要	符合厂家规定

报告

观察密度继

30	SF

| 31 | 整体密封试验 | 主要 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 接地线检查 |  | 无锈蚀、损伤 |
| 33 | 连接方式 |  | 螺接 |
| 34 | 连接螺栓 | 主要 | 紧固 |
| 35 | 各元件法兰连接处 | 主要 | 跨接可靠，导通良好 |
| 36 | 接地连接 |  | 牢固，导通良好 |
| 37 | 隔气室及相色标识 |  | 正确、齐全、清晰 |

6

接地线安装

其他

气体压力	主要

按制造厂规定

电 器 对照厂家规定检查

观察检查

用扳手检查

扳动并导通检查

观察检查

符合厂家规定

符合厂家规定合格

螺接紧固

导通良好导通良好

正确

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

结	合格率（ 检查（检验）项目合格项数×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □）

### 检查（检验）项目数

论

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 手车式高压成套配电柜安装检查表

工程名称：	表 W019-1

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

工序

序号

检查（检验）项目

性质	单位

质 量 标 准

检验方法

检查结果

是否合格

1

2

柜

体	3	水

就	平

间隔布置

垂直度（每米） 相邻两柜顶部

主要

主要		mm mm

合 格	推荐值

按设计规定

＜1.5

＜2

及器具

对照设计图检查

用铅坠检查

符合设计规定合格

合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

位	4	误

找	差

正     5  盘面误

6

差

成列柜顶部	mm	＜5	＜3	合格

拉线检查

相邻两柜边	mm	＜1	合格

成列柜面	mm	＜5	＜3	合格

7	柜间接缝

| 8 | 螺栓固定 | 牢固 | 动检查 | 牢固 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 紧固件检查 | 完好、齐全 | 观察检查 | 完好 |
| 10 | 紧固件表面处理 | 镀锌 | 观察检查 | 合格 |
| 11 | 震动场所的防震措施 | 按设计规定 | 对照设计 图检查 | 符合设计规定 |

柜体固定

mm	＜2

用尺检查	合格观察或扳

- 底架与基础连接	主要

柜体

接地

- 装有电器可开启屏门的接地

- 柜面检查

| 15 | 设备附件清点 |  | 齐全 |  | 齐全 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 门销开闭 |  | 灵活 | 清单检查 操动检查 | 灵活 |
| 17 | 柜内照明装置 |  | 齐全 | 观察检查 | 齐全 |
| 18 | 手车推拉试验 | 主要 | 轻便不摆动 | 操动检查 | 合格 |
| 19 | 电气“五防”装置 |  | 齐全，灵活可靠 | 操动试验 | 合格 |
| 20 | 安全隔离板开闭 |  | 灵活 | 操动检查 | 灵活 |

开 关

柜 机

械 部

件 检查

导通良好

用软铜导线可靠接地

平整，齐全

观察并导通检查

观察检查对照设备

导通良好可靠接地平整

质 量 标 准

检验方法

工序

序号

检查（检验）项目

性质	单位

检查结果

合 格

推荐值

及器具

是否合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

表 W019-1（续）

- 设备型号及规格	按设计规定

- 设备外观检查	完好

对照设计图检查

观察检查

符合设计规定

合格

导通良好，通断顺

- 活动接地装置的连接		操动试验	合格序正确

开	24

关

柜	25

电	触

电气联锁接点接触

动、静触头中心线

紧密，导通良好

一致

导通检查	导通良好

一致

观察检查

26	头

气

动、静触头接触	主要

紧密、可靠	可靠

部	27	检查

件	28

检

29

查

动、静触头接触间隙小车与柜体接地触头接触

仪表继电器防震措施

按制造厂规定紧密、可靠

可靠

用尺检查观察检查

观察检查

符合厂家要求可靠

可靠

- 带电部分

一次回路

按 GBJ 149 中

mm

表 2.1.13-1 规定	对照规范

符合规范要求

对地	按 GB 50171 中	检查

- 距离

二次回路	mm		符合规范要求表 3.0.6 规定

- 电加热装置

- 高压带电显示装置

齐全,且能正常使用

指示正确

观察并用表计检查

通电检查

合格

指示正确

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 固定式配电柜安装检查表

工程名称：	表 W019-2

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

工序	序号	检查（检验）项目	性质	单位

质 量 标 准合 格	推荐值

检验方法及器具

| 1 |  | 间隔布置 |  | 主要 |  | 按设计规定 |  |  | 检查 | 符合设计要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 垂直度 |  | 主要 | mm／m | ＜1.5 |  |  | 用铅坠检查 | 合格 |
| 柜体 | 3 | 水平 | 相邻两柜顶部 | mm |  |  | ＜2 |  |  | 合格 |
| 就位找 | 4 5 | 误 差盘 | 成列柜顶部 相邻两柜边 | mm mm |  | ＜5 | ＜1 | ＜3 | 拉线检查 | 合格 合格 |
| 正 |  | 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 误 | 成列柜面 | mm |  | ＜5 |  | ＜3 |  | 合格 |
|  |  | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |

对照设计图

检查结果

是否合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

| 7 | 柜间接缝 | mm | ＜2 | 用尺检查 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 固定 |  | 牢固 | 扳动检查 | 牢固 |
| 9 | 紧固件检查 |  | 完好、齐全 | 观察检查 | 完好 |
| 10 | 紧固件表面处理 |  | 镀锌 | 观察检查 | 合格 |

柜体固定

11

12

柜

体

13

接

地

14

15

|  |  |  | 单检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 柜内照明装置 | 齐全 | 观察检查 | 齐全 |
| 18 | 电气“五防”装置 | 齐全，灵活可靠 | 操动检查 | 合格 |
| 19 | 盘柜前、后标识 | 齐全、清晰 | 观察检查 | 齐全、清晰 |

柜	16

体检查

震动场所的防震措施

底架与基础连接	主要有防震垫的柜体接地

装有电器可开启屏门的接地柜面检查

设备附件清点

按设计规定

牢固，导通良好

每段柜有两点以上明显接地

用软铜导线可靠

接地

平整、齐全齐全

对照设计图检查

扳动并导通

检 查 观察检查

观察及导通检查

观察检查 对照设备清

符合设计要求合格

合格合格

平整、齐全

齐全

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

工序

序

检查（检验）项目

性质

单位

质 量 标 准

检验方法

检查结果

是否合格

表 W019-2（续）

号

合 格	推荐值

及器具	（合格填

“1”，反之

填“0”）

20	设备型号及规格

按设计规定

| 21 |  | 设备外观检查 |  |  | 裂纹 |  | 完好 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | 电气联锁接点接触 |  |  | 紧密，导通良好 |  | 导通良好 |
| 23 |  | 动触头与静触头的中心线 |  |  | 一致 | 观察检查 | 一致 |
| 24 |  | 动触头与静触头接触 | 主要 |  | 紧密，可靠 |  | 可靠 |
| 25 |  | 仪表继电器防震措施 |  |  | 可靠 |  | 可靠 |
| 26 | 带电部分 | 一次回路 |  | mm | 按规范 GBJ 149 中表 2.1.13-1 规定 | 对照规范检 | 符合规范要求 |
|  | 对地 距离 | 二次回路 |  | mm | 按规范 GB 50171 中 | 查 | 符合规范要求 |
| 27 |  | 电加热装置 |  |  | 齐全,且能正常使 用 | 观察并用表 计检查 | 合格 |

完好，瓷件无掉瓷、

对照设计图检查

符合设计要求

开关柜电气部件检查

28	高压带电显示装置

指示正确

通电检查

指示正确

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

结	合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 论		检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 真空断路器检查检查表

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

工程名称：	表W020

工序	序号	检查（检验）项目	性质	单位

质 量 标 准

检验方法

检查结果

是否合格

（合格填

- 外观检查

合 格	推荐值	及器具

部件齐全，无损伤

“1”，反之

填“0”）

合格

| 3 | 绝缘部件 | 主要 | 损伤 无变形，且绝缘良好 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 分、合闸线圈铁芯动作检查 |  | 可靠，无卡阻 |
| 5 | 熔断器检查 | 主要 | 导通良好，接触牢靠 |
| 6 | 螺栓连接 |  | 紧固均匀 |
| 7 | 二次插件检查 |  | 接触可靠 |
| 8 | 绝缘隔板 |  | 齐全，完好 |

灭弧室外观检查	主要

清洁，干燥，无裂纹、

观察检查

合格

本

体

检

查	牵引杆的下端或

- 主要

弹	凸轮与合闸锁扣

簧	分合闸闭锁装置动

合闸弹簧储能后， 蜗扣可靠

动作灵活，复位准

检查试验报告

扳动检查 观察及用万用

表 检 查 用力矩扳手

检查

观察及用万用表检查

观察检查

操动检查

合格可靠

导通良好合格

接触可靠完 好 可靠

- 机

构

11

| 导 电 | 13 | 触头弹簧外观检查 | 主要 | 好 齐全，无损伤 | 观察检查 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 | 14 | 可挠铜片检查 |  | 无断裂、锈蚀、固定牢 |  | 合格 |

12

主要

作检查

合闸位置保持程度	主要触头外观检查	主要

确、迅速，扣合可靠可靠

洁净光滑，镀银层完

动作灵活

观察检查	可靠合格

18		辅助开关

19

20

| 分 检 | 15 | 触头行程 | 主要 | 靠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查 | 16 | 触头压缩行程 |  | 按制造厂规定 |
|  | 17 | 三相同期 |  |  |

切换触点外观检查

动作检查手动合闸

接触良好，无烧损准确、可靠

灵活、轻便

对照厂家规定检查

观察检查操动检查

符合厂家规定符合厂家规定符合厂家规定

合 格 准确、可靠

|  |  |  |  | 操动检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 断路器与操动机构联动 | 主要 | 正确，可靠 |  | 可靠 |
| 22 | 分、合闸位置指示器检查 |  | 动作可靠，指示正确 | 观察检查 | 指示正确 |
| 23 | 手车推拉试验 | 主要 | 进出灵活 | 推动检查 | 进出灵活 |
| 24 | 手车接地 |  | 牢固，导通良好 | 扳动并导通 | 导通良好 |
|  |  |  |  | 检查 |  |
| 25 | 相色标志 | 正确 |  | 观察检查 | 正确 |

灵活

其他

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准

是

□

否	□

检查（检验）项目数：

合格项数：

不合格项数：

结

论

合格率（

检查（检验）项目合格项数 ×100% ）

检查（检验）项目数

=

等级：合格（优 □	良 □	中 □）

不合格 □

检查人（签名）：

年

月

日

## SF 断路器安装（弹簧机构）检查表

6

工程名称：	表 W021-2

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

工序	序

检查（检验）项目

性质

单

质 量 标 准

检验方法

检查结果

是否合格

号	位

合格	推荐值

及器具	（合格填

“1”，反

之填“0”）

1	基础中心距离误差

基

础	2	基础高度误差

检	3	预留孔或预埋件中心距离误差查

4	预埋螺栓中心距离误差

≤10	≤8

mm	≤10	≤8

≤10	≤8

mm	≤2

用尺检查	合格

用水准仪检查	合格合格

用尺检查

5

支架	6 安装

7

8

机

构	9

箱

安	10	接

装	11	地

支	12

柱	13

瓷	14 支 柱

套	与机

与基础间垫铁检查支架固定

接地

外观检查 机构箱固定

连接面检查接地连接

外观检查

相间中心距离误差

密封圈（垫）检查

不超过三片，总厚度

≤10mm，各片间焊接牢牢固

应有 2 点与接地网

主要

可靠连接

完整，无损伤

主要	牢固

接触良好

主要	可靠，导通良好

主要		完整，无裂纹mm		≤5	≤3

完好，无变形、破损

用尺检查扳动检查

观察并导通检查

观察检查 用扳手检查导通检查

扳动并导通检查观察检查

用尺检查

观察检查

合格牢固

可靠连接

合格牢固

接触良好导通良好完整

合格

合格

安	构箱

装	15 连 接

16

17

灭

18	三联

弧	箱与

螺栓紧固力矩	主要

外观检查	主要吸附剂检查

气路连接	主要

按制造厂规定

清洁，无损伤干燥

正确可靠

对照厂家规定用力矩扳手检查

观察检查

对照厂家规定检查

符合厂家规定清洁

干 燥 正确可靠

19

支柱

室	20	联接

传动杆连接	主要

密封圈（垫）检查

正确可靠

完好，无变形、破损

观察检查	正确可靠

完好

安	21

22

装

密封槽面检查	主要

螺栓紧固力矩	主要

清洁，无划痕

按制造厂规定

观察检查

对照厂家规定用力矩扳手检查

合格

符合厂家规定

23	导电部分检查

主要	清洁，无损伤，且连接 观察，并用扳手检	合格

均压电容

安装

24

外观检查

清洁，无损伤

观察检查

合格

25

均压电容值

按制造厂规定

检查试验报告

符合厂家规定

牢固	查

|  |  |  |  | 表 W021-2 | (续) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 质 量 | 标 准 |  |  | 是否合格 |
| 工序 | 序 号 | 检查（检验）项目 | 性质 | 单位 | 合格 | 推荐值 | 检验方法 及器具 | 检查结果 | （合格填 “1”，反之 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填“0”） |

| 操 | 30 | 电气回路绝缘检查 |  | 绝缘良好 | 用兆欧表检 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 | 31 | 切换开关、离合器动作配合 |  | 符合厂家规定 |  | 符合厂家规定 |
|  | 32 | 牵引杆下端或凸轮与合闸 | 主要 | 储能后，搭扣可靠 |  | 合格 |
| 机 | 弹 33 分合闸闭锁装置动作检查 |  | 主要 | 灵活、准确、可靠 | 操动试验检查 | 合格 |
| 簧 |  |  |  |  |  |  |

| 合闸位置保持程度检查 | 主要 | 可靠 |  | 可靠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分/合闸弹簧检查 | 主要 | 无变形、锈蚀 | 观察检查 | 合格 |

34

机

构	35

构

36	转动部分检查	灵活且涂润滑脂	操动试验检查	合格

| 38 | 充气设备及管路检查 |  | 洁净，无水分、油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 充气前断路器内部真空度 | 主要 | 按制造厂规定 |

37

SF6 气

40

体充

注	41

分合闸缓冲器行程检查

密度继电器

SF 气体含水量	主要

| 42 | SF 气体压力 | 主要 | 按制造厂规定 | 观察密度继 | 符合厂家规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 6 整体密封试验 | 主要 |  | 对照厂家规 | 符合厂家规定 |
| 44 | 断路器与操作机构联动试验 | 主要 | 正常，无卡阻 |  | 合格 |
| 45 | 分、合闸指示 |  | 与断路器分、合 | 操作试验检查 | 合格 |
| 46 | 操作记数器指示 |  | 正确 |  | 正确 |

6

符合厂家规定

报警、闭锁压力值按制造厂规定整定

对照厂家规观察检查

对照厂家规定检查

检查试验报

符合厂家规定

符合厂家规定符合厂家规定符合厂家规定

- 控

其他

- 制

- 箱

零部件检查接地

照明装置

齐全，完好		观察检查 牢固，导通良好	扳动并导通检齐全，且能正常使 观察并用表计

齐全，完好导通良好 齐全

| 26 | 安装位置 | 主要 |  | 对照厂家规 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 分、合闸线圈铁芯动作检查 | 主要 | 可靠，无卡阻 | 操动试验检查 | 合格 |
| 28 辅助开关检查 接点无烧损，接触良好 观察检查 合格 |  |  |  |  |  |
| 29 | 加热装置 | 无损伤，绝缘良好 |  | 用万用表及 | 合格 |

| 50 | 机构箱及控制箱密封 | 密封良好 | 密封良好 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观察检查 |  |  |  |
| 51 | 相色标志 | 正确 | 正确 |

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

结论	合格率（ 检查（检验）项目合格项数 ×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □）

检查（检验）项目数

不合格 □

检查人（签名）：

## 中性点隔离开关安装检查表

产品型号

出厂编号

制造厂家

安装位置

工程名称：	表 W022-1

工	序	性	单

检查（检验）项目

序	号	质	位

瓷	1		外观检查	主要柱	2	瓷铁胶合处检查	主要

质 量 标 准 合格	推荐值

清洁，无裂纹

粘合牢固

检验方法及器具

观察检查

是否合格

检查结果	（合格填“1”，

反之填“0”）

瓷柱与底座平面

安	3	紧固	用扳手检查

操作轴间连接螺栓

装	4	均压环外观检查

- 可挠软连接检查

清洁，无损伤、变形连接可靠，无折损

观察检查扳动检查

- 接线端子检查

导

触头表面镀银

7

电	层

8	接	线接触

部	触

位

部	接触面宽度

分

主要

主要

主要	mm

清洁，平整，无外应力并

涂有电力复合脂完整，无脱落

塞尺塞不进

≤4	≤3

观察检查观察检查

用 0.05 ㎜×

- 检

查

11

12

  - 传动

部

  - 件

≤50mm

接触面宽度

≥60mm 部件安装操作检查

主要	mm

注:（塞尺塞入深度）

≤6	≤4

注:（塞尺塞入深度） 连接正确，固定牢靠咬合准确，轻便灵活

10 ㎜

塞尺检查

观察检查操动检查

| 15 |  | 定位螺钉调整 |
| --- | --- | --- |
| 传 |  |  |
| 动 装 | 16 | 辅助开关检查 |
| 置 |  |  |

可靠，能防止

主要	操动检查

拐臂超过死点

接地刀与主触头间

- 主要

机械或电气闭锁

动作可靠， 触点接触良好

准确可靠

操动检查

观察或试验检查

- 限位装置动作检查

在分、合闸极限位置可靠

主要	操动检查

切除电源

- 机构箱密封垫检查

完整

质 量 标 准

工

序

序

号

性

质

单

检验方法

检查（检验）项目

检查结果

位

合格

推荐值

及器具

是否合格

（合格填“1”，反之

填“0”）

隔

20

合	触头间相对位置

主要

按制造厂规定

对照厂家规定

表 W022-1 (续)

观察检查

离	21

开

关	22

闸	备用行程	检查

状	触头两侧接触压

态	主要

力

调

整	23

24

分闸状态触头间净距

主要

或拉开角度

触头接触时 不同期允许值

引弧触头与主动触头

按制造厂规定

对照厂家规定检查

25	正确

动作顺序

隔离开关与操作机构

操动检查

26

27

接	28

| 29 | 主要 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 接地 |  |
| 30 | 安装型式 |  |
| 31 | 间隙距离 | 主要 |
| 32 | 防松件检查 | 主要 |
| 33 | 相色标志 |  |
| 34 | 孔洞处理 |  |
| 35 | 机构箱内电加热装置 |  |
| 36 | 机构箱内照明装置 |  |

地

放电间隙

主要

联动试验

底座接地 机构箱接地

隔离开关安装用支架

动作平稳，无卡阻

牢固，导通良好

应有 2 点与接地网可靠连接

符合设计

扳动及导通检查

观察并导通检查

观察检查用尺测量

防松螺母紧固，

开口销打开正确，清晰

其	密封良好

他	齐全，且能正常使

用

齐全，且能正常使用

观察检查

观察并用表计检查

观察并用表计检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □）结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 接地隔离开关安装检查表

工程名称：	表 W022-2

产品型号

出厂编号

制造厂家	安装位置

工

序号	检查（检验）项目	性质	单位

质 量 标 准	是否合格

（合格填

检验方法及器具	检查结果

序	合 格	推荐值

“1”，反之

填“0”）

| 1 |  | 外观检查 | 主要 | 清洁，无裂纹 | 观察检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷 2 |  | 瓷铁胶合处检查 | 主要 | 粘合牢固 | 观察检查 |
| 柱 安装 | 3 | 瓷柱与底座平面操作轴间连接螺栓 | 紧固 |  | 用扳手检查 |
|  | 4 | 均压环外观检查 | 清洁，无损伤、变形 |  | 观察检查 |
|  | 5 | 可挠软连接检查 | 连接可靠，无折损 |  | 扳动检查 |

- 接线端子检查	主要

导

- 触头表面镀银层

电

清洁，平整，无外应力并涂有电力复合脂

完整，无脱落

观察检查

观察检查

用0.05 ㎜×10 ㎜

8

部	接触

线接触	主要	塞尺塞不进

塞尺检查

9

分

10

11

12

13

14

传	15 动

装	16 置

17

18

19

部位	接触面宽度检查

≤50mm

接触面宽度

≥60mm

传动	部件安装

部件		操作检查定位螺钉调整

辅助开关检查

接地开关与主触头间机械或电气闭锁  限位装置动作检查

机构箱密封垫检查

主要	mm

主要	mm

主要

主要

主要主要

≤4	≤2

注:塞尺塞入深度

≤6	≤4

注:塞尺塞入深度  连接正确，固定牢靠咬合准确，轻便灵活

可靠，能防止拐臂超过死点

动作可靠， 触点接触良好

准确可靠

在分、合闸极限位置可靠切除电源

完整

用0.05 ㎜×10 ㎜塞尺检查

用0.05 ㎜×10 ㎜塞尺检查

观察检查操动检查

操动检查

操动检查

操动检查

操动检查观察检查

### 表 W022-2（续）

工

序

检查（检验）项目

性质

单位

质 量 标 准

检查方法及器具

检查结果

是否合格

序	号

合 格	推荐值

（合格填“1”，反之

填“0”）

|  | 20 | 合闸 | 触头间相对位置 备用行程 | 主要 | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 状 |  |  |  | 查 |
| 隔 |  | 态 | 触头两侧接触压力 | 主要 |  |  |
| 离开关 调 | 21 22 |  | 分闸状态触头间净距或拉开角度 触头接触时不同期允许值 | 主要主要 | 按制造厂规定 | 对照厂家规定检查 |
| 整 | 23 |  | 引弧触头与主动触头 动作顺序 |  | 正确 | 操动检查 |
| 24 |  | 隔离开关与操作机构 动作平稳，无卡 主要 操动检查 |  |  |  |  |

| 25 | 联动试验 底座接地 |  |
| --- | --- | --- |
| 26 | 机构箱接地 |  |
| 27 | 防松件检查 | 主要 |
| 28 | 相色标志 |  |
| 29 | 孔洞处理 |  |
| 30 | 机构箱内元器件标识 |  |
| 31 | 机构箱内电加热装置 |  |
| 32 | 机构箱内照明装置 |  |

阻

接

牢固，导通良好

地

防松螺母紧固， 开口销打开 正确，清晰

密封良好

其

正确，清晰，

不易脱色

他	齐全，且能正常

使用

齐全，且能正常使用

扳动并导通检查

观察检查

观察检查  观察并用表计检

查

观察并用表计检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 隔离开关安装检查表

### 工程名称：	表W022-3

产品型号制造厂家

出厂编号

安装位置

质 量 标 准	是否合格

工

序号	检查（检验）项目

序

性	单

质	位	合 格	推荐值

检验方法及器具

检查结果

（合格填“1”，反之填 “0”）

瓷	1	外观检查	主要

柱	2	瓷铁胶合处检查	主要瓷柱与底座平面

安	3

操作轴间连接螺栓

装	4	均压环外观检查

  - 可挠软连接检查

  - 接线端子检查	主要导	7		触头表面镀银层

清洁，无裂纹粘合牢固 紧	固

清洁，无损伤、变形

连接可靠，无折损

清洁，平整，无外应力并涂有电力复合脂

完整，无脱落

观察检查 观察检查 用扳手检查观察检查 扳动检查 观察检查

观察检查

电	8

接

部	9		触部

位

线接触

接触面宽度

≤50mm

主要

主要	mm

塞尺塞不进

≤4	≤3

用 0.05 ㎜

×10 ㎜塞

用 0.05 ㎜

×10 ㎜塞

分	10

11

12

13

14

传	15

动

装	16

置

17

18

19

检查

接触面宽度

≥60mm

传	部件安装

动

部

操作检查

件

定位螺钉调整

辅助开关检查  接地开关与主触头间

机械或电气闭锁限位装置动作检查

机构箱密封垫检查

主要	mm

主要主要主要主要主要

注:塞尺塞入深度

≤6	≤4

注:塞尺塞入深度 连接正确，固定牢靠咬合准确，轻便灵活

可靠，能防止

拐臂超过死点动作可靠， 触点接触良好

准确可靠

在分、合闸极限 位置可靠切除电源

完整

尺检查

用 0.05 ㎜

×10 ㎜塞尺检查

观察检查操动检查

操动检查

观察检查

### 表 W022-3（续）

工

序号	检查（检验）项目

质 量 标 准

性	单

检验方法

检查结果

是否合格

（合格填

序	质	位	合 格	推荐值

及器具

“1”，反之填

“0”）

|  |  | 合 | 触头间相对位置 | 主要 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 闸 状 | 备用行程 |  | 按制造厂规定 | 对照厂家规 定检查 |
| 隔 |  | 态 | 触头两侧接触压力 | 主要 |  |  |
| 离开 | 21 |  | 分闸状态触头间净距或拉开角度 | 主要 | 按制造厂规定 | 对照厂家规 |
| 关 | 22 |  | 触头接触时不同期允许值 | 主要 |  | 定检查 |
| 调 |  |  |  |  |  |  |
| 整 | 23 24 |  | 引弧触头与主动触头动作顺序 隔离开关与操作机构 | 主要 | 正确 动作平稳，无卡阻 | 操动检查 |
|  |  |  | 联动试验 |  |  |  |

25

接	26

地

27

28

29

30

其

31

他	32

底座接地 机构箱接地

隔离开关安装用支架接地	主要

防松件检查	主要相色标志

孔洞处理

机构箱内元器件标识机构箱内电加热装置

牢固，导通良好

应有 2 点与接地网可靠连接

防松螺母紧固， 开口销打开 正确，清晰

密封良好

正确，清晰，不易脱色

齐全，且能正常使用

扳动并导通检查

观察并 导通检查

观察检查

观察检查

观察并用表计检查

观察并用

33	机构箱内照明装置	齐全，且能正常使用

表计检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 油浸式电流互感器安装检查表

### 工程名称：	表 W023-1

产品型号制造厂家

工	序

序	号

检查（检验）项目

出厂编号安装位置

质 量 标 准

性	单

质	位	合 格	推荐值

检验方法及器具

检查结果

是否合格

（合格填“1”，反之填 “0”）

| 1 | 铭牌标志 |  |  | 完整，清晰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 瓷套外观 |  | 主要 | 完整，无裂纹 |
| 3 | 密封检查 |  | 主要 | 无渗漏 |
| 4 | 油位 |  |  | 正常 |
| 5 | 呼吸孔检查 |  | 主要 | 无阻塞 |
| 6 | 二次接线板 | 引线端子绝缘检查 | 主要 | 连接牢固，并有防转动措施 绝缘良好 |

本	观察检查

体

检查

检查试验报

- 隔膜式

- 储油柜

互	11	电容式电

感		压互感器器	12

安

隔膜检查	主要顶盖螺栓检查

组件编号	主要

组件间接触面

完好，无破损齐全，紧固

按制造厂规定

无氧化层，并涂有电力复合脂

观察检查

| 7 | 变比及极性检查 | 主要 | 正确 | 告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 极性方向 |  | 三相一致 |  |

用扳手检查对照厂家规定检查

观察检查

装	13

14

15

16

17

均压	外观检查

环		与瓷裙间隙一次接线板连接

所有连接螺栓外壳接地

清洁，无损坏

均匀一致

可靠、无外应力，并涂有导电膏

齐全，紧固牢固可靠

观察检查

观察检查 用扳手检查

- 分级绝缘及电容式电压	主要

互感器接地

接

- 电容式电压互感器末屏	主要

地	及铁芯接地

按制造厂规定，可靠接地

牢固可靠

扳动并导通检查

- 电流互感器备用二次绕组接地 主要

- 互感器安装用支架接地	主要

短路后可靠接地

应有2 点与接地网可靠连 观察并导通接	检查

其他	22

相色标志

齐全，正确	观察检查

施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准	是	□	否	□

检查（检验）项目数：	合格项数：	不合格项数：

合格率（ 检查（检验）项目合格项数×100% ）=	等级：合格（优 □	良 □	中 □） 结论	检查（检验）项目数

检查人（签名）：

不合格 □

年	月	日

## 互感器安装检查表

### 工程名称：	表W023-5

产品型号	出厂编号

制造厂家

工	序号	检查（检验）项目序

安装位置

性	单		质 量 标 准质	位	合格	推荐值

检验方法及器具

检查结果

是否合格

（合格填“1”，反之填“0”）

- 铭牌标志

- 套管外观

完整，清晰

主要	完整，表面清洁、无裂纹

3

本

体	4

检

查

5

6	二次接线板

7

密封检查	主要

防爆装置检查干燥剂检查

引线端子	主要

绝缘检查	主要

无渗漏

无损坏、裂纹，且安装正确

完整，无损坏连接牢固，

并有防转动措施绝缘良好

观察检查

| 8 | 变比及极性检查 | 主要 | 正确 | 告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 极性方向 |  | 三相一致 | 观察检查 |

观察检查检查试验报

10	电容式

互	电压互

| 12 13 | 均压环 | 外观检查 与瓷裙间隙 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 一次接线板连接 |  |  |
| 15 | 所有连接螺栓 |  |  |
| 16 | 充气设备及管路检查 |  |  |
| 17 | 充气前互感器内部真空度 |  | 主要 |
| 18 | 密度继电器 |  |  |
| 19 | SF 气体含水量 |  | 主要 |

感	11	感器器

安

装

组件编号	主要组件间接触面

按制造厂规定无氧化层，

并涂有电力复合脂清洁，无损坏

均匀一致

对照厂家规定检查

观察检查

观察检查

可靠、无外应力，并	观察检查涂有导电膏

齐全，紧固	用扳手检查洁净，无水分、

油污

按制造厂规定

观察检查

对照厂家

SF

6

气

体

充	6

注

- SF 气体压力

6

- 整体密封试验

报警、闭锁压力值	规定检查按制造厂规定整定

检查试验报告

主要	按制造厂规定	观察密度继电器

对照厂家规

主要	定检查

工

序

序号

检查（检验）项目

性

质

单

位

质 量 标 准

是否合格

检验方法	检查结果

合格	及器具

推荐值

（合格填

“1”，反之填 “0”）

接

22

外壳接地

牢固可靠

扳动并导通

检查

表 W023-5（续）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/937051155013006033