现场临时用电施工组织设计

编制单位：

编 制 时 间：        2020.08.10

编  制  人 ：

审  核  人 ：

审  批  人 ：

目录

一、工程概况	3

1、工程简介	3

2、编制依据	3

3、设计原则	3

4、临时用电现场勘测	3

5、临时用电总体部署	4

二、施工现场临时用电负荷计算	4

1、各施工阶段用电设备投入情况	4

2、变压器选择及容量复核	5

三、 施工现场临时用电准备工作及线路布设	7

1、临时用电材料准备	7

2、临时用电布设及各回路所承担负荷	8

3、电缆规格型号的选择	10

4、临时用电室内导线敷设及照明装置	13

5、临时用电接地与防雷设计	14

6、配电室的电气要求	15

四、施工现场临时用电配电箱、开关箱设置	15

1、总原则	15

2、漏电保护器配置	16

3、电箱标识及内容分布	16

五、施工现场安全用电措施和电气防火措施	17

1、安全用电技术措施	17

2、安全用电组织措施	18

3、电气防火技术措施	19

4、电气防火组织措施	19

5现场节能措施	19

六、施工现场安全用电注意事项与安全用电技术档案资料	21

1、安全用电注意事项	21

2、安全用电技术档案资料	21

七、 临时用电应急预案	22

八、临电施组管理要求	24

1 临电验收要求	24

2 临电施组审批及变更	24

3 执行期限	24

九、附图	25

附图A:临电平面布置图	25

附图B:临电箱系统图	25

# 一、工程概况

## 1、工程简介

## 2、编制依据

2.1 《供配电系统设计规范》GB50052-2009。

2.2 《低压配电设计规范》GB50054-2011。

2.3 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011。

2.4 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014。

2.5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005。

2.6 《建筑施工安全检查标准》JGJ59－2011。

2.7 工程现场勘测资料。

2.8 工程施工部署情况。

2.9 其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。

## 3、设计原则

3.1 供电系统采用TN-S保护接零系统（三相五线制）

3.2 实行三级配电、三级保护。

3.3 所有施工设备必须配“一机、一闸、一漏、一箱”开关箱。

## 4、临时用电现场勘测

4.1 经现场勘查，在现场靠近大街一侧，提供一处10KV电源接入点。

4.2 该施工现场采用放射式配电线路，配备2个1000千伏安箱式变压器，2个配电室，每个配电室配2个总配电柜，7个分配电箱（根据各施工阶段现场实际需要进行调整），各开关箱分别从最近的分配电箱引电。线路走向为：总配电柜—分配电箱—开关箱。根据施工现场的实际情况，为保证施工用电安全，电缆线采用直埋方式敷设，局部有条件部位采用架空方式敷设。

4.3项目部生活和办公区，工人生活区分别由白方提供400千伏安两台变压器供电。

## 5、临时用电总体部署

主电源由靠近大街一侧10KV高压干线引来，在红线内就近设2台箱式变压器、2座配电室，其中一座配电室设置在建筑物北面钢筋加工厂负荷集中处，一座设置在箱式变压器处。现场配备1座400千伏安柴油发电机，作为施工现场应急备用电源。

本项目临时设施分3个板块，第一板块为待建体育场外围施工操作区、材料堆放区，第二板块为在建建筑物内各楼层作业区域，第三个板块为管理人员生活区及部分工人生活区。工程桩施工机械总功率共计230千瓦，施工时间和工期与现场其它大型用电机械不再同以时间段，不影响我现场最高峰负荷，所以在设计现场临时用电系统时，只设计第一板块和第二板块负荷。

# 施工现场临时用电负荷计算

## 1.1  各施工阶段用电设备投入情况

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 单位 | 电压 | 单台功率 (KW/KVA) | 地基 阶段 |  | 主体 阶段 |  | 钢结构 阶段 |  | 安装及装修 阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 负荷 | 数量 | 负荷 | 数量 | 负荷 | 数量 | 负荷 |
| 1 | 蛙式打夯机 | / | 台 | 380 | 3.0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| 2 | 立式打夯机 | / | 台 | 380 | 3.0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| 3 | 塔吊 | T7035 | 台 | 380 | 105 | 3 | 315 | 3 | 315 | 3 | 315 | 0 | 0 |
| 4 | 塔吊 | T7035 | 台 | 380 | 105 | 3 | 315 | 3 | 315 | 3 | 315 | 0 | 0 |
| 5 | 室内电梯 | / | 台 | 380 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 45 |
| 6 | 混凝土振捣棒 | 50型4米 | 个 | 380 | 1.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 混凝土振捣棒 | 35型4米 | 个 | 380 | 1.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 混凝土振捣器 | / | 台 | 380 | 2.0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 钢筋套丝机 | HGS-40 | 台 | 380 | 5.5 | 2 | 11 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 钢筋切断机 | GQ40 | 台 | 380 | 2.2 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 11 | 钢筋调直机 | GT4-14 | 台 | 380 | 16.5 | 2 | 33 | 2 | 33 | 1 | 16.5 | 1 | 16．5 |
| 12 | 钢筋弯曲机 | GW40A | 台 | 380 | 3.0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 13 | 平刨 | MB504 | 台 | 380 | 2.2 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 4 | 8.8 |
| 14 | LED灯 | / | 台 | 220 | 0.5 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 15 | 圆盘锯 | / | 台 | 380 | 3.5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 16 | 电动套丝机 | SQ100A-G | 台 | 380 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2 | 2.6 | 4 | 5.2 |
| 17 | 电动套丝机 | SQ50A-G | 台 | 220 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | 沟槽机 | 65-219 | 台 | 380 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 | 4 | 4.4 |

| 19 | 切管机 | / | 台 | 220 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 热熔机 | / | 台 | 220 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2 | 1.6 | 4 | 3.2 |
| 21 | 热熔机 | / | 台 | 220 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 22 | 砂轮切割机 | / | 台 | 380 | 2.2 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 4 | 8.8 |
| 23 | 消防水泵 | XBD5.0/13.9-65L | 台 | 380 | 15.0 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 24 | 潜水泵 |  | 台 | 380 | 0.8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 |
| 25 | 两用试压泵 | DSY-25 | 台 | 220 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| 26 | 电动打压泵 | DSY-25 | 台 | 220 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| 27 | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 220 | 5.6 | 2 | 11.2 | 4 | 22.4 | 8 | 44.8 | 12 | 67.2 |
| 28 | C02焊机 | NBC630 | 台 | 380 | 32.0 | 1 | 32.0 | 1 | 32.0 | 8 | 256 | 4 | 128 |
| 29 | 熔焊栓钉机 | RSN-2500 | 台 | 380 | 80.0 | 2 | 160 | 2 | 160 | 1 | 80 | 1 | 80 |
| 30 | 空气压缩机 | / | 台 | 380 | 22.5 | 2 | 45 | 2 | 45 | 3 | 67.5 | 3 | 67.5 |
| 31 | 锚喷喷浆机 | PZ-7喷浆机 | 台 | 380 | 7.5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 喷浆搅拌机 | JZM500 | 台 | 380 | 16.6 | 3 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 锚固人造草机 |  | 台 | 380 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | 穿束机 |  | 台 | 380 | 40.5 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 砂轮切割机 |  | 台 | 220 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 36 | 高压油泵 |  | 套 | 380 | 3.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 灰浆泵 | HUB3 | 套 | 380 | 4.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 搅拌机 | JW200 | 套 | 380 | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 挤压机 |  | 套 | 380 | 5.5 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 合计 |  |  |  |  |  | 1212.3 |  | 1129.8 |  | 1315.7 |  | 544 |

## 1.2项目部办公区和生活区及工人生活区用电设备

| 序号 | 设备名称 | 电压 | 工人生活区台数 | 项目部台数 | 单台容量 （KW） | 工人容量合计（KW） | 项目部容量合计（KW） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机 | 220 | / | 20 | 1.5 | / | 30 |  |
| 2 | 蒸饭车 | 380 | 4 | 2 | 24 | 96 | 48 |  |
| 3 | 冰箱 | 220 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| 4 | 冰柜 | 220 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 |  |
| 5 | 热水器 | 380 | 4 | 2 | 12 | 48 | 24 |  |
| 6 | 电脑 | 220 | 20 | 40 | 0.5 | 10 | 20 |
| 7 | 打印机 | 220 | 5 | 10 | 0.5 | 2.5 | 5 |
| 8 | 复印机 | 220 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 电饼铛 | 380 | 4 | 2 | 12 | 48 | 24 |
| 10 | 照明灯具 | 220 | 60 | 60 | 0.022 | 1.32 | 1.32 |
| 11 | 消毒柜 | 220 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | 合计 | / | / | / | / | 221.82 | 163.32 |

## 2、变压器选择及容量复核

根据现场施工情况，合理分配各施工区的用电量，保证各变压器不超负荷运行。用电负荷计算按照各施工阶段用电高峰期最大设备投入情况进行考虑。根据各施工结算用电设备投入情况表可知，本项目施工用电高峰期为钢结构施工结算，故变压器选择及容量负荷按照此阶段用电情况进行计算。

施工临时用电采用TN－S保护接零系统，施工现场总用电量是施工动力用电和照明用电两部分之和。

2.1暂载率换算

塔吊由额定暂载率JCe=15%换算到JC=25%时的额定功率

塔吊Pe=2*Pe*JC

电焊机由额定暂载率JC=35%换算到JC=100%时的额定功率

焊机Pe=Se*JC*cosφ

2.2单相设备与三相设备的换算

经计算，现场单相总负荷未超过三相总负荷的15%，可视同为三相负荷。

2.3分组计算

根据施工现场各用电设备使用情况，采用需要系数（Kx）法，将用电设备分组进行计算，计算公式如下：

Pj=Kx*Pe——有功功率

Qj=Pj*tan−1φ——无功功率

Sj=Pj2+Qj2——视在功率

式中Pj——用电设备组的有功计算负荷（kW）；

Qj——用电设备组的无功计算负荷（kVar）；

Sj——用电设备组的视在计算负荷（kVA）；

Kx——用电设备组的需要系数；

tgφ——与功率因数角相对应的正切值。

（1）塔吊：

单台：Pje1=2*Pe1*JCe=2*105*0.15=81.33kW

Pe1=Pej1=6*81.33=487.99kW

取Kx=0.7，cosφ=0.75，即tgφ=0.88

Pj1=Pe1*Kx=487.99*0.7=341.59kW

Qj1=Pj1*tgφ=341.59*0.88=300.60kVar

（2）电焊机：（JC暂载率按照60%计算：JC=0.77）

取Kx=0.4，cosφ=0.48，即tgφ=1.83

SJe=12*5.6+8*32+2*22.5+3*80=608.2KvA

SJ2=SJe*Kx*JC=608.2*0.4*0.77=187.33kW

Pj2=SJ3∗cosφ=187.33*0.48=89.92kW

Qj2=Pj2*tgφ=89.92*1.83=164.55kVar

（3）各类电动工具

取Kx=0.5，cosφ=0.8，tgφ =0.75

Pe3=15+45+7.5+7.5+10+22+17.5+22+12+8.8+4+7+6+5.2+4+4.4+3+3.2+8.8+4+30+4.6+0.6+120+15+49.8+3+81+30+6+8+3+5.5=573.4kW

Pj3=Pe3*Kx=573.4*0.5=286.7kW

Qj3=Pj3*tgφ=286.7*0.75=215.02kVar

（4）照明按

取Kx=1，cosφ=0.9，即tgφ=0.33

Pe4=40*1=40kW

Pj4=Pe4*Kx=40*1=40kW

Qj4=Pj4*tgφ=40*0.33=13.2kVar

该阶段施工区总负荷：

取同期系数：Kp=Kq=0.8

Pj=Kp*i=15Pji

=0.8*（341.59+89.92+286.7+40）

=606.57kW

Qj=Kq*i=15Qji

=0.8*（300.60+164.55+215.02+13.2）

=544.70kVar

计算容量：

Sj=Pj2+Qj2=815.25kVA

变压器经济运行容量：

S=Sj*(1+20%)=978.3kVA

故考虑选择容量为1000KVA的变压器。

确定变压器选型方案

考虑现场供电可靠性，避免因一台变压器出现故障导致现场全面停工，故考虑在现场设置2台1000KVA变压器。

2.4  项目部办公区、生活区和工人生活区容量计算

取Kx=0.7，cosφ=0.75，即tgφ=0.88

（1）项目部办公区和生活区负荷计算如下

工人生活区Pj-221.82KWP项目部办公室、生活区Pj-163.32KW

Pj1=0.7X221.82=155.27KW     Qj1=Pj1Xtgφ=136.64 KW    Sj=Pj2+Qj2=206.83kva

项目部办公室、生活区Pj-163.32KW

Pj1=0.7X163.32=114.32KW    Qj1=Pj1Xtgφ=120.24KW   Sj=Pj2+Qj2=165.91kva

通过计算容量，生活区原有2台400 kva变压器，满足生活区需求。

# 施工现场临时用电准备工作及线路布设

## 1、临时用电材料准备

根据施工用电线路的具体位置及走向，现场实际用电（动力及照明用电）的情况，以及设备功率的大小和数量，准确的计算出所用材料的规格、型号和数量，合理地选用电气材料，以确保施工现场安全用电，并满足施工的需要。

## 2、临时用电布设及各回路所承担负荷

本工程现场临时用电采取TN-S保护接零供电系统，根据施工现场平面布置及用电负荷分布情况，各层级配电箱所负责区域及承担主要负荷统计如下表：

| 序号 | 配电箱编号 |  | 负荷区域 | 主要设备名称 | 型号 | 单位 | 功率 （Kw） | 数量 | 总功率 （Kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AP1 | AP1-1 | 5#塔吊 | 塔吊 | T7035 | 台 | 105 | 1 | 105 |
| 2 |  |  | 上楼电源 | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 3 |  |  |  | C02焊机 | NBC630 | 台 | 32.0 | 1 | 32 |
| 4 |  |  |  | 空气压缩机 | / | 台 | 22.5 | 1 | 22.5 |
| 5 |  |  |  | 熔焊栓钉机 | RSN-2500 | 台 | 80.0 | 1 | 80.0 |
| 6 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ100A-G | 台 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 7 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ50A-G | 台 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 8 |  |  |  | 砂轮切割机 |  | 台 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 9 |  |  |  | 潜水泵 |  | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 10 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 50型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 11 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 35型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 12 |  |  |  | 照明 | / | 项 | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 13 |  | AP1-2 | 4#塔吊 | 塔吊 | T7035 | 台 | 105 | 1 | 105 |
| 14 |  |  | 木工加工区 | 平刨 | MB504 | 台 | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 15 |  |  |  | 压刨 |  | 台 | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 16 |  |  |  | 圆盘锯 |  | 台 | 3.5 | 2 | 7.0 |

| 17 |  |  |  | 照明 | / | 项 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | 上楼电源 | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 19 |  |  |  | C02焊机 | NBC630 | 台 | 32.0 | 1 | 320 |
| 20 |  |  |  | 空气压缩机 | / | 台 | 22.5 | 1 | 22.5 |
| 21 |  |  |  | 熔焊栓钉机 | RSN-2500 | 台 | 80.0 | 1 | 80.0 |
| 22 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ100A-G | 台 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 23 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ50A-G | 台 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 24 |  |  |  | 砂轮切割机 |  | 台 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 25 |  |  |  | 潜水泵 |  | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 26 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 50型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 27 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 35型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 28 |  |  |  | 照明 | / | 项 | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 29 | AP2 | AP2-1 | 3#塔吊 | 塔吊 | T7035 | 台 | 105 | 1 | 105 |
| 30 |  |  | 钢筋加工区及库房 | 钢筋套丝机 | HGS-40 | 台 | 5.5 | 4 | 22 |
| 31 |  |  |  | 钢筋切断机 | GQ40 | 台 | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 32 |  |  |  | 钢筋调直机 | GT4-14 | 台 | 16.5 | 1 | 16.5 |
| 33 |  |  |  | 钢筋弯曲机 | GW40A | 项 | 3.0 | 2 | 6.0 |
| 34 |  |  |  | 钢筋加工照明 | / | 项 | 1.0 | 3 | 3.0 |
| 35 |  |  |  | 砂轮切割机 | ZX7-160S/T | 台 | 1．0 | 2 | 2.0 |
| 36 |  |  |  | 库房照明 | / | 台 | 1.0 | 9 | 9.0 |
| 37 |  |  |  | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 38 |  |  | 上楼电源 | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 39 |  |  |  | C02焊机 | NBC630 | 台 | 32.0 | 1 | 32.0 |
| 40 |  |  |  | 空气压缩机 | ZXE1-315 | 台 | 22.5 | 1 | 22.5 |
| 41 |  |  |  | 熔焊栓钉机 | RSN-2500 | 台 | 80.0 | 1 | 80.0 |
| 42 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ100A-G | 台 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 43 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ50A-G | 台 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 44 |  |  |  | 砂轮切割机 |  | 台 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 45 |  |  |  | 潜水泵 |  | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 46 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 50型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 47 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 35型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 48 |  |  |  | 照明 | / | 项 | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 49 | AP3 | AP3-1 | 2#塔吊 | 塔吊 | T7035 | 台 | 105 | 1 | 105 |
| 50 |  |  | 上楼电源 | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 51 |  |  |  | C02焊机 | NBC630 | 台 | 32.0 | 1 | 32.0 |
| 52 |  |  |  | 空气压缩机 | / | 台 | 22.5 | 1 | 22.5 |
| 53 |  |  |  | 熔焊栓钉机 | RSN-2500 | 台 | 80.0 | 1 | 80.0 |
| 54 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ100A-G | 台 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 55 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ50A-G | 台 | 1.0 | 1 | 1.0 |

| 56 |  |  |  | 砂轮切割机 | / | 台 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 |  |  |  | 潜水泵 | / | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 58 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 50型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 59 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 35型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 60 |  | AP3-2 | 办公区及水电加工场 | 照明 | / | 项 | 3.0 | 10 | 30 |
|  |  |  |  | 硅整流焊机 | ZXE1-315 | 台 | 22.5 | 2 | 45 |
|  |  |  |  | 砂轮切割机 | / | 台 | 2.2 | 2 | 4.4 |
|  |  |  |  | 套丝机 | / | 台 | 1.3 | 2 | 2.6 |
| 61 |  | AP3-3 | 钢筋加工区 | 钢筋套丝机 | HGS-40 | 台 | 5.5 | 2 | 11.0 |
| 62 |  |  |  | 钢筋切断机 | GQ40 | 台 | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 63 |  |  |  | 钢筋调直机 | GT4-14 | 台 | 16.5 | 2 | 33.0 |
| 64 |  |  |  | 钢筋弯曲机 | GW40A | 台 | 3.0 | 2 | 6.0 |
| 65 |  |  |  | 砂轮切割机 |  | 台 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| 66 |  |  |  | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 67 |  |  |  | 照明 | / | 项 | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 68 | AP4 | AP4-1 | 1#塔吊 | 塔吊 | T7035 | 台 | 105 | 1 | 105 |
| 69 |  |  | 上楼电源 | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 70 |  |  |  | C02焊机 | NBC630 | 台 | 32.0 | 1 | 32.0 |
| 71 |  |  |  | 空气压缩机 | / | 台 | 22.5 | 1 | 22.5 |
| 72 |  |  |  | 熔焊栓钉机 | RSN-2500 | 台 | 80.0 | 1 | 80.0 |
| 73 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ100A-G | 台 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 74 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ50A-G | 台 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 75 |  |  |  | 砂轮切割机 |  | 台 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 76 |  |  |  | 潜水泵 |  | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 77 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 50型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 78 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 35型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 79 |  |  |  | 照明 | / | 项 | 3.0 | 1 | 3.0 |
| 80 |  | AP4-2 | 6#塔吊 | 塔吊 | T7035 | 台 | 105 | 1 | 105 |
| 81 |  |  | 上楼电源 | 手提两用焊机 | ZX7-160S/T | 台 | 5.6 | 2 | 11.2 |
| 82 |  |  |  | C02焊机 | NBC630 | 台 | 32.0 | 1 | 32.0 |
| 83 |  |  |  | 空气压缩机 | / | 台 | 22.5 | 1 | 22.5 |
| 84 |  |  |  | 熔焊栓钉机 | RSN-2500 | 台 | 80.0 | 1 | 80.0 |
| 85 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ100A-G | 台 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| 86 |  |  |  | 电动套丝机 | SQ50A-G | 台 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 87 |  |  |  | 砂轮切割机 |  | 台 | 2.2 | 1 | 2.2 |
| 88 |  |  |  | 潜水泵 |  | 台 | 0.8 | 2 | 1.6 |
| 89 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 50型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 90 |  |  |  | 混凝土振捣棒 | 35型4米 | 个 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 91 |  |  |  | 照明 | / | 项 | 3.0 | 1 | 3.0 |

## 3、电缆规格型号的选择

3.1 配电线路线材类型

根据线路敷设方式、环境条件，本工程主电源电缆及固定电箱电缆选用YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆，现场移动电箱电缆采用YC铜芯橡胶绝缘电力电缆。

3.2 电缆的截面选择

电缆（芯线）的截面须满足载流量的要求，同时满足线路机械强度要求和线路末端电压偏移要求，其选择确定过程如下：

电缆按允许温升初选截面，应使其最大计算负荷电流IJ不大于其允许载流量IY，即IY>IJ，本工程各回路临时用电电缆计算及选择如下表

| 序号 | 配电箱编号 |  | 负荷 分类 | 额定功率Pe/铭牌容量Se | 暂载率 Jc | 功率因数 cos¢ | 同时 系数K | 有功功率 Pjs | 功率因数正切tg¢ | 无功功率 Qjs | 视在功率 Sjs | 计算电流 Ijs | 合计 | 电缆规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AP1 | AP1-1 | 照明 | 3 | 25% | 0.85 | 0.80 | 2.4 | 0.62 | 1.56 | 2.86 | 4.28 | 224.49 | YJV-3*95+2*50mm² |
| 2 |  |  | 电机 | 119.5 | 25% | 0.80 | 0.60 | 75.3 | 0.75 | 56.48 | 94.13 | 142 |  |  |
| 3 |  |  | 焊机 | 145.7 | 35% | 0.60 | 0.60 | 30.94 | 1.33 | 41.15 | 51.48 | 78.24 |  |  |
| 4 |  | AP1-2 | 照明 | 4 | 25% | 0.85 | 0.80 | 2.72 | 0.62 | 1.69 | 3.20 | 4.86 | 185.1 | YJV-3*95+2*50mm² |
| 5 |  |  | 电机 | 136 | 25% | 0.80 | 0.60 | 81.6 | 0.75 | 61.2 | 66.48 | 102 |  |  |
| 6 |  |  | 焊机 | 145.7 | 35% | 0.60 | 0.60 | 30.94 | 1.33 | 41.15 | 51.48 | 78.24 |  |  |
| 7 | AP2 | AP2-1 | 照明 | 14 | 25% | 0.85 | 0.80 | 9.52 | 0.62 | 5.9 | 11.2 | 17.01 | 226.26 | YC-3*120+2*70mm² （桩钻机电源线） |
| 8 |  |  | 电机 | 173.3 | 25% | 0.80 | 0.60 | 103.98 | 0.75 | 77.99 | 66.48 | 107.21 |  |  |
| 9 |  |  | 焊机 | 190 | 35% | 0.60 | 0.60 | 40.35 | 1.33 | 53.67 | 67.15 | 102.05 |  |  |
| 10 | AP3 | AP3-1 | 照明 | 3 | 25% | 0.85 | 0.80 | 2.04 | 0.62 | 1.26 | 2.40 | 3.65 | 208.23 | YC-3*120+2*70mm² （桩钻机电源线） |
| 11 |  |  | 电机 | 120 | 25% | 0.80 | 0.60 | 72 | 0.75 | 54 | 90 | 126.34 |  |  |
| 12 |  |  | 焊机 | 145.7 | 35% | 0.60 | 0.60 | 30.94 | 1.33 | 41.15 | 51.48 | 78.24 |  |  |
| 13 |  | AP3-2 | 照明 | 30 | 25% | 0.85 | 0.80 | 24 | 0.62 | 14.88 | 28.24 | 42 | 89.92 | YC-3*35+2*16mm² |
| 14 |  |  | 电机 | 7 | 25% | 0.80 | 0.60 | 4.2 | 0.75 | 3.15 | 5.24 | 7.37 |  |  |
| 15 |  |  | 焊机 | 45 | 35% | 0.60 | 0.60 | 15.93 | 1.33 | 21.19 | 26.51 | 40.85 |  |  |
|  |  | AP3-3 | 照明 | 3 | 25% | 0.85 | 0.80 | 2.4 | 0.62 | 1.56 | 2.86 | 4.28 | 145.7 | YC-3*35+2*16mm² |
|  |  |  | 电机 | 56.4 | 25% | 0.80 | 0.60 | 33.84 | 0.75 | 25.38 | 42.3 | 59.37 |  |  |
|  |  |  | 焊机 | 90 | 35% | 0.60 | 0.60 | 31.86 | 1.33 | 42.37 | 53.01 | 81.69 |  |  |
| 16 | AP4 | AP4-1 | 照明 | 3 | 25% | 0.85 | 0.80 | 2.04 | 0.62 | 1.26 | 2.40 | 3.65 | 171.89 | YJV-3*95+2*50mm² |
| 17 |  |  | 电机 | 120 | 25% | 0.80 | 0.60 | 48 | 0.75 | 36 | 60 | 90 |  |  |
| 18 |  |  | 焊机 | 145.7 | 35% | 0.60 | 0.60 | 30.94 | 1.33 | 41.15 | 51.48 | 78.24 |  |  |
| 19 |  | AP4-2 | 照明 | 3 | 25% | 0.85 | 0.80 | 2.04 | 0.62 | 1.26 | 2.40 | 3.65 | 171.89 | YJV-3*95+2*50mm² |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938006110010006026