温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 低压带电工作，带电拆.搭弓子线时，应在专人(  )下进行，并应戴防护目镜，使用绝缘工具，尽量避开阳光直射。
A. 陪护；
B. 监护；
C. 帮助；
D. 协助；
答案:B
2. 沟通高压输电网一般指110kV.(  )电网。
A. 10kV
B. 20kV
C. 220kV
答案:C
3. 电位是衡量电倘在电路中某点所具有的能量的物埋量，电位是(  )。
A. 相对量
B. 绝对量
C. 可参考
D. 不确定
答案:A
4. IT系统中的I表示(  )。
A. 中性点直接接地
B. 重复接地
C. 中性点不接地
答案:C
5. 倒闸操作是为了改变电气设备的(  )。
A. 运行状态
B. 备用状态
C. 使用状态
D. 检修状态
答案:C
6. 电容的单位是(  )。
A. 库仑
B. 法拉
C. 克拉
D. 瓦特
答案:B
7. 智能安全工具柜符合(  )存放环境，国家标准(GB/T18037)的要求。
A. 电动工具
B. 手动工具
C. 绝缘工具
答案:C
8. GW5-35系列隔离开关为(  )结构。
A. 单柱式
B. 双柱式
C. 三柱式
答案:B
9. 低压配电线路的电压为(  )。
A. 220/380V
B. 10kV或20kV
C. 35kV或110kV
D. 220kV
答案:A
10. 电流表的内阻(  )。
A. 数兆欧
B. 数千欧
C. 数欧
D. 越小越好
答案:D
11. 在中性点直接接地的380/220V三相四线制电力网中，将电动机等电气设备的金属外壳与零线用导线连接起来，称为(  )。
A. 保护接地；
B. 重复接地；
C. 工作接地；
D. 保护接零；
答案:D
12. 变压器停电退出运行，首先应(  ).
A. 断开各负荷
B. 断开高压侧开关
C. 断开低压侧开关
答案:A
13. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。
A. 25
B. 50
C. 75
答案:A
14. 电流强度为1安培的电流在1小时内通过某导体横截面的电量是(  )。
A. 1库仑
B. 60库仑
C. 3600库仑
D. 1200库仑
答案:C
15. 对于KYN错错800-10型高压开关柜，(  )，小车可以在工作位置定位。
A. 小车向前移动，当定位装置阻止小车继续向前移动时
B. 小车向前移动，当固定部分与移动部分并紧时
C. 小车向前移动，当活动帘板自动打开使动静触头接通时
答案:A
16. 在三相沟通电路中,负载消耗的总有功功率等于(  )。
A. 各相有功功率之差
B. 各相有功功率之和
C. 各相视在功率之差
答案:B
17. u=Umsin(t+φ)是正弦交流电压瞬时值的表达式，其中Um表示(  )。
A. 最大值
B. 有效值
C. 角频率
D. 初相角
答案:A
18. 在高温的苛刻工作条件下，齿轮油在空气.水和金属的催化作用下，容易氧化生成胶质.沥青.不溶物.腐蚀性物质，使油的性能变坏并缩短使用周期。所以，齿轮油必须要有良好的(  )。
A. 极压抗磨性
B. 低温流动性
C. 热氧化安定性
答案:C
19. 中性点接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性(  )。
A. 大
B. 小
C. 相等
D. 不确定
答案:A
20. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度申阻值的(  )倍.
A. 0.5
B. 1.2
C. 2.O
D. 2.4
答案:B
21. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。
A. 不同
B. 相同
C. 更新
答案:B
22. 利用电流的热效应，可以制成的电器有(  )。
A. 白炽灯
B. 电动机
C. 变压器
D. 电缆
答案:A
23. 避雷针的接地装置与道路出入口之间的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
答案:C
24. 1D5-cosφ型功率因数表，标尺的右半部表示(  )的功率因数。
A. 滞后感性
B. 超前感性
C. 超前容性
D. 滞后容性
答案:A
25. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。
A. 单相
B. 跨步电压
C. 感应电
答案:B
26. 绝缘靴的'试验周期是(  )。
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 三个月一次
答案:B
27. 在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。
A. 倾斜30o角度
B. 垂直
C. 平行
答案:C
28. 双列布置的低压配电屏，屏前通道宽度不低于( )m。
A. 0.8
B. 1.0
C. 1.5
D. 2
答案:D
29. 戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口(  )。
A. 装入绝缘手套中；
B. 卷上去；
C. 套在手套外面
答案:A
30. 主保护属于按(  )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
答案:C
31. 使用伪造特种作业操作证上岗的给予警告，并处( )元罚款。
A. 1000~6000
B. 1000~8000
C. 1000~5000
D. 1000~4000
答案:C
32. 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器( )过负载的能力称为事故过负载能力。
A. 短时
B. 长时
C. 随时
答案:A
33. 保护接零是指(  )。
A. 负载中性点接零线
B. 负载中性点及外壳都接中性线
C. 低压电网电源的中性点接地，电气设备外壳和中性点连接
D. 电源的中性点不接地而外壳接地
答案:C
34. 防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成，其高度不低于( )。
A. 1.3米
B. 2.0米
C. 1.7米
D. 1.5米
答案:C
35. 表达式B=F/qv是表明(  )物理量。
A. 磁场强度
B. 磁感应强度
C. 电场强度
D. 磁化强度
答案:B
36. 金属导体的电阻值随着温度的升高而(  )。
A. 增大
B. 减少
C. 恒定
D. 变弱
答案:A
37. 高压断路器可以(  )。
A. 切断空载电流
B. 控制分断或接通正常负荷电流
C. 切换正常负荷又可以切除故障，同时具有控制和保护双重任务
D. 接通或断开电路空载电流，但严禁带负荷拉闸
答案:C
38. 低压供电的电压是(  )。
A. 220V;
B. 380V;
C. 220.380V;
D. 220.380V，1KV;
答案:C
39. 在正弦交流电路中，电路的功率因数取决于( )。
A. 电路外加电压的大小
B. 电路各元件参数及电源频率
C. 电路流过电流的大小
D. 电路的连接形式
答案:B
40. 检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:( )。
A. 从此上下
B. 在此工作
C. 止步，高压危险
答案:A
41. 焊机一次电源线应使用橡胶护套线，长度一般不超过(  )。
A. 2m；
B. 3m；
C. 4m；
D. 5m；
答案:D
42. 在检修变压器，要装设接地线时，应(  )。
A. 先装中相
B. 先装接地端,再装导线端
C. 先装导线端,再装接地端
答案:B
43. 电阻的单位是(  )。
A. 伏特
B. 瓦特
C. 安培
D. 欧姆
答案:D
44. 母线电流差动保护采用电压闭锬元件，主要是为了防止(  )。
A. 系统发生振荡时母线电流差动保护误动
B. 区外发生故障时母线电流差动保护误动
C. 由于误碰出口继电器而造成母线电流差动保护误动
D. 以上都不对
答案:C
45. 高压电动机装设欠电压保护装置时，重要电动机的整定时限取(  )。
A. 0.5S
B. 0.6～1.0S
C. 5S
D. 6～10S
答案:D
46. 社会主义职业道德的基本原则是(  )。
A. 共产主义
B. 集团主义
C. 集体主义
D. 全心全意为人民服务
答案:C
47. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点(  )m以内。
A. 3
B. 2
C. 4
答案:C
48. 电气展开接线图中，直流回路编号的方法是(  )。
A. 从正电源出发，以奇数顺序编号
B. 从正电源出发，以偶数顺序编号
C. 从正电源出发，顺序编号
D. 从左到右，顺序编号
答案:A
49. 电容器室耐火等级不应低于(  )级。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:B
50. 电流经过的路径称为(  )。
A. 电桥
B. 支路
C. 电路
D. 电弧
答案:C
51. 在交流电压下，绝缘层电压分配与温度( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
答案:C
52. 照明灯具的(  )必须经开关控制，不得引入灯具。
A. 工作零线
B. 保护零线
C. 相线
D. 回路
答案:C
53. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 20mm
答案:A
54. 电杆的定位方法有(  )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
55. 当电压降低时，会导致异步电动机温度(  )。
A. 降低
B. 上升
答案:B
56. 登杆用的脚扣.安全带的静拉力试验周期为(  )一次。
A. 三个月
B. 半年
C. 九个月
D. 一年
答案:B
57. 空载高压长线路的末端电压(  )始端电压。
A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 低于或等于
答案:B
58. 在设有过负荷保护的线路上，其导线长期容许负荷电流应不小于熔体额定电流的( )倍。
A. 0.4
B. 0.8
C. 1.25
D. 2.5
答案:C
59. 电动机在额定工作状态下运行时，(  )的机械功率叫额定功率。
A. 允许输人
B. 允许输出
C. 推动电机
答案:B
60. 万用表的转换开关是实现(  )。
A. 各种测量种类及量程的开关
B. 万用表电流接通的开关
C. 接通被测物的测量开关
答案:A
61. 用于保护电动机的高压熔断器，在其型号中以字母(  )表示。
A. T
B. X
C. M
答案:C
62. 接地保护的原理是(  )漏电设备的对地电压。
A. 提高
B. 增加
C. 消除
D. 限制
答案:D
63. 交流电压表扩大量程，可使用(  )。
A. 电流互感器
B. 互感器
C. 并接电容
D. 电压互感器
答案:D
64. LN2-10型断路器内绝缘采用的是(  )。
A. SF6气体
B. 压缩空气
C. 真空
D. 绝缘油
答案:A
65. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸，可防止由于(  )而造成电气设备损坏。
A. 缺相运行
B. 过电压运行
C. 欠电压运行
答案:A
66. 在变配电所中b相的着色是(  )色。
A. 黄
B. 绿
C. 红
答案:B
67. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。
A. 两端短接并接地
B. 保持开路
C. 两端短接
D. 一端接地
答案:A
68. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(  )式交流接触器。
A. 气动
B. 电磁
C. 液动
答案:B
69. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是()。
A. BX，BLX
B. BV，BLV
C. BXF，BLXF
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