[中文名称]

一、化工用 PAC

聚合氯化铝（简称聚铝）也称碱式氯化铝

# [英文名称]

Polyaluminium Chloride，缩写为 PAC

# [分子式]

[ Al2(OH)nCl6-n]m

# [技术标准]

产品质量符合国家 GB15892-2003 标准主要特点

该产品是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。

聚合氯化铝与其它混凝剂相比，具有以下优点：应用范围广，适应水性广泛。易快速形 成大的矾花，沉淀性能好。适宜的 PH 值范围较宽（5－9 间），且处理后水的 PH 值和碱度下降小。水温低时，仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高，对设备侵蚀作用小。

# 理化指标

该产品是一种无机高分子混凝剂。主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果。

# 使用方法

将该产品（固体）与常温水按1/3 的重量比边搅拌边投加，至完全溶解后，再加水稀释到所需要浓度，原水浓度 100~500mg/时投加量为 3~6mg/I.具体投加时，应根据水质情况进行水试，选出最佳投加量而后投用。

# 包装及储存

固体为 25KG 袋装，内层塑料薄膜，外层塑料编织袋，产品应存放在室内干燥，通风、阴凉处，且勿受潮。

# 主要应用

PAC 是水净化领域的重要混凝剂，对低温、低浊及高浊水具有高效净化作用，但是由于其单体与有机物反应会生成危害人体健康的物质，所以保证其纯度在水净化中显得很重要。物化性质：

液体产品为无色、谈黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量：液体产品＞ 8%，固体产品为 20%-40%，碱化度 70%-75%。

# 安全卫生与防护：

水处理剂聚合氯化铝产品有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上，要立即用水冲洗干净。生产和 使用本品的人员要穿工作服、戴口罩、手套、穿长筒胶靴。生产设备要密封，车间通风应良好。

水处理剂聚合氯化铝产品无燃烧和爆炸危险。

中文：罗茨鼓风机

英文：Roots blower 类型：分直联和带联

# 原理

罗茨鼓风机系属容积回转鼓风机，利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积，在转子回转过程中从吸气口带走气体，当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时，因有较高压力的气体回流，这时工作容积中的压力突然升

高，然后将气体输送到排气通道。两转子依次交替工作。两转子互不接触，它们之间靠严密控制的间隙实现密封，故排出的气体不受润滑油污染。

# 结构

这种鼓风机结构简单，制造方便，适用于低压力场合的气体输送和加压，也可用作真空泵。由于周期性的吸、排气和瞬时等容压缩造成气流速度和压力的脉动，因而会产生较大的气体动力噪声。此外，转子之间和转子与气缸之间的间隙会造成气体泄漏，从而使效率降低。罗茨鼓风机的排气量为 0.15～150 米(/分，转速为 150～3000 转/分。单级压比通常小于 1.7，最高可达 2.1，可以多级串联使用。

# 特点及其它

特点：其最大的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微，压 力选择范围很宽，具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。

介质：罗茨鼓风机输送介质为清洁空气，清洁煤油，二氧化硫及其他隋性气体，鉴于具有上述特点，因而能广泛适应冶金、化工、化肥、石化、仪器、建材行业。

# 工作原理和优缺点

利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种压缩 机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工 作容积，在转子回转过程中从吸气口带走气体，当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时， 因有较高压力的气体回流，这时工作容积中的压力突然升高，然后将气体输送到排气通道。两转子依次交替工作。两转子互不接触，它们之间靠严密控制的间隙实现密封，故排出的气  体不受润滑油污染。这种鼓风机结构简单，制造方便，适用于低压力场合的气体输送和加  压，也可用作真空泵。由于周期性的吸、排气和瞬时等容压缩造成气流速度和压力的脉动， 因而会产生较大的气体动力噪声。此外，转子之间和转子与气缸之间的间隙会造成气体泄  漏，从而使效率降低。罗茨鼓风机的排气量为 0.15～150 米(/分，转速为 150～3000 转/分。单级压比通常小于 1.7，最高可达 2.1，可以多级串联使用。

# 与离心风机的区别

它们的区别比较大：

1、工作原理不同，离心风机用的是曲线风叶，靠离心力将气体甩到机壳处，而罗茨风机用的是两个 8 字形的风叶，它们间的间隙很小，靠两个叶片的挤压，将气体挤至出气口。

2、由于工作原理不同，一般它们的工作压力不同，罗茨风机的出气压力比较高， 而离心风机比较小。

3、风量不同，一般罗茨风机用在风量高求不大但压力要求较高的地方，而离心风机用在压力要求低，风量要求大的地方。

4、制造精度不一样，罗茨风机要求的精度很高，对装配要求也很严，而离心风机比较松。当然还有一些小区别就不说了。

# 风机运行调节与节能

根据流体力学理论，气体的流动过程将伴随着损失。例如，气体流过节流装置后， 气流的压力会相应减少，也就是它们损失了风机的有用功。由于这一切都是在风机输送气体 的过程中发生的，也就是浪费了风机的能量。

风机工况点是风机在某一转速下的性能曲线与管网阻力特性线的交点。风机实际运 行时，并非永远停留在设计工况点上。它将随用户的需求或外界条件的变化而变化，也就是 风机实际上处于变工况下工作。要想使风机的风压或风量达到某一目标值，就需要对风机或 管网进行为人为地控制，亦称调节。通过有效地调节，实现在保证风机能够稳定工作的条件 下，既要满足生产对流量或压力的要求，又能最大限度地节能。简言之，调节的目的就是满足性能要求，扩大（稳定）工况，实现节能，防止喘振。

风机采用不同的调节方式都可达到同一目的，但节能效果各不相同。根据理论分析及实践证明，可得出如下4 个方面的结论。

（1）对于鼓风机和压缩机，出口节流调节方式耗功最多。尽管相对流量Qr（实际流量 Q 与设计流量 Q0 之比）减少时，功率亦相应减少。如当Q=0.65 Q0 时，所对应的功率减少到原来的 80%左右，但与其它调节方式相比，耗能仍居首位。

- 如果相对流量变化不大时（或称调节深度小时），几种调节方式耗功差别不大 。即调节方式对节能效果影响不大，甚至不仅不节能，反而因调节装置的存在多耗功（如液力耦合器）。

  - 一般来说，调节深度越大，节能效果越显着。因此，要慎重选择调节方式， 以期获得最大效益。

  - 变速调节曲线接近理想曲线。所以，变速调节方式优越，特别是采用变频电 动机调速的节能方案为最佳，但需要增设变频装置。对于中小容量的变频调速建议积极试用； 由于大容量高电压变频调速装置价格较高，应结合具体情况，综合比较，决定取舍。总之， 既要考虑调节性能，也要考虑设备初投资、可靠性及经济性等，全面评价调节方式的优劣。

# 用途

产品用途:污水处理，水产养殖，气力输送，水泥，化工，铸造，面粉等国民经济部门。 产品型号 :NSR50 ， NSR65 ， NSR80 ， NSR100 ， NSR125 ， NSR150 ， NSR175 、

NSR200,NSR250,NSR300 和 NSR 系列罗茨风机可满足不同用户的需求. 一、生化需氧量-BOD

# （一）BOD 简介

BOD（Biochemical Oxygen Demand 的简写）：生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量)，表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其单位 ppm 成毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多，污染也就越严重。

为了使检测资料有可比性，一般规定一个时间周期，在这段时间内，在一定温度下用水样培养微生物，并测定水中溶解氧消耗情况，一般采用五天时间，称为五日生化需氧量， 记做 BOD5。数值越大证明水中含有的有机物越多，因此污染也越严重。

BOD，生化需氧量（BOD）是一种环境监测指标，主要用于监测水体中有机物的污 染状况。一般有机物都可以被微生物所分解，但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧， 如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要，水体就处于污染状态。BOD    才是有关环保的指标。

# （二）BOD 计算

生化需氧量的计算方式如下： BOD（mg  /   L）=（D1-D2）  /   P D1：稀释后水样之初始溶氧（mg / L）

D2：稀释后水样经 20 ℃ 恒温培养箱培养 5 天之溶氧（mg / L） P=【水样体积（mL）】 /  【稀释后水样之最终体积（mL）】

生化需氧量和化学需氧量的比值能说明水中的有机污染物有多少是微生物所难以分解的。微生物难以分解的有机污染物对环境造成的危害更大。

# （三）BOD 与 COD

与  COD（化学需氧量，ChemicalOxygenDemand）区别：COD,化学需氧量是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下，以氧化 1 升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标，折算成每升水样全部被氧化后，需要的氧的毫克数，以mg/L 表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合

指标之一。

# 化学需氧量

化学需氧量 COD（Chemical Oxygen Demand）

是在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量。它是表 示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、 亚铁盐等。但主要的是有机物。因此，化学需氧量（COD）又往往作为衡量水中有机物质含 量多少的指标。化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染越严重。  化学需氧量（COD） 的测定，随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同，其测定值也有不同。目前应用最  普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾（KMnO4）法，氧化率较低，  但比较简便，在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时，可以采  用。重铬酸钾（K2Cr2O7）法，氧化率高，再现性好，适用于测定水样中有机物的总量。有  机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树 脂，特别容易污染阴离子交换树脂，使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时（混凝、澄清和过滤），约可减少 50%，但在除盐系统中无法除去，故常通过补给水带入锅炉，使炉水 pH  值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中，使 pH  降低，造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此，不管对除盐、炉水或循环水系统， COD 都是越低越好，但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中 COD（DmnO4 法）>5mg/L时，水质已开始变差。

COD 的测定方法

重铬酸钾标准法

原理:在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一定时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原 ,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算 COD 的值.

重铬酸钾标准法二,仪器

1.250mL 全玻璃回流装置.

2.加热装置(电炉).

3.25mL 或 50mL 酸式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶等. 三,试剂

- 重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L)

- 试亚铁灵指示液

- 硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈0.1mol/L]（使用前标定）

- 硫酸-硫酸银溶液重铬酸钾标准法 四.测定步骤

硫酸亚铁铵标定 :准确吸取 10.00mL 重铬酸钾标准溶液于 500mL 锥形瓶中,加水稀释至 110mL 左右,缓慢加入 30mL 浓硫酸,摇匀.冷却后,加入 3 滴试亚铁灵指示液(约 0.15mL), 用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点.

五.测定:

取 20mL 水样(必要时酌情少取加水至 20 或稀释后再取)，加入 10mL 的重铬酸钾， 插上回流装置，再加入 30mL 硫酸硫酸银,加热回流 2h

冷却后,用 90.00mL 水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶.

溶液再度冷却后,加3 滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量.

测定水样的同时,取20.00mL 重蒸馏水,按同样操作步骤作空白实验.记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量.

重铬酸钾标准法六,计算

CODCr(O2,mg/L)=[8×1000(V0-V1)·C]/V

七、注意事项

1、使用 0.4g 硫酸汞络合氯离子的最高量可达 40mg，如取用 20.00mL 水样，即最高可络合 2000mg/L 氯离子浓度的水样。若氯离子的浓度较低，也可少加硫酸汞，使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀，并不影响测定。

2、本方法测定 COD 的范围为 50—500mg/L。对于化学需氧量小于 50mg/L 的水样， 应改用 0.0250mol/L 重铬酸钾标准溶液。回滴时用 0.01mol/L 硫酸亚铁铵标准溶液。对于 COD 大于 500mg/L 的水样应稀释后再来测定。

3、水样加热回流后，溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5—4/5 为宜。

4、用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时，由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODCr 为 1.176g,所以溶解0.4251g 邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中，转入 1000mL 容量瓶，用重蒸馏水稀释至标线，使之成为 500mg/L 的 CODcr 标准溶液。

用时新配。

5、CODCr 的测定结果应保留三位有效数字。

6、每次实验时，应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定，室温较高时尤其注意其浓度的变化。(也可在滴定后的空白中再加入10.0ml 重铬酸钾标准溶液,用硫酸亚铁铵滴定至终点.)

PAC 是常用的无机盐混凝剂，是聚合氯化铝，PAM 是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，分子量 150 万－900 万，商品浓度一般为 8％。PAC 的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的，将能被氧化剂氧化 造成 COD  的颗粒物质沉淀下来过滤掉，从而降低了 COD，颗粒物质的沉淀，毫无疑问的降低了 ss，所谓 BOD 是指水中有机物被好氧微生物分解时所需要的氧量，它反应了在有氧的条件下水中可生物降解的有机物量，如果说这些有机物被沉淀去除的话 BOD 就会降低。而PAM   是高分絮凝剂，有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。降低水中的各项指标的原理同上。

值得注意的是，任何水处理的方法都是有局限性的，也就是说不一定利用絮凝和混凝剂都能降低水中的各项指标，如果水中的有机物质全部溶解，不成为胶体，也没有以颗粒状形式存在的情况下，投加絮凝剂和混凝剂作用甚微。

聚丙烯酰胺（Polyacrylamide）简称 PAM，由丙烯酰胺单体聚合而成，是一种水溶性线型高分子物质。单体丙烯酰胺化学性质非常活泼，在双键及酰胺基处可进行一系列的化学反 应，采用不同的工艺，导入不同的官能基团，可以得到不同电荷产品：阴离子、阳离子、非离子、两性离子聚丙烯酰胺。PAM    的平均分子量从数千到数千万以上沿键状分子有若干官能基团，在水中可大部分电离，属于高分子电解质。根据它可离解基团的特性分为阴离子型

（如--COOH,--SO3H,--OSO3H 等）阳离子型（如--NH3OH,--NH2OH,-CONH3OH)和非离子型。产

品外观为白色粉末，易溶于水，几乎不溶于苯，乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，属非危险品，无毒、无腐蚀性，固体 PAM  有吸湿性，吸湿性随离子度的增加而增加，PAM   热稳定性好；加热到100℃稳定性良好，但在150℃以上时易分解产中氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，密度（克）毫升23℃1.302。玻璃化湿度153℃，PAM 在应力作用下表现出非牛顿流动性。

使用特性

- 絮凝性：PAM 能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。

- 粘合性：能通过机械的、物理的、化学的作用，起粘合作用。

- 降阻性：PAM能有效地降低流体的摩擦阻力，水中加入微量PAM就能降阻50—80%。

- 增稠性：PAM 在中性和酸条件下均有增稠作用，当 PH 值在 10 以上 PAM 易水解。呈半网状结构时，增稠将更明显。

PAM 的作用原理简介

- 絮凝作用原理：PAM 用于絮凝时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位，粘度、浊度及悬浮液的 PH 值有关，颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的 PAM，能速动电位降低而凝聚。

- 吸附架桥：PAM 分子链固定在不同的颗粒表面上，各颗粒之间形成聚合物的桥， 使颗粒形成聚集体而沉降。

- 表面吸附：PAM 分子上的极性基团颗粒的各种吸附。

- 增强作用：PAM 分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用，将分散相牵连在一起，形成网状，从而起增强作用。

一、阴离子聚丙烯酰胺

[产品应用]   1、主要用作絮凝剂：对于悬浮颗粒，较粗、浓度高、粒子带阳电荷，水PH   值为中性或碱性的污水，由于阴离子聚丙烯酰胺分子链中含有一定量极性基能吸附水中悬浮的固体粒子，使粒子间架桥形成大的絮凝物。因此它加速悬浮液中的粒子的沉降，有非  常明显的加快溶液的澄清，促进过滤等效果。该产品广泛用于化学工业废水、废液的处理， 市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。 2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。 3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。 4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染；二是提高纸张的强度（包括干强度和湿强度），另外，使用 PAM  还可以提高纸抗撕性和多孔性，以改进视觉和印刷性能，还用于食品及茶叶包装纸中。 5、其他行业，食品行业，用于甘蔗糖、甜菜糖生产中蔗汁澄清及糖浆磷浮法提取。酶制剂发酵液絮凝澄清工业 ，还用于饲料蛋白的回收、质量稳定、性能好，回收的蛋白粉对鸡的成活率提高和增重、产蛋无不良影响，合成树脂涂料，土建灌浆材料堵水，建材工业、  提高水泥质量、建筑业胶粘剂，填缝修复及堵水剂，土壤改良、电镀工业、印染工业等。

二、阳离子聚丙烯酰胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/946220022000010103