温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 在有中性点的电源供电系统中，相电压指的是(  )的电压。

- 相线对地

- 相线对中性点

- 相线对相线

- 中性线对地

- 答案:B

- 2. 电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(  )。

- 降低了设备维护成本

- 降低线损

- 降低了对设备的技术要求

- 降低了设备维护标准

- 答案:B

- 3. 电力电缆不得过负荷运行，在事故状况下，10kV以下电缆只允许连续(  )运行。

- 1h过负荷35%

- 1。5h过负荷20%

- 2h过负荷15%

- 答案:C

- 4. ( )可用于操作高压跌落式熔断器.单极隔离开关及装设临时接地线等。

- 绝缘手套

- 绝缘鞋

- 绝缘棒

- 答案:C

- 5. 电梯井应每间隔不大于(  )m设置一道平网防护层。

- 8

- 15

- 10

- 12

- 答案:C

- 6. 质量(  )kg以上的灯具应利用预埋件.吊管安装。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 7. 火灾危险环境分为(  )种区域。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 答案:B

- 8. 在电路中，将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上，而另一端全部连接在另一点上，这样的联接称为电阻的( )。

- 串联

- 并联

- 混联

- 答案:B

- 9. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净距离为(  )。

- 0.05m

- 0.1m

- 0.15m

- 0.2m

- 答案:A

- 10. 已知正弦交流电流i=10√sin( ))，则其频率为()。

- 50HZ

- 220HZ

- 314HZ

- 100πHZ

- 答案:A

- 11. 三相交流电中三相相位之差( )

- 60度

- 90度

- 120度

- 答案:C

- 12. 高压隔离开关不允许进行(  )操作。

- 开.合电压互感器和避雷器

- 电压10kV，长度在5km以内的无负荷运行电缆线路

- 倒闸操作

- 有载或无载线路电气设备的接通或断开

- 答案:D

- 13. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。

- 节能灯

- 白炽灯

- 日光灯

- 答案:B

- 14. 建筑施工特种作业人员，应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于(  )小时。

- 12

- 18

- 20

- 24

- 答案:D

- 15. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。

- 较细较短

- 较粗较长

- 较细较长

- 较粗较短

- 答案:D

- 16. 一个中频加热电源，频率为10000HZ，则电流的周期为( )

- 0.1S

- 0.001S

- 0.0001S

- 0.01S

- 答案:C

- 17. 将电气设备的金属外壳.配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为(  )。

- 防雷接地

- 工作接地

- 保护接地

- 答案:C

- 18. 三相负载不对称的电路中，有功功率为(  )。

- P=3U相*I相*cosfi

- P=3U线*I线*COSfi

- P=√3U线*I线*COSfi

- P=PA+PB+Pc

- 答案:D

- 19. 绝缘靴(鞋)属于(  )。

- 绝缘安全用具

- 一般防护安全用具

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:D

- 20. ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(  )ＭΩ

- 5

- 7

- 9

- 答案:B

- 21. 日常用的白炽灯灯丝断后在搭上使用时比原来的更亮，这是因为电阻( )

- 减小

- 增大

- 不变

- 不确定

- 答案:A

- 22. 屏顶上小母线裸露载流部分与未绝缘的金属导体之间，爬电距离不得小于(  )毫米。

- 10

- 15

- 20

- 25

- 答案:C

- 23. 下面的结论中,正确的是(  )

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性

- 答案:C

- 24. 交流接触器的接通能力,是指开关闭合接通电流时不会造成( )的能力。

- 触点熔焊

- 电弧出现

- 电压下降

- 答案:A

- 25. 电压继电器的文字符号为(  )。

- KC

- KM

- KV

- 答案:C

- 26. 新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做( )。

- 交流耐压试验

- 直流耐压试验

- 交接试验

- 答案:C

- 27. 安培定则也叫(  )。

- 右手定则

- 左手定则

- 右手螺旋法则

- 答案:C

- 28. 储存气瓶仓库周围( )m距离以内，不准堆置可燃物品，不准进行锻造.焊接等明火工作，也不准吸烟。

- 5

- 8

- 10

- 125

- 答案:C

- 29. 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于(  )MΩ

- 1

- 0.5

- 1.5

- 答案:B

- 30. 桥式起重机主钩电动机下放空钩时，电动机工作在(  )状态。

- 正转电动

- 反转电动

- 侧转反接

- 答案:B

- 31. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。

- 铁心接地

- 铁心和副绕组的一端要可靠接地

- 副边绕组的一端接地

- 高压绕组的一端接地

- 答案:B

- 32. 笼形异步电动机常用的降压启动有( )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。

- 串电阻降压

- 转子串电阻

- 转子串频敏

- 答案:A

- 33. 2000KW以下的高压电动机应采用(  )保护。

- 过流速断

- 纵联差动

- 过电压

- 答案:A

- 34. 笼形异步电动机常用的降压启动有( )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。

- 转子串电阻

- 串电阻降压

- 转子串频敏

- 答案:B

- 35. 1.5mm2的BX型铜芯橡皮绝缘导线明敷设时，室温30℃下其安全载流量为(  )A。

- 25

- 30

- 35

- 40

- 答案:C

- 36. 可控硅的正向阻断是(  )。

- 可控硅加小向阳极电压，控制极加反向电压

- 可控大地加厂向阳极电压，控制极不加反向电压

- 可控硅加反向阳极电压，控制极加正向电压

- 可控硅加反向阳极电压，控制极加反向电压

- 答案:B

- 37. 在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压( ),是衡量变压器能耗的重要指标。

- 成正比变化

- 平方成正比变化

- 成反比变化

- 答案:A

- 38. 在正弦交流电路中，电路的功率因数取决于( )。

- 电路外加电压的大小

- 电路各元件参数及电源频率

- 电路流过电流的大小

- 电路的连接形式

- 答案:B

- 39. 拆除临时线地线的顺序为(  )。

- 先拆导体端，后拆接地端

- 线拆接地端，后拆导体端

- 不分先后

- 以上都不对

- 答案:A

- 40. 带电灭火，扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离，10kV电源不应小于(  )，要站在上风侧。

- 0.3m；

- 0.4m；

- 0.5m；

- 1m；

- 答案:B

- 41. 高大建筑机械设备上的接闪器长度应为(  )。

- 1―1.5m；

- 1―2m；

- 1.5―2m；

- 3m以上

- 答案:B

- 42. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。

- 防止损坏电容

- 防止人身触电

- 防止损坏摇表

- 影响测量数值

- 答案:C

- 43. 热继电器是作为(  )保护电器。

- 短路

- 电动机过载

- 过负荷

- 电动机缺相

- 答案:B

- 44. 电流总是从高电位流向低电位，这一结论适用于( )。

- 内电路

- 外电路

- 全电路

- 任何电路

- 答案:B

- 45. 电压互感器二次侧熔丝的额定电流，一般为( )。

- 1～2a

- 2～3a

- 3～5a

- 答案:C

- 46. 工矿中防静电保护接地的电阻值一般不大于( )欧。

- 10

- 4

- 100

- 0.5

- 答案:C

- 47. 在RC正弦波振荡器中，一般要加入负反馈支路，其目的是(  )。

- 改善零点漂移所产生的影响

- 保证相位平衡条件得到满足

- 提高稳定性，改善输出波形

- 稳定静态工作点

- 答案:C

- 48. 变配电站单人值班时，不允许值班人员(  )。

- 记录运行数据

- 进入遮拦听异常声响

- 查对模拟板与实际运行方式是否相符

- 记录巡查时发现的问题

- 答案:B

- 49. 直流电动机铭牌上的额定电流是(  )。

- 额定电枢电流

- 额定励磁电流

- 电源输入电动机的电流

- 实际电枢电流

- 答案:A

- 50. 从制造视点考虑,低压电器是指在沟通50Hz.额外电压(  )V或直流额外电压1500V及以下电气设备。

- 400

- 800

- 1000

- 答案:C

- 51. 直流电压表主要采用( )测量机构。

- 电磁系

- 磁电系

- 静电系

- 电动系

- 答案:B

- 52. 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流电压的关系式为(  )。

- I=R/U

- I=Um/R

- I=U/R

- 答案:C

- 53. 电压的单位是(  )。

- A

- V

- w

- 答案:B

- 54. 电工作业人员必须年满(  )岁。

- 15

- 16

- 17

- 18

- 答案:D

- 55. 电阻反映(  )对电流起阻碍作用的大小。

- 电阻率

- 导体

- 长度

- 截面积

- 答案:B

- 56. 某变电站由110kV单回线路供电，变电站负荷为40MW，功率因数为cosФ=0.8，年最大负荷利用小时数TL＝6000h，用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为()。

- (铝线:当年最大负荷利用小时数＞5000时，经济电流密度值J＝0.9A/mm2，＝1.732)

- LGJ-120

- LHJ-150

- LGJ-300

- LGJ-400

- 答案:C

- 57. 交流电的大小和方向是(  )

- 随意变化的

- 不随时间变化的

- 固定不变化

- 随时间按周期性变

- 答案:D

- 58. 正弦量有效值与最大值之间的关系，正确的是(  )。

- E=Em/

- U=Um/2

- Iav=2/π*Em

- Eav=Em/2

- 答案:A

- 59. 通电直导体在磁场中所受力的巨细,与其经过的电流(  )。

- 成反比

- 成正比

- 无关系

- 答案:B

- 60. 1kV及以上移相电容器南北极对地绝缘电阻，在室温下通常大于多少(  )。

- 1000MΩ

- 3000MΩ

- 5000MΩ

- 10000MΩ

- 答案:C

- 61. 对于断路器的直流电磁线圈，合闸或分闸电压小于额定值的(  )时，电磁铁不应动作。

- 20%

- 30%

- 40%

- 60%

- 答案:B

- 62. DZL18-20漏电保护器仅适用于220V，额定电流为(  )及以下的单相电路中。

- 10A

- 18A

- 20A

- 40A

- 答案:C

- 63. 正常情况下,氧化锌避雷器内部(  )。

- 通过工作电流

- 通过泄漏电流

- 无电流流过

- 答案:B

- 64. 照明灯具的(  )必须经开关控制，不得引入灯具。

- 工作零线

- 保护零线

- 相线

- 回路

- 答案:C

- 65. 特种作业操作证每(  )年复审1次。

- 4

- 5

- 3

- 答案:C

- 66. 三极管有(  )个PN结。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 67. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1KV工作电压，绝缘电阻( )。

- 小于0.5MΩ

- 大于等于1MΩ

- 等于0.5MΩ

- 答案:B

- 68. 高压侧采用负荷开关－熔断器的变电所主接线，供电可靠性不高，一般用于( )的变电所。

- 四级负荷

- 三级负荷

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/947025141032006054