温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 在有中性点的电源供电系统中，相电压指的是(  )的电压。
A. 相线对地
B. 相线对中性点
C. 相线对相线
D. 中性线对地
答案:B
2. 电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(  )。
A. 降低了设备维护成本
B. 降低线损
C. 降低了对设备的技术要求
D. 降低了设备维护标准
答案:B
3. 电力电缆不得过负荷运行，在事故状况下，10kV以下电缆只允许连续(  )运行。
A. 1h过负荷35%
B. 1。5h过负荷20%
C. 2h过负荷15%
答案:C
4. ( )可用于操作高压跌落式熔断器.单极隔离开关及装设临时接地线等。
A. 绝缘手套
B. 绝缘鞋
C. 绝缘棒
答案:C
5. 电梯井应每间隔不大于(  )m设置一道平网防护层。
A. 8
B. 15
C. 10
D. 12
答案:C
6. 质量(  )kg以上的灯具应利用预埋件.吊管安装。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
7. 火灾危险环境分为(  )种区域。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
8. 在电路中，将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上，而另一端全部连接在另一点上，这样的联接称为电阻的( )。
A. 串联
B. 并联
C. 混联
答案:B
9. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净距离为(  )。
A. 0.05m
B. 0.1m
C. 0.15m
D. 0.2m
答案:A
10. 已知正弦交流电流i=10√sin( ))，则其频率为()。
A. 50HZ
B. 220HZ
C. 314HZ
D. 100πHZ
答案:A
11. 三相交流电中三相相位之差( )
A. 60度
B. 90度
C. 120度
答案:C
12. 高压隔离开关不允许进行(  )操作。
A. 开.合电压互感器和避雷器
B. 电压10kV，长度在5km以内的无负荷运行电缆线路
C. 倒闸操作
D. 有载或无载线路电气设备的接通或断开
答案:D
13. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。
A. 节能灯
B. 白炽灯
C. 日光灯
答案:B
14. 建筑施工特种作业人员，应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于(  )小时。
A. 12
B. 18
C. 20
D. 24
答案:D
15. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。
A. 较细较短
B. 较粗较长
C. 较细较长
D. 较粗较短
答案:D
16. 一个中频加热电源，频率为10000HZ，则电流的周期为( )
A. 0.1S
B. 0.001S
C. 0.0001S
D. 0.01S
答案:C
17. 将电气设备的金属外壳.配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为(  )。
A. 防雷接地
B. 工作接地
C. 保护接地
答案:C
18. 三相负载不对称的电路中，有功功率为(  )。
A. P=3U相*I相*cosfi
B. P=3U线*I线*COSfi
C. P=√3U线*I线*COSfi
D. P=PA+PB+Pc
答案:D
19. 绝缘靴(鞋)属于(  )。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 基本安全用具
D. 辅助安全用具
答案:D
20. ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(  )ＭΩ
A. 5
B. 7
C. 9
答案:B
21. 日常用的白炽灯灯丝断后在搭上使用时比原来的更亮，这是因为电阻( )
A. 减小
B. 增大
C. 不变
D. 不确定
答案:A
22. 屏顶上小母线裸露载流部分与未绝缘的金属导体之间，爬电距离不得小于(  )毫米。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
答案:C
23. 下面的结论中,正确的是(  )
A. 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为非线性
B. 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为线性
C. 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性
D. 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性
答案:C
24. 交流接触器的接通能力,是指开关闭合接通电流时不会造成( )的能力。
A. 触点熔焊
B. 电弧出现
C. 电压下降
答案:A
25. 电压继电器的文字符号为(  )。
A. KC
B. KM
C. KV
答案:C
26. 新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做( )。
A. 交流耐压试验
B. 直流耐压试验
C. 交接试验
答案:C
27. 安培定则也叫(  )。
A. 右手定则
B. 左手定则
C. 右手螺旋法则
答案:C
28. 储存气瓶仓库周围( )m距离以内，不准堆置可燃物品，不准进行锻造.焊接等明火工作，也不准吸烟。
A. 5
B. 8
C. 10
D. 125
答案:C
29. 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于(  )MΩ
A. 1
B. 0.5
C. 1.5
答案:B
30. 桥式起重机主钩电动机下放空钩时，电动机工作在(  )状态。
A. 正转电动
B. 反转电动
C. 侧转反接
答案:B
31. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。
A. 铁心接地
B. 铁心和副绕组的一端要可靠接地
C. 副边绕组的一端接地
D. 高压绕组的一端接地
答案:B
32. 笼形异步电动机常用的降压启动有( )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。
A. 串电阻降压
B. 转子串电阻
C. 转子串频敏
答案:A
33. 2000KW以下的高压电动机应采用(  )保护。
A. 过流速断
B. 纵联差动
C. 过电压
答案:A
34. 笼形异步电动机常用的降压启动有( )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。
A. 转子串电阻
B. 串电阻降压
C. 转子串频敏
答案:B
35. 1.5mm2的BX型铜芯橡皮绝缘导线明敷设时，室温30℃下其安全载流量为(  )A。
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40
答案:C
36. 可控硅的正向阻断是(  )。
A. 可控硅加小向阳极电压，控制极加反向电压
B. 可控大地加厂向阳极电压，控制极不加反向电压
C. 可控硅加反向阳极电压，控制极加正向电压
D. 可控硅加反向阳极电压，控制极加反向电压
答案:B
37. 在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压( ),是衡量变压器能耗的重要指标。
A. 成正比变化
B. 平方成正比变化
C. 成反比变化
答案:A
38. 在正弦交流电路中，电路的功率因数取决于( )。
A. 电路外加电压的大小
B. 电路各元件参数及电源频率
C. 电路流过电流的大小
D. 电路的连接形式
答案:B
39. 拆除临时线地线的顺序为(  )。
A. 先拆导体端，后拆接地端
B. 线拆接地端，后拆导体端
C. 不分先后
D. 以上都不对
答案:A
40. 带电灭火，扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离，10kV电源不应小于(  )，要站在上风侧。
A. 0.3m；
B. 0.4m；
C. 0.5m；
D. 1m；
答案:B
41. 高大建筑机械设备上的接闪器长度应为(  )。
A. 1―1.5m；
B. 1―2m；
C. 1.5―2m；
D. 3m以上
答案:B
42. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。
A. 防止损坏电容
B. 防止人身触电
C. 防止损坏摇表
D. 影响测量数值
答案:C
43. 热继电器是作为(  )保护电器。
A. 短路
B. 电动机过载
C. 过负荷
D. 电动机缺相
答案:B
44. 电流总是从高电位流向低电位，这一结论适用于( )。
A. 内电路
B. 外电路
C. 全电路
D. 任何电路
答案:B
45. 电压互感器二次侧熔丝的额定电流，一般为( )。
A. 1～2a
B. 2～3a
C. 3～5a
答案:C
46. 工矿中防静电保护接地的电阻值一般不大于( )欧。
A. 10
B. 4
C. 100
D. 0.5
答案:C
47. 在RC正弦波振荡器中，一般要加入负反馈支路，其目的是(  )。
A. 改善零点漂移所产生的影响
B. 保证相位平衡条件得到满足
C. 提高稳定性，改善输出波形
D. 稳定静态工作点
答案:C
48. 变配电站单人值班时，不允许值班人员(  )。
A. 记录运行数据
B. 进入遮拦听异常声响
C. 查对模拟板与实际运行方式是否相符
D. 记录巡查时发现的问题
答案:B
49. 直流电动机铭牌上的额定电流是(  )。
A. 额定电枢电流
B. 额定励磁电流
C. 电源输入电动机的电流
D. 实际电枢电流
答案:A
50. 从制造视点考虑,低压电器是指在沟通50Hz.额外电压(  )V或直流额外电压1500V及以下电气设备。
A. 400
B. 800
C. 1000
答案:C
51. 直流电压表主要采用( )测量机构。
A. 电磁系
B. 磁电系
C. 静电系
D. 电动系
答案:B
52. 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流电压的关系式为(  )。
A. I=R/U
B. I=Um/R
C. I=U/R
答案:C
53. 电压的单位是(  )。
A. A
B. V
C. w
答案:B
54. 电工作业人员必须年满(  )岁。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
答案:D
55. 电阻反映(  )对电流起阻碍作用的大小。
A. 电阻率
B. 导体
C. 长度
D. 截面积
答案:B
56. 某变电站由110kV单回线路供电，变电站负荷为40MW，功率因数为cosФ=0.8，年最大负荷利用小时数TL＝6000h，用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为()。
(铝线:当年最大负荷利用小时数＞5000时，经济电流密度值J＝0.9A/mm2，＝1.732)
A. LGJ-120
B. LHJ-150
C. LGJ-300
D. LGJ-400
答案:C
57. 交流电的大小和方向是(  )
A. 随意变化的
B. 不随时间变化的
C. 固定不变化
D. 随时间按周期性变
答案:D
58. 正弦量有效值与最大值之间的关系，正确的是(  )。
A. E=Em/
B. U=Um/2
C. Iav=2/π*Em
D. Eav=Em/2
答案:A
59. 通电直导体在磁场中所受力的巨细,与其经过的电流(  )。
A. 成反比
B. 成正比
C. 无关系
答案:B
60. 1kV及以上移相电容器南北极对地绝缘电阻，在室温下通常大于多少(  )。
A. 1000MΩ
B. 3000MΩ
C. 5000MΩ
D. 10000MΩ
答案:C
61. 对于断路器的直流电磁线圈，合闸或分闸电压小于额定值的(  )时，电磁铁不应动作。
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 60%
答案:B
62. DZL18-20漏电保护器仅适用于220V，额定电流为(  )及以下的单相电路中。
A. 10A
B. 18A
C. 20A
D. 40A
答案:C
63. 正常情况下,氧化锌避雷器内部(  )。
A. 通过工作电流
B. 通过泄漏电流
C. 无电流流过
答案:B
64. 照明灯具的(  )必须经开关控制，不得引入灯具。
A. 工作零线
B. 保护零线
C. 相线
D. 回路
答案:C
65. 特种作业操作证每(  )年复审1次。
A. 4
B. 5
C. 3
答案:C
66. 三极管有(  )个PN结。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
67. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1KV工作电压，绝缘电阻( )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
68. 高压侧采用负荷开关－熔断器的变电所主接线，供电可靠性不高，一般用于( )的变电所。
A. 四级负荷
B. 三级负荷
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