消防安装工程施工工艺
消防安装工程施工方案及主要施工工序 
(一)消防报警及联动系统工程: 
1、系统管线的施工要求: 
A(火灾自动报警系统的传输线路和50 下供电的控制线路，应采 用电压等级不低于交流250V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 
220/380V 的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 
B(火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理 的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 
C(消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护，并 应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。 
D(不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在 同一管内或线槽的同一槽孔中。 
E(火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V 的 兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 2、安装光电感烟探测器时应注意的事项: 
A(本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时，应符合下列规定: 当梁突出顶棚的高度小于200mm 时，可不计梁对探测器保护面积 的影响。 
当梁突出顶棚的高度为200-600mm 时，应确定梁对探测器保护面 
积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 当梁突出顶棚的高度超过600mm 时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。当梁间净距小于1m
 时，可不计梁对探测器保护面积的影响。在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。这在两超市的办公区域时多见，此时应其设置。 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m;探测器周围 0.5m 内，不应有遮挡物。 
办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分隔，其顶 部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风 口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 探测器宜水平安装。当倾斜安装时，倾斜角不应大于45º 。 在电梯井、升降机井设置探测器时，其位置宜在井道上方的机房 顶棚上。 
3、各类模块的安装: 
A(在安装时一定要认清其型号，被控制的设备，被控制设备 所能提供的接点及接线方式，达到的要求等。 
B(模块一定要固定牢固，安装于被控制的设备的附近。 C(模块的接线及保护措施要得当。 
D(各类模块的接线图: 
其中: 
Z1、Z2:与控制器信号总线连接的端子 
D1、D2:与控制器的DC24V 电源连接的端子，不分极性 V+、G:DC24V 输出端子，用于向输出触点提供+24V 信号，以便 实现有源DC24V 输出，输出触点容量为5A，DC24V
 I1、G:与被控制设备无源常开触点连接的端子，用于实现设 备动作回答确认(可通过电子编码器设为常闭输入) NO1、COM1、NC1:模块的常开常闭输出端子布线要求:信号总线 Z1、Z2 采用RVS 型双绞线，截面积;电源线D1、D2 采用BV 线，截面 
积?1.5mm2;V+、G、I1、G、NO1、COM1、NC1 采用RV 线，截面积? 
1.0mm2。 
LD-8302 模块的对外端子示意图 
其中: 
NC、COM、NO:常开、常闭控制触点输端子 
O、G:有源DC24V 控制信号输入端子 
布线要求:各端子外接线均采用BV 线，截面积?2.5mm2。 驱动交流型设备的方法如图 
其中: 
弱电端子如下:C1:启动命令信号输入端子 
C2:停动命令信号输入端子 
GND:地线端子 
INl:启动回答信号输出端子 
IN2:停动回答信号输出端子 
强电端子如下: 
A、B:启动命令信号输出端子，为无源常开触点 C、B:停动命令信号输出端子，为无源常闭触点 D:启动回答信号输入端子，取自被控设备AC220V 常开触点 E:停动回答信号输入端子，取自被控设备AC220V 常闭触点 其中: 
Z1、Z2:控制器来的信号总线，无极性 
D1、D2:DC24V 电源，无极性 
Il、G:第一路无源输入端 
12、G:第二路无源输入端 
V 十、G:DC24V 输出端子，用于向输出控制触点提供侵4V 信号， 以便实现有源DC24V 输出，有源输出时可输出1A、DC24V NCl、COMl、N01:第一路常开常闭无源输出端子 NC2、COM2、N02:第二路常开常闭无源输出端子 布线要求:信号总线Z1、Z2 采用RVS 双绞线，截面积>1(0mm’; 电源线D1、D2 采用BV 线，截面积>1(5mm2。 
4、公共广播的布置与安装: 
a. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。 
b. 每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防 火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最 
后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。 
c. 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播 扩音机强制转入火灾应急广播状态。 
5、手报及电话插孔的安装 
a. 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火 分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大 
于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。 b. 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装 在墙上时，其底边距地高度宜为1.3-1.5m, 且应有明显的标志。 其中: 
Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子 
K1、K2:无源常开输出端子 
布线要求:信号线Z1、Z2 采用RVS 双胶线，导线截面?1.0mm2。 6、JB-QB-GST500 控制器的安装: 
a. 控制器面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布 置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面，面盘至墙的距离不 
应小于3m。面盘的后的维修距离不宜小于1m。 
b. 集中火灾报警控制器或广播控制柜安装在墙上的，其底边距地 面高度宜为1.3-1.5m，其靠近门轴的侧面距墙上不应小于0.5m，正 
面操作距离不应小于1.2m。 
c. 控制器外形尺寸及接线图: 
其中: 
A、 B:连接其它种类控制器的通讯总线端子 
Z1-1、Z1-2，Z2-1，Z2-2:二路无极性信号二总线端子 OUTl、OUT2:火灾报警输出端子(无源常开控制点，报警时闭合) RXD、TXD、GND:连接彩色CRT 系统的接线端子 
CN 十、CN-(N,1~2):12 路多线制控制输出端子 
L、G、N:交流220V 接线端子及交流接地端子 
布线要求: 
a(控制器信号总线采用RVS 双绞线，截面积?1. 0mm2 b(控制器与控制器之间的通讯总线采用RVVP 屏蔽线，截面积 ?1.0mm2 
c(控制器输出的多线制控制点外接线采用BV 线，截面积截面积 ?2.5mm2 
d(与彩色CRT 系统采用RS-232 标准接口连接，最大连接线长度不 
宜超过15m 
其中: 
L、G、N:交流220V 电源端子(G 为机壳接地端子)+24V、GND: DC24V 输出端子 
布线要求:DC24V 电源输出线采用BV 线，截面积》4.0mm2(竖井 内干线)或截面积》4.0mm2(平面支线)。 
7、接地问题: 
A、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求: 采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω;采用共用接地装置 
时，接地电阻值不应大于1Ω。 
B、接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于25m ?。接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 
C、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选 用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4m ?。 E、消防电子设备凡采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架 等应作保护接地，接地线应与电气保护接地干线(PE 线)相连接。 8、系统其它要求: 
A、 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。 B、 火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。 C、 火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源，直流备用电源 宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备 
用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时，火灾报警控制器应采
用单 
独的供电回路，并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警 
控制器的正常工作。 
9、技术规范 
投标方保证整个系统完全符合所有中华人民共和国有关条例和 规范，能满足招标文件的全部要求。 
包括: 
?,民用建筑电气设计规范 (JGJ/T16-92) 
?,火灾报警系统设计规范 (GB50116-98) 
?,工业企业通讯接地设计规范 (GBJ79-85) 
?,建筑防雷设计规范 ( GBJ79-85) 
?,火灾自动报警系统施工验收规范 (GB50166-92) ?,火灾报警控制器通用技术条件 (GB4717-93) ?,点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法 (GB4715-93) ?,点型感温火灾探测器技术要求及试验方法 (GB4716-93) ?,消防联动控制设备通用技术条件 (GB16806-97) ?,手动报警按钮技术要求及试验方法 (GA5-91) ?,国家消防产品电子产品质量监督中心颁布的有关规范、规定和标 
准。 
上述标准和规范为最新版本，并通过了中国消防产品质量认证委 
员会进行的以GB/19001-ISO9001 为标准的质量认证。 (二)水喷淋及消火栓部分 
根据消防水系统图纸，消防管道DN100 以下都用热镀锌钢管采用 螺纹连接，管道大于DN100 者用热镀锌无缝钢管采用沟槽式卡箍连接 
1、沟槽式卡箍连接的优点: 
(1)槽式管件接头无需焊接，因此比传统安装轻易、更加环保， 不需要二次镀锌，不存在二次安装等诸多程序。安全的纯机械安装， 
使其特别适合禁火工地。安装时只需一把扳手操作，比传统法兰连接 
速度快了好几倍。 
(2)式管件重量比法兰轻，螺栓数量少。科学合理的设计为管 道提供三重密封。密封原理是在静止时靠密封圈的弹性形成第一道密 
封;接头安装后，密封圈受卡箍或支口盖密封槽内部空气的限制，被 
动进一步压紧管道而形成第二道密封;管道内存在介质时，介质进入 
到“C”形腔，反作用于密封圈的密封唇上，更加增加了密封唇与管 
道的贴紧力，从而达到第三道反应式密封。管道内流体的压力越
大， 
接头的密封性越好。C 型的橡胶圈还能充分发挥吸音和减震作用，阻 
断噪音及防止管道震动传播。 “C”型的高品质橡胶密封圈。独特的 
设计使其管内压力越大，密封性就越好。作业温度为-30?至 100?。 
C 型的橡胶圈还能充分发挥吸音和减震作用，阻断噪音及防止管道震 
动传播。 
(3)沟槽式管道接头的凸缘与管端沟槽均系圆周设计，二只高 强度螺栓紧密锁定接头，使其管端抗拉力强度大，测试压力为 4 Mpa。 
产品材质选用高强度、耐腐蚀的QT450-10 球墨铸铁锻造，使其使用 
期限超过管道寿命。 
(4)沟槽式管道接头跟传统法兰连接相比，施工费用节省约15%。 接头与法兰连接所占的空间比例为2:3，紧固螺栓安装时无需方向 
性，角度性，因此特别适合克服工作空间带来的不便，可以随时把管 
路伸向任何需要的角落。 
(5)沟槽式管道接头只需拆下两颗螺旋即可对管道进行清洗、 维修、更换，并可根据需要进行任意延伸。 
(6)沟槽式管道接头可以与任何无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢 管、不锈钢管、铜管等管材配套使用 
2、施工安装前对成品和半成品的检验工作 
A、自动喷水灭火系统所用的管子、管件、支架、防晃架等应进 行如下检验: 
a)、管子、管件、各种支吊架所用材质、规格、型号等应和设计 图纸所标明的要求相符。 
b)、凡未标明的，应使用生产厂家合格产品或经有关部门认可的 产品，不得用不合格产品或随意用替代品。一般情况下，系统管网用 
镀锌钢或铜管和镀锌无缝钢管。管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、 
重皮等缺陷。管子的螺纹密封面完整，无损伤、毛刺等缺陷，精度及 
表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。 
c)、非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象，表 面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺及径向 
沟槽，凹面法兰能自然嵌合，面的高度不得低于凹槽的深度。 B、喷头应进行如下检验: 
a)、凡新设计的工程，应采用合格的新喷头;凡改过的工程庆采 用与原系统喷头型号、规格一致的喷头，若无原型号、规格的喷头， 
应选用温级一致且型号接近的喷头。 
b)、喷头的色标必须明显，且符合规定的色标温级，不得自行在 喷头上涂其他颜色涂层;凡发现色标和温级不符的喷头。要退回厂方， 
不得凑合使用。 
c)、工程中所使用的各种型号、规格喷头，要按标准进行使用前 的抽检，不合格的不能用。 
d)、选用的喷头型号、规格要符合设计要求，一般情况下，喷头 的温级和使用环境相协调，即闭式喷头的动作温度比使用环境温度高 
30º C 左右。 
e)、喷头的商标、型号、制造年月及制造厂等标志要齐全、喷头 外观无加工缺陷和机械损伤;螺纹密封要平整、光滑，其尺寸偏差符 
合现行标准。 
f)、闭式喷头的性能检测或抽检。 
g)、开式喷头性能检测:开式喷头包括水幕喷头、水喷雾喷头和 普通开式喷头。这些喷头共同的检测项目是布水性能试验。另外水幕 
喷头还得作降温、隔热隔烟等性能检测试验;水喷雾喷头还得作水的 
雾化性能及灭火性能试验等，普能开式喷头都得作喷头强度等性能检 
验。 
不管闭式喷头还是开工喷头，在安装使用前，要保存在不受振动、 无腐蚀的地方。 
C、阀门检验 
自动喷头灭火系统所用的闸阀、止回阀、电动蝶阀、报警控制阀、 安全信号阀、安全阀、排气阀等各类安全阀门在系统的作用如下: a)、闸阀主要安装在供水立管、配水干管上，即自动喷水灭火系 统定期进行检修时，关闭供水系统部分管段的闸阀，检修完以后，再 
开启并锁定在开启位置。现在，闸阀一般被安全信号阀代替，因闸阀 
没有锁定装置，有时被关闭或半关闭，万一发生火灾，造成中断供水， 
故用安全信号阀代替闸阀或闸阀加锁定装置是必要的。 b)、止回阀一般安装在允许水倒流的管段上，如水泵出水管上， 通向水箱的立管上、水泵接合器上以及其他防止水倒流的管段上。 c)、报警控制阀是带报警装置的控制阀门，有湿式报警控制阀; 干式报警控制阀;干、湿两用报警控制阀;雨淋阀等。这些控制
阀共 
同的地方是报警装置和能切断或接通水流且防止水倒流等，不同的是 
用于不同喷水灭火系统，阀的开启关闭方式不同。 d)、安全信号阀是安装在管道上带启闭信号的阀门，该阀一般安 装在配水干管和配水管上，可代替闸阀。 
以上这些阀门要按出厂设备组件清单，检查组件是否齐全完好无 损，且有制造厂的合格证。报警阀和水力警铃除有商标、型号、规格 
等标志外，应有水流方向标志;闪门及组件外观检查有清晰的铭牌及 
标志。不得有任何加工缺陷和机械损伤;报警阀和控制阀的阀瓣组的 
铃锤应转动灵活;在安装使用前，报警阀要经4.8Mpa 压力的强度试 
验和径2.4Mpa 压力的严密性试验，试验时间5min，阀体、阀瓣无渗 
漏方可使用。控制阀只进行2.4Mpa 压力的强度试验和1.6Mpa 压力的 
严密性试验，试验时间仍为5min，阀体、阀瓣无渗漏为合格。 3.系统组件安装 
A、管网安装 
A)跟据办公大楼的装饰要求，对一楼大厅所有喷淋管道在二楼 地板上安装，喷头穿地板安装，对四楼房间内喷头采用边墙式喷头， 
主管道在走廊沿梁安装。 
B)湿式系统管道DN100 以下都用热镀锌钢管采用螺纹连接，管 道大于DN100 者用热镀锌无缝钢管采用沟槽式卡箍连接。 C)管道应符合设计要求，管道中心与建筑结构的最小距离应符 合下表的规定。 
管道中心线与梁、柱、楼板的最小距离 
公称直径 25 32 40 50 70 80 100 125 距离mm 40 40 50 60 70 80 100 125 管道应固定在建筑物的结构上，支撑点应能承受充满水时的管重 和再另加114kg 附加符载。管道固定采用管支架，吊架和防晃支架。 
管道支架或吊架距离应满足下表的要求 
公称直径 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 
距离mm 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 设置吊架或支架的位置应不影响喷头的喷水效果。一般吊架与喷 头的距离不宜小于30cm，与末端喷头的距离不应大于75cm。在支管 
每段管子上至少应设置一个吊架。相邻两喷头间的管段上应设置一个 
吊架，当喷头间距小于 180cm 时可隔段设置，但吊架的距离不是大 
于3.6m.在通径为50mm 或50mm 以上的管道，每段配水平管或配水管 
上至少设置一个防晃支架。管线过长或改变方向，必须增设防晃支架。 
防晃支架应能承受管道、配件和管内的水重的总量50%的水平方向推 
力，而不致损坏变形。立管应在其底部、顶部设防晃支架，其安装位 
置距地面或楼面的距离宜为1.5m-1.8m，同时隔层设防晃支架。当喷 
头管道在安装于通风管道之下时，管道应由建筑结构或专设支架支 
撑。 
d)管道穿过建筑物变形缝，两建筑物之间应设置柔性连接器， 穿墙及过楼板，一般应加套管，但管道焊接缝不得置于套管内，穿墙 
套管长度不得小于墙厚，穿楼板套管应高出楼面或地面10mm。管道 
设在有腐蚀性介质的地方。如必须敷设时，对管段必须特殊防腐保护 
处理。 
e)系统排水措施应满足下列要求: 
1)系统管道宜有0.002-0.005 的坡度，使其坡向排水管。 2)若系统少于5 只喷头，应在管道低凹处，装设螺蚊堵头排水口; 当系统喷头多于5 只时，应装带有排水阀的排水管。排水管与辅助排 
水管的管径见下表， 
配水干管公称直径(mm) 排水管公称直径(mm) 辅助排水管公称直径(mm) 
?100 ?50 32 
70-80 ?40 32 
<70 - 25 
B.喷头安装 
喷头安装应在系统管网试压、冲洗后进行。安装喷头所需的弯头、 三通等宜采用专用管件。喷头的安装应采用工厂配备的专用扳手。发 
现喷头的框架、溅水盘变形或释放元件损伤应更换喷头。当喷头需要 
更换时，更换上的喷头与原喷头型号相同。当使用喷头的公称直径小 
于10mm 时，在配水干管或立管上应安装滤水器。凡易遭机械损伤的 
喷头，应安装防护罩。喷头安装时，应按设计规范要求确保其溅水盘 
与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离。喷立距墙壁、独立式隔断或墙 
的安装距离应符合下的规定。 
喷头与隔断的水平和垂直距离 
水平距离(cm) 15 22.5 30 37.5 45 60 75 ?100 最小垂直距离(cm) 7.5 10.0 15.0 20.0 23.6 31.8 38.6 45.0 
C.报警阀安装 
报警阀其组件的安装应先安装报警阀与消防立管的连接，应保证 水流方向一致，再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀应安装在明显 
而便于操作的地点，距离地面高度一般为1.2m 左右。两侧距墙不小 
于0.5m，正面距墙不小于1.2m。安装报警阀的室内地面应采取相应 
的排水措施。 
1、式报警阀的安装应符合下列要求: 
(1)应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水;水力警铃不 发生误报警; 
(2)每一个水流提示器为一个报警分区，每一个报警分区应安 装一个检测装置。 
(3)水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且要便于排渣操 作的位置。 
D.组件安装 
水力警铃应装在公共通道或有人的值班室内，且应安装检修、测 试用阀门和通径 20mm 的滤水器。警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢 
管，当通径为15mm 时，其长度不应大于6m;当通径为20mm 时，其 
长度不应大于20m。水力警铃安装应确保其启动压力不小于0.05Mpa; 
警铃连接管必须畅通、水轮转动灵活。 
1、水流指示器的安装应符合下列要求: 
(1)在管道试压冲洗后，方可安装。一般应装在分区安全信号 阀后面管道上，其尺寸必须与管径相匹配。 
(2)水流指示器的桨片、膜片一般宜垂直于管道，其动作方向 和水流方向一致; 
(3)安装后的水流指示器的桨片、膜片动作灵知，不允许与管 道有任摩擦接触，且要求无渗漏。 
2、系统中的安全信号阀应靠近水流指示器安装，且与水流指示 器间距不小于300mm。 
3、自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配水 管的末端，不应有渗漏。 
4、系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀、蝶阀等型号、 规格、安装部位应符合设计图纸要求;安装方向正确，阀内清洁无堵 
塞，无渗漏;系统中的主要控制阀必须安装启闭指示。 5、末端试水装置安装在系统管网或分区管网的末端，是检验系 统供水压力、流量、报警或联动功能的装置。 
4.管网强度、严密性试验 
系统安装完后，应按设计要求对管网进行强度、严密性试验，以 验证其工程质量。应进行水压试验: 
系统水压试验应用洁净水进行，不得用海水或有腐蚀必化学物质 的浴液，且应有防冻措施。水压强试试验压力当设计工作压力小于或 
等于 1.0Mpa 时，为1.4Mpa 或设计压力的1.5 倍。当设计工作压力 
大于1.0Mpa 时，应为设计工作压力加0.4Mpa。测压点应设在管道系 
统最低部位。对管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压，达到试 
验压力后，稳压30min，目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa 时为合格。系统严密性试验一般在强度试验合格后进行。其试验压力 
为设计工作压力，稳压24 小时经全面检查，以无泄露为合格。系
统 
的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前，单独地或与系 
统一起进行强度、严密性水压试验。 
第二节 重要部位质量通病及防治办法 
(一)火灾自动报警及消防联动控制系统 
1(施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路时应采取以下措 施防冶: 
(1)施工前认真进行图纸会审和技术交底。明确报警布点位置， 设备接线需求、管线的敷设方向。 
(2)现场实地勘察。将现场实际性与施工图纸进行比较细化， 拿出详细的可行性方案和施工方案，包括管线的型号、数量及预留等 
情况。 
(3)施工中严格按上述施工方案和国家电气布线施工标准规范 进行施工。 
(4)管线敷设完后，认真细心地检查导线的型号、数量是否与 方案和图纸相符，导线的绝缘阻值是否达到要求。 (5)实施完上述工序并达到合格标准后，再进行其它工序的施 工。 
2、前端设备的安装松动、无法联动、不正确时应采取以下预防 措施: 
(1)安装前熟悉各个设备(探测器、模块、手报)的接线方式 和安装方法。(2)针对施工图纸牢固正确的安装设备。 (3)与其它消防设备联接的联动模块或信号模块，在安装前要 特别注意该消防设备与消防联接的接线方式及控制原理。 (4)设备安装遵照《火灾自动报警设计及施工验收规范》执行。 3、报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运 行不正常应该按以下步骤进行: 
(1)认真阅读报警控制器的使用说明书，检查控制器的工作情 况。 
(2)在控制器正确安装后正常工作的情况下，关闭控制器后， 接入前端各报警回路，再开机运行并检查系统运行情况。 (3)进行系统编程，按逻辑程序对探测区域和报警区域进行编 程，联动相应的模块，控制相应的消防设备。 
(4)如果出现相应的联动设备不动作，此时应检查模块工作是 否正常。如果模块工作正常，此时应要求联动设备的施工方配合，共 
同协调解决。 
(5)如果出现探头报警故障或是总是报警，或是试验不报警， 应检查探头是否损坏或是更换探头。 
(6)当检查调试完成上述合格后，方可进入试运行，最后进行 验收。 
(二)自动喷水灭火系统和消火栓给水系统。 
1、管网渗漏采取以下预防措施: 
(1)所有管网的管材和管网上的阀门零部件均应是合格产品。 (2)管网的施工人员必须持证上岗，并且经验丰富。 (3)如发现渗漏，应及时查明所在位置，排水进行处理。 2、水流指示器(或信号蝶阀)不发出报警信号采取以下措施: (1)检查水流指示器(或信号蝶阀)的安装方向是否正确，型 号是否与口径一致。 
(2)检查水流指示器(或信号蝶阀)上的电器元件工作是否正 常。 
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3、湿式报警阀组不发出报警信号采取以下措施: 
(1)检查该阀组安装方式和管路连接方式是否正确。 (2)如果该阀组压力开关不报警，应检查压力开关的电路是否 正常。 
(3)如果该阀组的警铃不发出报警，应检查警铃盘内的转轴旋 转是否灵活，周围是否有遮挡物。
亲爱的朋友,上文已完,为感谢你的阅读,特加送另一篇范文, 
如果下文你不需要,可以下载后编辑删除,谢谢, 
道路施工方案 
1、 工程概况 
2、 编制说明及编制依据 
3、 主要施工方法及技术措施 
3(1施工程序 
3(2施工准备 
3(3定位放线 
3. 4土方开挖 
3(5卵石路基施工 
3(6天然砾基层施工 
3. 7高强聚酯土工格楞 
3(8水泥稳定砂砾基层施工 
3(9路缘石施工 
3. 10玻璃纤维土工格栅施工 3(11沥青面层施工 
3. 12降水施工 
4、 质量控制措施 
5、 雨季施工安排 
6、 安全技术措施 
1. 工程概况 
本项目建设的厂址位于新疆石河子市。工程场地位于石河子高新技术开发区经七路西。场地原为麦田，地势南高北低。厂区道路连通各装置区域，并与经七路相连。 
2. 编制说明及编制依据 
为保质按时顺利完成厂区道路，根据工程施工招标文件、设计施工图，以及现场实际场地，并结合我公司多年来的现场施工经验编制此方案。 
规范及标准: 
《沥青路面施工技术质量规范》 JTG F40-2004 《工程测量规范》 GB50026-2007 
《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999; 
3. 主要施工方法及技术措施 
3.1施工程序 
降水——施工测量——土方开挖——路基(卵石)整平——机械压
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