# 城市轨道交通车站通风空调节能控制系统通用技术条件

1    范围

本文件规定了城市轨道交通车站通风空调节能控制系统的术语和定义、总体要求、主要系统性能指 标、硬件配置要求、软件功能要求、配电要求、接口要求、系统调试检测与验收、运行维护、标志、包

装、运输和贮存等。

本文件适用于城市轨道交通车站，城市轨道交通控制中心、车辆基地等可以参照执行。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 7424.22  光缆总规范 第22部分：光缆基本试验方法 环境性能试验方法   GB/T 14048. 11  低压开关设备和控制设备 第6- 1部分: 多功能电器 转换开关电器 GB/T 14549    电能质量 公用电网谐波

GB/T 17215.301

GB/T 17215.321

D级和E级）

GB/T 17215.322

GB/T 17215.323

多功能电能表 特殊要求

电测量设备（交流）特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、

交流电测量设备 特殊要求 第22部分 :静止式有功电能表 (0.2S级和0.5S级)

电测量设备（交流）特殊要求 第23部分:静止式无功电能表(2级和3级)

GB 17625. 1  电磁兼容限值 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB/T 17626（所有部分） 电磁兼容试验和测量技术

GB/T 20840.8  互感器 第8部分： 电子式电流互感器

GB 50093   自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50339  智能建筑工程质量验收规范

GB 51348  民用建筑电气设计标准

JGJ/T 177  公共建筑节能检测标准

JJG 846  粉尘浓度测量仪检定规程

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

通风空调节能控制系统 Energy-saving controlling system for ventilation and air conditioning system

由节能控制柜、工作站、传感器、执行器、通信网络等组成，控制对象为城市轨道交通车站电驱动 水冷式冷冻水循环的通风空调系统，通过感知空调区域的环境参数与系统运行的状态参数，根据环境需 求变化进行系统负荷输出的动态趋进调节，维持系统的运行能效水平，并具备数据实时显示、阶段时间

储存与分析处理功能。

3.2

节能控制柜 Energy-saving control cabinet

包括变频控制柜、数据采集柜、集中控制柜、远程控制柜等类型，由外壳、开关设备、控制设备、 指示开关、按钮、端子排、端子等组成，实现节能控制系统控制对象的开关、控制、调节、反馈、显示

等功能，保证节能控制系统安全、可靠、稳定、高效运行的设备。

3.3

开关设备 Switchgear

主要用于输电、配电和电能转换的开关电器以及与其相关联的控制、测量、保护及调节设备的组合

的通称。

3.4

控制设备 Controlgear

主要用于控制受电设备的开关电器以及与其相关联的控制、测量、保护及调节设备的组合的通称。

3.5

外壳 Enclosure

整合节能控制系统各元器件，并提供一个规定的防护等级来防止某些外部影响和防止人体接近或触

及设备带电部分和运动部分的部件。

3.6

不确定度 uncertainty

表示由于测量误差的存在而对被测量值不能确定的程度。

3.7

平均无故障时间 Mean Time Between Failure

指相邻两次故障之间的平均工作时间。

3.8

工作站 Workstation

通常采用工业级计算机，内置在集中控制柜内或者单独设置，可对监控范围内设备监视、控制及管

理，为面向特定应用领域的人员提供的一个具有友好人机界面的高效率工作平台。

3.9

传感器 Sensor

一种检测流量、温度、压力、湿度等状态量，能感受到被测量的信息并按一定规律变换成为电信号

或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的装置。

3.10

通风空调系统能效比 Energy efficiency ratio of air conditioning system

同一时间段内，空调系统总供冷量和总用电量的比值。

3. 11

制冷系统能效比 Energy efficiency ratio of refrigeration system

同一时间段内，制冷系统总制冷量和总用电量的比值。

3. 12

制冷系统测量能量平衡系数 Measured energy balance coefficient of refrigeration system

制冷系统的冷水机组制冷与压缩机做功之和减去冷却水系统排热的差值，与冷却水系统排热的比值。

4    总体要求

4. 1    城市轨道交通通风空调节能控制系统（以下简称“节能控制系统 ”）的监控对象应为电制冷水冷 式冷冻水循环的通风空调系统；监控设备应包括冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、表冷器、水处 理设备、电动阀门、电动调节阀、压差旁通阀、组合式空调机组、柜式空调器、新风空调器、回排风机、 小新风机、电动风阀、传感器等。

4.2    节能控制系统应在系统整体能效最优的前提下保证冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、风机 稳定运行在高效区附近。

4.3    节能控制系统应保证空调服务区域的小时平均温度和设计温度的差值在±1℃以内。

4.4    节能控制系统宜控制冷水机组占制冷系统能耗比例大于 75%。

4.5    节能控制系统的主要硬件设备应保证在城市轨道交通环境中安全、可靠地运行。

4.6    节能控制系统的功能应与通风空调工况调节需求相匹配，软件应保证有数据储存、处理显示和分 析功能。

4.7    节能控制系统的检测、调适和验收应与通风空调设备同时进行。

4.8    节能控制系统应采用模块化设计，应易于扩展。应选用可靠性高、可容错、可维护的工业级控制 设备。

4.9    节能控制系统软件应为平台级综合管理软件，应提供良好、通用的开放性接口。

5    主要性能指标

5. 1    节能控制系统响应指标

5. 1. 1    控制响应时间宜小于 1s。

5. 1.2    信息响应时间宜小于 1s。

5. 1.3    紧急控制操作实现时间宜小于 1s。

5. 1.4    实时画面响应时间宜小于 1s。

5.2    节能控制系统可靠性指标

5.2. 1    整个节能控制系统平均无故障时间应大于或等于 20000h。

5.2.2    故障恢复时间应小于 30min。

5.2.3    控制器冗余切换时间应（或宜）小于 100ms。

5.2.4    端子的接线方式应采用防松动的固定方式。

5.2.5    节能控制系统开关设备及控制设备其抗电磁干扰的范围应满足 GB/T 17626 的要求。

5.2.6    节能控制系统的时钟应与车站母时钟保持一致。

5.2.7    硬件设备的选型要求应全线统一考虑，按标准配置。

5.3    节能控制系统能效管理指标

5.3. 1    节能控制系统应采用运行能效比作为空调系统和制冷系统的评价参数。

5.3.2    节能控制系统应控制水系统输配能耗占比在合理范围，冷水机组能耗占比应大于 75%。

5.3.3    制冷或空调系统能效比的计算不确定度宜在±5%以内。

5.3.4    制冷系统测量能量平衡系数应在±8%以内。

5.3.5    节能控制系统应配置 UPS 后备电源。

6    硬件配置要求

6. 1    硬件配置原则

6. 1. 1    节能控制系统硬件设备应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰的能力， 控制器、I/O 模块等主要设备应保证在城市轨道交通环境中安全、可靠地运行。

6. 1.2    信号输入应具有独立光电隔离功能。

6. 1.3    消防模式下应启用的设备及其线缆均应要求用耐火、低烟、无卤、防蚀、阻燃的产品。

6.2    工作站

6.2. 1    节能控制系统工作站应具备对监控范围内设备监控管理的功能。

6.2.2    在与综合监控系统的通信中断或综合监控系统故障时，工作站应能独立工作，负责正常和事故状 态下对车站相关设备的监视、控制及管理。

6.2.3    节能控制系统工作站应采用工业级控制计算机。

6.2.4    节能控制系统工作站宜配置满足性能要求的 CPU 、 内存、硬盘，显示器、图形适配器、网络接 口、PCI 槽位等。

6.2.5    节能控制系统工作站应采用后备电源配置。

6.2.6    节能控制系统工作站的显示器平均无故障时间应不低于 20000h ，主机的平均无故障时间应不低 于 50000h。

6.3    通信网络

6.3. 1    主干通信网络的传输介质宜为光纤。

6.3.2    通信网宜为光纤自愈环网，当任意一个网络节点（包括线路、交换机、通讯模块等）失效时，其 它网络节点应可以正常工作。

6.3.3    单一网络应能根据应用需求，支持灵活划分不同的子网以及相应的隔离或者桥接方式。

6.3.4    集中控制器或集中控制器连接的交换机宜配置两个远程通信接口与上位系统交换机连接，当主通 信接口或主通道故障时应实现自动启用备用通信接口并使用备用通道。

6.4    控制器

6.4. 1    控制器应采用模块化结构且带独立的 CPU ，应采用工业级产品，所有硬件应为标准产品或标准 选件。

6.4.2    集中控制器宜采用冗余配置，可采用双背板的双机热备方式，也可通过软件编程实现。冗余配置 的控制器应能共同操作所连接的所有 RI/O 和 I/O 控制器，但同一时刻应只有一个控制器发出指令。

6.4.3    控制器中的 CPU 、I/O 、电源模块应是插接式，且所有 I/O 模块应可带电插拔。

6.4.4    控制器在上电的过程中，不应对远程 IO 模块产生瞬态电流冲击的影响。

6.4.5    控制器的 PLC 的软件环境应具有可兼容性及可执行性，应同时具有管理及多重程序诊断恢复功

能。

6.4.6    控制器应保证节能控制系统在 CPU 或通讯出现故障时，所有输出模块均能保持状态或设置为安 全预设定值。

6.4.7    当通信网络发生故障后网络通信恢复时，控制器应能即时自动连接上通信网络，同时程序和内存 应具有断电自保持功能，数据应至少保存 30h。

6.4.8    控制器的 CPU、I/O 模块、通讯模块、 电源等设备的平均无故障时间均不应低于 50000h。

6.5    远程 I/O

6.5. 1    所有的 I/O 模块应能带电更换、即插即用，更换时不应影响其他模块的正常工作。

6.5.2    开关量的 I/O 模块应有隔离装置。

6.5.3    数字量的输入宜采用电流输入驱动，输出宜采用继电器输出并能持续保持输出，继电器触点的容 量不应低于 2A ，当功率驱动设备（如电动阀门）不低于 20A 时，在故障时输出点应能断开。

6.5.4    模拟量输入和输出模块应支持 0mA～20mA 、4mA～20mA 、0V～10V ，2V～10V 等信号，分辨 率不宜低于 12bit ，应提供端子与端子间、端子与总线间的绝缘保护。

6.6    开关电源

6.6. 1    开关电源应具有过热保护、 电流保护、过电压保护功能。

6.6.2    开关电源的接线端子台应采用吸能构造。

6.6.3    开关电源应具有良好的散热能力，不应配置独立风扇。

6.7    光缆、电缆及设备配件

6.7. 1    光缆宜采用钢带铠装工业级多模光缆，光纤芯数宜为 4 芯，寿命不应少于 15 年，应具有良好的 抗拉伸和抗侧压性。

6.7.2    光缆的渗水及护套的透潮性能应符合 GB 7424.22 的规定。

6.7.3    光纤应满足以下温度特性： -20℃~+60℃时光纤衰减不变，-30℃~+80℃时光纤衰减不大于 0.05dB。

6.7.4    电缆的双绞线应不低于超五类屏蔽双绞线，多芯电缆应采用分色或分组的电缆。

6.7.5    光纤、电缆（线）的外护套应是绝缘、低烟、无卤、耐火、阻燃的。

6.7.6    接线排任意两个不相连接线端子之间以及接线端子与金属固件之间的绝缘电阻宜大于 1000MΩ。

6.8    节能控制柜

6.8. 1    通则

6.8.1.1    节能控制柜宜由断路器、接触器、变频器、智能元器件、智能接口模块、按钮/信号灯等组成。

6.8.1.2    控制柜应具备防破坏、防尘、防水、防潮、阻燃功能，应具有良好的抗干扰功能。

6.8.1.3    当节能控制柜设置在专用控制室时，其防护等级不应低于 IP42；当与通风空调设备共同设置时， 其防护等级不应低于 IP54。

6.8.1.4    节能控制系统主要电气元件应经过 CCC 认证。

6.8.1.5    控制柜宜配备电源、电源开关、电源工作指示灯、电源插座、端子排、中间继电器、门控照明 灯、门锁。机柜正面宜提供描述设备功能的铭牌。

6.8.1.6    控制柜的电源开关、端子排、中间继电器和 PLC 底板的插槽宜有 10%的余量。

6.8.1.7    中间继电器宜为插拔式，宜带状态、故障指示灯和测试按键并应带保护有防止松脱的功能。

6.8.1.8    各个功能单元的面板上应设有指示灯并分别表示断路器或接触器的合、分闸位置及故障信号。

6.8.1.9    相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应被破坏。

6.8.1.10    所有电器设备、元件及其附件在节能控制系统电压和节能控制系统额定频率下应能长期稳定 可靠运行。

6.8.1.11    所有电器设备、元件及其附件均应采用工业级产品，应具有抗电磁干扰能力。

6.8.1.12    节能控制柜设计寿命不应低于 15 年。

6.8.2    工作条件

节能控制柜应能在以下条件下正常工作：

a)  环境温度：-5℃~+50℃。

b)  相对湿度：环境温度为 25℃时， 日平均值不大于 95% ，月平均值不大于 90%。

c)  安装角度：垂直安装与垂直面的倾斜度不超过 5°。

d)  雷暴日：大于或等于 90d/年。

e)  污染等级：不低于 3 级。

6.8.3    电气条件

配电柜宜采用三相四线制配电系统和 TN-S 接地保护系统。电气参数应满足以下条件：

a)  额定工作电压（Ue ）大于或等于 400V。

b)  配电母线额定短时耐受电流（Icw ）大于或等于 65kA。

c)  额定绝缘电压（Ui ）大于或等于 690V。

d)  辅助回路的额定电压：AC220V 或者 DC24V。

6.8.4    外型尺寸

节能控制柜为柜式结构，同一条线或同一个等外型尺寸宜统一，柜宽宜为 600mm、800mm、1000mm，

柜深宜为 1000mm ，柜高宜为 2200mm。

6.8.5    断路器

6.8.5.1    断路器应采用空气断路器，应选择抗湿热型产品。

6.8.5.2    断路器应为模块化结构设计、安装方便，并能在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件 而无需改变断路器结构和节能控制柜结构，同时隔板、附件应为标准化设计。

6.8.5.3    断路器相间应设置隔弧板。

6.8.5.4    断路器应无飞弧或飞弧距离不应大于 50mm。

6.8.5.5    电动机出线回路宜选用有电动机保护特性的塑壳断路器。

6.8.5.6    断路器分断能力应不小于 70kA。

6.8.5.7    断路器的保护功能宜包括长延时保护、短延时保护、瞬时脱扣、接地保护。

6.8.6    自动转换开关

6.8.6.1    自动转换开关宜采用一体化的开关本体 PC 级系列互投装置。

6.8.6.2    小于或等于 400A 的电源级自动转换开关应采用一体化装置，且额定电流应比前端本级保护断 路器大一级。

6.8.6.3    自动转换开关额定绝缘电压不应低于 750V ，额定冲击耐受电压不应低于 8kV。

6.8.6.4    自动转换开关应满足节能控制系统电压、电流、频率要求。

6.8.6.5    自动转换开关宜采用线圈瞬时励磁动作转换操作机构。

6.8.6.6     自动转换开关宜有机械、 电气双重互锁功能。

6.8.6.7    自动转换开关应能实现双电源的手动电气带载转换与手动机械转换功能。

6.8.6.8     自动转换开关宜有独立的灭弧装置。

6.8.6.9    双电源切换装置触头转换时间宜不大于 100ms。

6.8.6.10    自动转换开关额定短时耐受电流不宜低于 10kA。

6.8.6.11    自动转换开关应具备自投不自复和自投自复的功能，且应能现场设置。

6.8.6.12    自动转换开关符合国家标准 GB/T 14048. 11 的规定。

6.8.7    接触器

6.8.7.1    接触器的吸引线圈应在其额定控制电源电压的 85%～110%范围内能正常工作。

6.8.7.2    接触器同一单元中的辅助电路触头宜为电气上不分开的，同一接触器上不同单元的辅助电路触 头宜为电气上分开的。

6.8.7.3    接触器应满足控制回路对接点数量的需求。

6.8.8    继电器

6.8.8.1    爬电距离应大于或等于 3 mm。

6.8.8.2    继电器应有足够的绝缘抗电水平。

6.8.8.3    继电器线圈应防霉断、绝缘抗电水平应长期稳定可靠。

6.8.8.4    继电器应满足对接点数量的需求。

6.8.9    变频器

6.8.9.1    变频器防护等级不应低于 IP20 ，当设置于隧道通风机房内变频器防护等级不宜低于 IP54。

6.8.9.2    变频器输出端功率因数宜大于 0.9 ，输出谐波应符合 GB 17625. 1 和 GB/T 14549 的有关规定。

6.8.9.3    变频器可采取 VF 曲线控制方式或矢量控制方式。

6.8.9.4    变频器可根据电机的负载率和噪音情况自动调整载波频率，也可人工手动调节载波频率。

6.8.9.5    变频器宜具有自动能量优化功能，当电机在 50Hz运行时且非满载时，应具有节能和降噪效果。

6.8.9.6    当变频器过载时，应具备降低载波频率并降低变频器的损耗功能。

6.8.9.7    变频器应具有自动调节加减速时间的功能。

6.8.9.8    变频器前宜加装抑制谐波的滤波器，使满载时谐波电流畸变率小于 5%。

6.8.9.9    变频器冷却风扇应能通过变频器的机身温度进行控制。

6.8.9.10    变频器过载能力应满足 110％额定负载电流持续时间 60s 的要求。

6.8.9.11    变频器宜按照电机容量大一级配置。

6.8.9.12    变频器宜具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡、变频器过载、温度异常、通讯故障等 故障诊断功能。

6.8.9.13    变频器应配置外置旁路，当变频器故障或火灾状况下需开启时应能自动切换到工频运行。

6.8.9.14    变频器应具能实现就地、远程二级控制及运行信号指示或显示。

6.8.9.15    变频器应能实现切换就地、远程二级控制时不导致节能控制系统的停机、失控、振荡和故障。

6.8.9.16    变频器应能反馈电机运行状态、运行电气参数、控制状态等参数。

6.8.9.17    变频器宜内置可将高压尖峰吸收的浪涌吸收元件。

6.8.10    电机保护控制模块

6.8.10.1    当未设置变频器时，一个风机控制回路宜设置一个独立的电机保护控制模块。

6.8.10.2    电机保护控制模块宜能实现过载保护、 电流不平衡保护、相故障保护、接地故障保护、堵转 保护、电机热保护等功能。

6.8.10.3    电机保护控制模块宜能实现电机多级控制及控制转换。

6.8.10.4    电机保护控制模块宜能实现电机运行状态、运行电参数、运行时间以及控制状态、故障状态 显示和反馈功能。

6.8.10.5    电机保护控制模块应具有故障有关信息存储功能。

6.8.10.6    电机保护控制模块应具有一个类型以上的通信接口。

6.8.10.7    电机保护控制模块应具有自动复位和远程复位功能。

6.8. 11    UPS  电源

6.8.11.1    UPS 后备电源应满足后备供电时间不小于 60min。

6.8.11.2    UPS 后备电源宜具有短路、过流、欠压和过热自动保护功能。

6.8.11.3    UPS 电源柜体 IP 等级不应低于 IP31。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/948137005066006037