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[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]电站锅炉外部检验规范
1范围
本标准规定了电站锅炉外部检验的检验周期、检验检测人员、检验申请、检验方法、检验准备、检 验范围、检验内容及要求、检验结论、检验报告等。
本标准适用于福建省电站锅炉外部检验。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
TSG G0001-2012锅炉安全技术监察规程
TSG Z8001特种设备无损检测人员考核规则
TSG Z8002特种设备检验人员考核规则
特种设备作业人员监督管理办法
中华人民共和国特种设备安全法
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
电站锅炉
以发电或热、电联产为主要目豹的锅炉，一般是指额定工作压力大于或者等于3. 8MPa的锅炉。
3. 2
定期检验
按一定的检验周期进行的法定检验，包括内象检验《外部检验和水压试验。
3. 3
外部检验
在运行状态下对锅炉安全状况进行的检验。
4检验周期
电站锅炉外部检验每年进行一次。
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5检验检测人员
1

2

2

从事电站锅炉外部检验工作的检验检测人员应按照TSG Z8001和TSG Z8002的有关规定取得相应的资 格证书。
6检验申请
电站锅炉使用单位应当按照《中华人民共和国特种设备安全法》要求，在锅炉下次（含首次）外部 检验合格有效期届满前1个月向检验检测机构提出外部检验申请，检验检测机构收到申请后应当及时与 使用单位约定外部检验时间。
7检验方法
外部检验一般采用资料核查、宏观检查等检验方法。
8检验准备
8.1使用单位准备工作
8.1.1资格证件
准备好锅炉操作人员、水处理作业人员和锅炉安全管理人员等特种设备作业人员的资格证件。
8. 1.2外部清理
做好锅炉外部待检部位的清理工作。
8. 1.3技术资料
做好以下锅炉技术资料准备：
[bookmark: bookmark32]a）	锅炉使用登记证;"
[bookmark: bookmark33]b）	锅炉上次定期检验报告；
[bookmark: bookmark34]c）	锅炉岀厂资料：
[bookmark: bookmark35]1）	锅炉图样（包括总图、安装图和主要受压部件图）；
[bookmark: bookmark36]2）	受压元件的强度计算书或者计算结果汇总表；
[bookmark: bookmark37]3）	安全阀排放量的计算书或者计算结果汇总表;，
[bookmark: bookmark38]4）	锅炉质量证明书，包括产品合格证（含锅炉产品数据表）、金属材料证明、焊接质量证明 和水（耐）压试验证明等；
[bookmark: bookmark39]5）	锅炉安装说明书和使用说明书；
[bookmark: bookmark40]6）	受压元件重大设计更改资料；
[bookmark: bookmark41]7）	水动力计算书或者计算结果汇总表；
[bookmark: bookmark42]8）	对于燃油燃气锅炉还包括燃烧器型式试验报告和证书；
[bookmark: bookmark43]9）	锅炉热力计算书或者热力计算结果汇总表；
[bookmark: bookmark44]10）	过热器、再热器壁温计算书或者计算结果汇总表；
[bookmark: bookmark45]11）	烟风阻力计算书或者计算结果汇总表；
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[bookmark: bookmark46]12）	热膨胀系统图；
1
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[bookmark: bookmark47]13）	高压及以上锅炉水循环（包括汽水阻力）计算书或者计算结果汇总表；
[bookmark: bookmark48]14）	汽水系统图；
[bookmark: bookmark49]15）	各项保护装置整定值。
[bookmark: bookmark50]d）	锅炉安装以及调试技术资料：
[bookmark: bookmark51]1）	安装竣工资料；
[bookmark: bookmark52]2）	调试方案；
[bookmark: bookmark53]3）	分部试运报告；
[bookmark: bookmark54]4）	调试报告。
[bookmark: bookmark55]e）	锅炉技术记录：
[bookmark: bookmark56]1）	锅炉以及辅助设备运行记录，包括故障、事故记录，超温、超压记录等；
[bookmark: bookmark57]2）	承压部件损坏记录和缺陷处理记录；
[bookmark: bookmark58]3）	锅炉以及辅助设备维修保养记录；
[bookmark: bookmark59]4）	锅炉检修记录、质量验收资料；
[bookmark: bookmark60]5）	安全阀校验记录，其他安全附件的校验报告；
[bookmark: bookmark61]6）	锅炉检修技术资料；
[bookmark: bookmark62]7）	锅炉金属技术监督、热工技术监督、水汽质量监督技术资料；
[bookmark: bookmark63]8）	联锁保护和报警试验记录。
[bookmark: bookmark64]f）	锅炉部件重大修理和改造资料：
[bookmark: bookmark65]1）	重大修理和改造方案；
[bookmark: bookmark66]2）	设计图纸、计算资料以及施工技术方案；
[bookmark: bookmark67]3）	质量检验和验收签证资料。
[bookmark: bookmark68]g）	锅炉使用管理制度，事故应急专项预案、事故预想及演练记录；
[bookmark: bookmark69]h）	检验检测人员认为需要查阅的其他资料。
8. [bookmark: bookmark70]2检验检测机构准备工作
在进行外部检验之前，检验检测人员应当准备好检验工具、防护用品及检验记录，充分了解被检锅 炉的使用情况和管理情况，认真查阅锅炉的安全技术档案资料和管理资料，检查确认使用单位的现场准 备工作。
8.3现场配合以及安全防护
在外部检验时，锅炉使用单位应当指定相关专业人员配合检验工作，提供检验检测人员需要的相关 资料，并进行安全监护工作。
9检验范围
9. [bookmark: bookmark71]1锅炉本体
包括锅筒、受热面及其集箱和连接管道，炉膛、燃烧设备和空气预热器（包括烟道和风道），构架 （包括平台和扶梯），炉墙和除渣设备等设备所组成。
9.2锅炉范围内管道
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包括锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽管道等。
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10.6.3水位测量与示控装置
9

9.3锅炉安全附件和仪表
包括安全阀、压力测量装置、水（液）位测量与示控装置、温度测量装置、排污和放水装置等安全附 件，以及安全保护装置和相关的仪表等。
9.4锅炉辅助设备及系统
包括燃料制备、汽水、水处理等设备及系统。
10检验内容及要求
10.1资料核查
资料核查内容包括：
[bookmark: bookmark72]a）	检验检测人员应当首先对锅炉的技术资料核查，技术资料应当齐全、有效。对于非首次检验的 锅炉，重点核查新增加和有变更的部分、异常情况记录、上次检验报告中提出的缺陷和问题以 及处理整改措施的落实情况；
[bookmark: bookmark73]b）	锅炉各项安全管理制度是否符合相关要求，各项记录应当齐全，有效；
[bookmark: bookmark74]c）	运行规程和检修规程应当齐全，有效；
[bookmark: bookmark75]d）	锅炉金属监督、热工监督、汽水质量监督等管理规定，锅炉使用管理制度，事故应急专项预案 等应当符合相关要求；
[bookmark: bookmark76]e）	锅炉作业人员（包括锅炉司炉、锅炉水质处理人员）和锅炉相关管理人员（包括锅炉安全管理 负责人、锅炉安全管理人员）应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗， 按章作业。持证人员总数应当满足设备运行的需要。
10.2锅炉操作空间以及承重装置
锅炉操作空间以及承重装置检查内容包括：
[bookmark: bookmark77]a）	检查锅炉铭牌，应当内容齐全，挂放位置醒目；
[bookmark: bookmark78]b）	核查汽水系统图，应当齐全，符合实际，便于查阅；
[bookmark: bookmark79]c）	检查零米层、运转层和控制室，应当至少各设有两个出口，门向外开；
[bookmark: bookmark80]cl）抽查通道畅通，聲M有杂物堆放；地面是否平整、不积水，沟道是否畅通，盖板是否齐全；
[bookmark: bookmark81]e）	抽查照明设施，是否满足锅炉运行监控操作和巡回检查要求，灯具开关是否完好；抽查事故控 制电源和事故照明电源，应当完好、能随时投入运行；
[bookmark: bookmark82]f）	抽查孔洞周围，是否设有栏杆、护板；空内是否设有防水、排水设施；
[bookmark: bookmark83]g）	抽查楼梯、平台、通道、栏杆、护板，是否完整；
[bookmark: bookmark84]h）	检查承重结构，是否有明显过热、腐蚀等缺陷，承力是否正常；
[bookmark: bookmark85]i）	检查防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施，是否齐全、完好。
10.3管道、阀门以及支吊架
管道、阀门以及支吊架检查内容包括：
[bookmark: bookmark86]a）	抽查管道是否有泄漏，色环以及介质流向标志是否符合要求；
[bookmark: bookmark87]b）	抽查阀门，应当无泄漏，阀门参数与管道参数应当相匹配；
[bookmark: bookmark88]c）	抽查阀门，是否有开关方向标记和设备命名统一编号，重要阀门是否有开度指示和限位装置；
[bookmark: bookmark89]d）	抽查支吊架，是否有明显过热、变形、腐蚀等缺陷，焊缝应当无开裂；吊架承力是否正常，是


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/956230144025010045
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