本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. 触电危险性与人体电阻值( )
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 以上都不对
答案:B
2. 电阻反映(  )对电流起阻碍作用的大小。
A. 电阻率
B. 导体
C. 长度
D. 截面积
答案:B
3. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。
A. 恒定直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 恒定交流电
答案:C
4. 在三相三线制电路中,iA.iB.iC三者之和为(  )。
A. 等于零
B. 大于零
C. 小于零
答案:A
5. 数控机床的切削精度检验包括(  )。
A. 镗孔精度
B. 镗孔的孔距精度和孔径精度
C. 端面铣刀铣平面的精度
D. 以上都是
答案:D
6. 电能的常用单位是(  )。
A. 瓦
B. 千瓦
C. 兆瓦
D. 千瓦2小时
答案:D
7. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，重复接地电阻不应大于(  )。
A. 4Ω；
B. 5Ω；
C. 6Ω；
D. 10Ω；
答案:D
8. 在企业的活动中，(  )不符合平等尊重的要求。
A. 根据员工技术专长进行分工
B. 对待不同服务对象采取一视同仁的服务态度
C. 师徒之间要平等和互相尊重
D. 取消员工之间的一切差别
答案:D
9. 变压器具有改变(  )的作用。
A. 交变电压
B. 交变电流
C. 阻抗
D. 以上都是
答案:D
10. 我国电缆产品的型号由大写的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。数字除标注电缆的一些参数外，还标注电缆的(  )。
A. 导体材料
B. 内护层材料
C. 绝缘材料
D. 外护层材料
答案:D
11. 临时线路最长使用期限为( )。
A. 7天
B. 15天
C. 1个月
D. 三个月
答案:A
12. 在中性点不接地系统中，油浸纸绝缘统包型电力电缆的统包层厚度( )。
A. 较薄
B. 不变
C. 较厚
答案:C
13. 双踪示波器的示波管中装有(  )偏转系统。
A. 一个电子枪和一套
B. 一个电子枪和两套
C. 两个电子枪和一套
D. 两个电子枪和两套
答案:A
14. 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，以及采取新技术.新工艺.新设备.新材料时，应接受(  )，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
A. 安全知识技术培训
B. 安全生产技术培训
C. 安全知识教育培训
D. 安全生产教育培训
答案:D
15. 电能与电功率之间存在的关系是(  ).
A. P=W*t
B. P=U*I
C. W=P*t
D. W=P／t
答案:C
16. 测量高压线路绝缘应选用(  )V伏摇表。
A. 1000
B. 2500
C. 5000
答案:B
17. 漏电保护器负载侧的中性线(  )与其它回路共用。
A. 允许
B. 不得
C. 必须
D. 通常
答案:B
18. 做交流耐压试验时，交直流两用试验变压器的短路杆应该( )处理。
A. 保护短接
B. 拧开
C. 拔出
D. 断开
答案:A
19. 手持电动工具按触电保护方式分为(  )类
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
20. 关于在正弦交流电路中有功功率的叙述，不正确的是(  )。
A. 有功功率是电路中用在发热和做功时所消耗的功率
B. 有功功率的大小为瞬时功率对时间的平均值
C. 有功功率是一段时间内电场力所做的功
D. 有功功率是一个周期内电压与电流乘积的平均值
答案:C
21. 当直流发电机负载电流不变时，表示其端电压与励磁电流之间的变化关系曲线称。(  )
A. 外特性曲线
B. 空载特性曲线
C. 负载特性曲线
D. 调整特性曲线
答案:C
22. n型半导体带有很多(  )。
A. 带正电量的空穴
B. 带负电量的空穴
C. 带正电量的自由电子
D. 带负电量的自由电子
答案:D
23. 对于10kV系统，供电可靠性的要求是每年停电不应超过(  )次。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 12
答案:B
24. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
答案:A
25. 三相四线低压架空线路中，零线的截面不应小于相线截面的(  )。
A. 20%
B. 40%
C. 50%
D. 80%
答案:C
26. 电动机(  )作为电动机磁通的通路.要求材料有良好的导磁性能。
A. 机座
B. 端盖
C. 定子铁芯
答案:C
27. 正常运行条件下，电力网频率允许的偏差是(  )Hz。
A. ±0.2～±0.5
B. ±1～±2
C. ±2～±3
D. ±3～±4
答案:A
28. 当变压器外部故障时，有较大的穿越性短电流流过变压器，这时变压器的差动保护( )。
A. 立即动作
B. 延时动作
C. 不应动作
D. 短路时间长短而定
答案:C
29. 操作票上要用正规的调度术语，设备要写双重名称( )。
A. 设备编号，设备型号
B. 设备名称，设备型号
C. 设备编号，设备名称
答案:C
30. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(  )位置时才能移动手车。
A. 分闸
B. 合闸
C. 任何
答案:A
31. 二极管半波整流时负载两端的直流电压等于(  ).
A. 0.75U2
B. U2
C. 0.45U2
D. 0.9U2
答案:C
32. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。
A. 单相三线制，三相五线制
B. 单相三线制，三相四线制
C. 单相两线制，三相五线制
答案:A
33. 380/220V低压供电系统是指(  )。
A. 线电压220V，相电压380V
B. 线电压380V，相电压220V
C. 线电压.相电压均为380V
D. 线电压.相电压均为220V
答案:B
34. 若电路中某元件两端电压u=100sin(100πt+50°)V,电流I=10sin(100πt+140°)A,则该元件是(  ).
A. 电阻
B. 电感
C. 电容
D. 阻容
答案:C
35. 漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电(  )次，如果再次跳闸，应查明原因，找出故障，不得连续强行送电。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 4；
答案:A
36. (  )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:C
37. P1C功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令.(  ).高速处理指令.方便指令等等。
A. 顺控指令
B. 数据处理指令
C. 步进指令
D. 计数指令
答案:B
38. 接闪线属于避雷装置中的一种，它主要用来保护( )。
A. 变配电设备
B. 房顶较大面积的建筑物
C. 高压输电线路
答案:C
39. 电力电缆不得过负荷运行，在事故情况下，10k对以下电缆只允许连续(  )运行。
A. 1h过负荷35%
B. 1.5h过负荷20%
C. 2h过负荷15%
答案:C
40. 已知变压器额定容量为S，额定功率因数为0.8，则其额定有功功率为(  )。
A. 1S
B. 1.25S
C. 0.64S
D. 0.8S
答案:D
41. 我国国标对220KV及以上系统规定的电压波动允许值是(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:A
42. 用万用表测量电阻时,则需要将(  )作为测量电源。
A. 外接电源
B. 表内电池
C. 电阻电压
答案:B
43. 容量在10000kVA及以上，或容量在(  )kVA及以上并列运行变压器或用户中的重要变压器应装设电流纵差动保护。
A. 2000
B. 3150
C. 6300
D. 8000
答案:C
44. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。
A. 正极
B. 负极
C. 还不能确定
D. 用指针表无法判断二极管极性
答案:A
45. CPU通过总线来完成数控处理和实时控制任务。(  )存放着CNC系统程序，其他程序或数据存放在RAM内，并由后备电池来保存。
A. CPU
B. RAM
C. ROM
D. EPROM
答案:D
46. 高压配电装置的栅栏高度，不应低于(  )mm。
A. 1000
B. 1200
C. 1500
D. 2000
答案:B
47. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的(  )。
A. 贴合情况
B. 松紧情况
C. 精度情况
D. 平行情况
答案:C
48. 插座安装高度，在托儿所.幼儿园.和小学(儿童活动场所)内插座安装距地面高度不低于(  )。
A. 1.0m~1.1m
B. 1.2m~1.3m
C. 1.3m~1.5m
D. 1.8m
答案:D
49. 变配电所运行管理实行(  )制度。
A. “两票两制度”
B. “三票两制度”
C. “两票三制度”
答案:C
50. 在(  )中，由于电枢电源很小，换向较容易，同时都不设换向极。
A. 串励直流电机
B. 直流测速电机
C. 直流同服电机
D. 交磁电机扩大机
答案:C
51. 串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法。因为串励电动机的电枢两端电压很高，励磁绕组两端的(  )，反接较容易。
A. 电流很低
B. 电压很低
C. 电压很高
D. 电流很高
答案:B
52. 旋转型步进电机可分为反应式.永磁式和感应式三种，其中(  )步进电机由于惯性小.反应快和速度高等特点而应用最广
A. 反应式
B. 永磁式
C. 感应式
D. 反应式和永磁式
答案:A
53. 当晶体管处在放大状态时，其特性是:发射结处在(  )偏置，集电结处在反向偏置
A. 正向
B. 反向:
C. 左向:
D. 右向
答案:A
54. 直流电动机有(  )种制动方法。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
55. 运行的变压器发生(  )现象应立即停运检修。
A. 储油柜或安全气道喷油
B. 严重漏油，使油面低于油位表指示限度
C. 套管有严重破损和放电现象
D. 有上述情况之一均可
答案:D
56. 静电消失有两种主要形式,即中和及泄漏,前者通过(  )发生,后者主要是通过()本身发生的。
A. 空气，空气
B. 带电体，带电体
C. 带电体，空气
D. 空气，带电体
答案:D
57. 低压配电线路的导线宜采用(  )。
A. 水平排列
B. 垂直排列
C. 三角.水平混合排列
答案:A
58. 依据线路电压等级和用户对象电力线路可分为配电线路和( )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
59. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合( )的劳动防护用品，并监督.教育从业人员按照使用规则佩戴.使用。
A. 管理标准或者地方标准
B. 国际标准或者卫生标准
C. 卫生标准或者技术标准
D. 国家标准或者行业标准
答案:D
60. 摇表进行开路试验时,指针应指在(  )位置为良好。
A. ∞
B. 0
C. 中间位置
答案:A
61. 在中性点接地的电力系统中,以( )的短路故障最多,约占全部故障的90%。
A. 三相短路
B. 两相短路
C. 单相接地
答案:C
62. 低压装表接电时,( )。
A. 应先安装计量装置后接电
B. 应先接电后安装计量装置
C. 计量装置安装和接电的顺序无要求
D. 计量装置安装和接电应同时进行
答案:A
63. 插座安装高度，地势较低容易进水的场所，插座距地面不应低于(  )，同一室内的插座高度应一致。
A. 1.0m；
B. 1.2m；
C. 1.3m；
D. 1.5m；
答案:C
64. 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时，可采用(  )V摇表代替，试验持续时间为1min。
A. 1000
B. 2500
C. 5000
答案:B
65. 备用电源只能投入(  )次。
A. 三
B. 二
C. 一
答案:C
66. 下列(  )标明时刻继电器。A.KB.KSC.KT
答案:C
67. 漏电保护器主要用于设备发生(  )时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
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