温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 下面( )属于顺磁性材料。

- 水

- 铜

- 空气

- 答案:C

- 2. TN-S系统克服了(  )的缺陷，在建筑施工现场电力系统中起着极其重要的作用。

- IT系统

- TT与TN-C系统

- 一次变压供电系统

- 二次变压供电系统

- 答案:B

- 3. 油断路器(  )或内部有异响时应申请立即处理。

- 油位偏低

- 油位偏高

- 灭弧室冒烟

- 油箱渗油

- 答案:C

- 4. 测量绝缘电阻的仪表是(  )。

- 接地摇表

- 摇表

- 万用表

- 钳形电流表

- 答案:B

- 5. 两个轴的中心距离较大时，一般选用(  )传动方式。

- 齿轮

- 皮带

- 定传动比

- 蜗轮蜗杆

- 答案:B

- 6. 容里在(  )KW以下的电动机可以直接启动。

- 10

- 7.5

- 15

- 75

- 答案:B

- 7. 若电路中的电流增大到熔丝的额定值时，熔丝将(  ).

- 立即熔断

- 1小时内熔断

- 不会熔断

- 答案:C

- 8. 国家规定的安全色，其中黄色表示(  )。

- 指令；

- 通行；

- 警告注意；

- 禁止；

- 答案:C

- 9. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕线的连接方法

- 电源电压

- 电源电流

- 工作制

- 答案:A

- 10. 低压电器设备的额定电流是指( )。

- 设备的标称电流

- 设备的最大电流

- 设备的工作电流

- 设备的最小电流

- 答案:A

- 11. SF6断路器是用( )作为绝缘介质和灭弧介质。

- 液态SF6

- SF6气体

- SF6分解的低氟化硫

- 答案:B

- 12. 电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表.电能表.继电器时，也必须先将二次侧(  )，然后再进行拆除。

- 短接；

- 开路；

- 断路；

- 拆除；

- 答案:A

- 13. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表( )相位。

- BCA

- ABC

- CAB

- 答案:B

- 14. 某一灯泡上写着额定电压220V，这是指(  )

- 最大值

- 瞬时值

- 有效值

- 平均值

- 答案:C

- 15. 凡有较大危险的环境里的局部照明灯应采用(  )v或24V特地电压供电

- 36

- 24

- 12

- 6

- 答案:A

- 16. 将三相负载分别接于三相电源的两相线之间的连接方法为(  )。

- 星形

- 并联形

- 三角形

- 串联形

- 答案:C

- 17. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是()。

- BX，BLX

- BV，BLV

- BXF，BLXF

- 答案:C

- 18. 标有"100欧4瓦"和"100欧36瓦"的两个电阻串联,允许加的最高电压是( )V。

- 20

- 40

- 60

- 答案:B

- 19. 电磁力的巨细与导体的有效长度成(  )。

- 正比

- 反比

- 不变

- 答案:A

- 20. 关于耦合电容器的作用下列哪个叙述是不正确的(  )。

- 把高频的电流信号耦合到高压输电线上

- 把低频的电流信号耦合到高压输电线上

- 对工频电流阻抗很大

- 可防止工频高电压对高频收发讯机的侵袭

- 答案:B

- 21. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”.“E”两个接线柱应(  )。

- “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

- “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

- 随便接，没有规定

- 答案:B

- 22. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”“E”.两个接线柱应(  )。

- “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

- “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

- 随便接，没有规定

- 答案:B

- 23. 所谓三相对称负荷就是(  )。

- 三相的相电流有效值相等

- 三相的相电压相等且相位互差120°

- 三相的相电流有效值相等，三相的相电压相等且相位互差120°

- 三相的负荷阻抗相等，阻抗角相同

- 答案:D

- 24. 拉线与电杆的夹角一般(  )。

- 小于70°

- 30°～45°

- 45°～60°

- 大于60°

- 答案:B

- 25. 为防止树木{树枝}倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路( )的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

- 相反

- 60度

- 90度

- 相同

- 答案:A

- 26. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(  )kV及以下电压等级中应用。

- 6

- 35

- 11

- 答案:A

- 27. 在解析式u=中表示(  )。

- 频率

- 相位

- 相位差

- 初相位

- 答案:D

- 28. 串联型稳压电路的调整管工作在(  )状态。

- 放大

- 饱和

- 截止

- 导通

- 答案:A

- 29. 当频率为F的交流电源电压加到一.二次侧绕组匝数分别为N1.N2的变压器的一次绕组后，二次侧绕组中的感应电势为(  )。

- E2=2.22FN2?m

- E2=4.44FN1?m

- E2=4.44FN2?m

- 答案:C

- 30. 负有安全生产监督管理职责的部门应当建立(  )公开举报电话.信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产的举报。

- 监督制度

- 举报制度

- 监督举报制度

- 群防群治制度

- 答案:B

- 31. 在电压等级相同的情况下，下列断路器中分.合闸行程最小的是(  )断路器。

- 真空

- 少油

- 多油

- 压缩空气

- 答案:A

- 32. 定时限电流保护具有(  )的特点

- 电流越大，动作时间越短，电流越小，动作时间越长

- 电流越小，动作时间越短，电流越大，动作时间越长

- 动作时间固定不变

- 动作时间随电流大小而变

- 答案:C

- 33. 电路由( )和开关四部分组成。

- 电源.负载.连接导线

- 发电机.电动机.母线

- 发电机.负载.架空线路

- 电动机.灯泡.连接导线

- 答案:A

- 34. 手持式电动工具应( )至少全面检查一次。

- 每年

- 每月

- 每季度

- 每天

- 答案:C

- 35. 当晶体管处在放大状态时，其特性是:发射结处在(  )偏置，集电结处在反向偏置

- 正向

- 反向:

- 左向:

- 右向

- 答案:A

- 36. 频率为50赫兹的交流电,其角频率是(  )。

- 314rad/s

- 628rad/s

- 157rad/s

- 答案:A

- 37. 普通功率表在接线时，电压线圈和电流线圈的关系是(  )。

- 电压线圈必须接在电流线圈的前面

- 电压线圈必须接在电流线圈的后面

- 视具体情况而定

- 答案:C

- 38. 绝缘棒使用完后,应( )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。

- 水平放置

- 斜靠

- 垂直悬挂

- 答案:C

- 39. 单只电容器的电压越高,则表明(  )。

- 充电电流大

- 电容器的容积大

- 极板上储存的电荷多

- 答案:C

- 40. 电气图中,凡尺寸单位不用(  )的必须另外注明。

- 厘米

- 毫米

- 微米

- 分米

- 答案:B

- 41. 喷灯的加油.放油和维修应在喷灯(  )进行。

- 燃烧时

- 燃烧或熄灭后

- 熄火后

- 高温时

- 答案:C

- 42. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于( )。

- 1.5

- 1

- 2

- 答案:B

- 43. 保证变配电所安全运行的“两票三制”，的二票是指执行( ).操作票。

- 工作票

- 业务传票

- 工作记录票

- 答案:A

- 44. 变.配电所主要由主变压器.( ).控制系统等部分构成，是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。

- 输电线路

- 配电线路

- 配电装置及测量

- 答案:C

- 45. 低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(  )。

- ±(5%~10%)

- ±5%

- 10%

- 答案:A

- 46. 已知A..B.两点的电位分别为5V和5V，则两点间的电压UA.B.为( )V。

- 0

- 10

- 10

- 15

- 答案:B

- 47. 临时接地线应当采用(  )。

- 多股铜绞线

- 钢芯铝绞线

- 橡皮绝缘铜线

- 带透明护套的多股软裸铜线

- 答案:D

- 48. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。

- 停电

- 工作许可制度

- 悬挂接地线

- 答案:B

- 49. 三相变压器的连接组别是表示(  ).

- 原付边线电压的相位关系

- 原付边的同名端关系

- 原付边相电压的时至中关系

- 原付边电流大小关系

- 答案:A

- 50. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用(  )。

- 提高线路的电压等级

- 增大线路导线截面减小电阻

- 提高功率因数减少无功

- 答案:A

- 51. 若只需研究电路中某一支路的U.I之间的关系，最好应用(  )进行分析。

- 基尔霍夫定律

- 叠加原理

- 全电路欧姆定律

- 戴维南定理

- 答案:D

- 52. 在办理停电.送电手续时，严禁(  )停电.送电。

- 规定时间

- 约定时间

- 延长时间

- 答案:B

- 53. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超过( )。

- 1000W

- 2000W

- 3000W

- 5000W

- 答案:C

- 54. 频率偏差对发电厂本身(  )。

- 没有影响

- 有严重影响

- 影响一般

- 答案:B

- 55. 万用表由表头.(  )及转换开关三个主要部分组成。

- 测量电路

- 线圈

- 指针

- 答案:A

- 56. 三相异步换向器电动机调速调到最低转速时，其转动移刷机构使同相电刷间的张角变为(  )电角度。

- -180°

- 180°

- 0°

- 90°

- 答案:B

- 57. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。

- 600-1000万次

- 10万次以下

- 10000万次以上

- 10-600万次

- 答案:A

- 58. "禁止合闸,有人工作"的标志牌应制作为( )。

- 白底红字

- 红底白字

- 白底绿字

- 答案:A

- 59. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时.应剪断电线,剪切时要(  )。

- 几根线迅速同时剪断

- 不同相线在不同位置剪断

- 在同一位置一根一根剪断

- 答案:B

- 60. 绝缘材料的耐热等级为E级时.其极限工作温度为(  )。

- 90

- 105

- 120

- 答案:C

- 61. 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点(  )以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。

- 4m

- 8m

- 15m

- 20m

- 答案:A

- 62. 下列灯具中功率因数最高的是( )。

- 白炽灯

- 节能灯

- 日光灯

- 答案:A

- 63. 继电器是一种根据( )来控制电路"接通"或"断开"的一种自动电器。

- 外界输入信号(电信号或非电信号)

- 电信号

- 非电信号

- 答案:A

- 64. 人体遭到电击后，(  )以下的电流可以摆脱。

- 30mA

- 50mA

- 60mA

- 80mA

- 答案:A

- 65. 时间继电器的作用是(  )。

- 用来记时

- 用来延时

- 用来定时

- 用来控制时间

- 答案:B

- 66. 在中性点不接地的电力系统中，当一相出现接地故障时，其他相线对接地点的电压为(  )。

- 零

- 相电压

- 线电压

- √3倍的线电压

- 答案:C

- 67. 变压器高压侧电压与额外电压的差值不该超越( )V。

- 5﹪

- 10﹪

- 25﹪

- 15﹪

- 答案:A

- 68. 在纯电阻的交流电路中，电路的有功功率( )电路电流的有效值乘以电压的有效值。

- 大于

- 小于

- 等于

- 答案:C

- 69. 交流电的相位反映了正弦量的变化过程，该相位指的是变化着的(  )。

- 电动势

- 电流

- 相位差

- 电角度

- 答案:D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958017042132006045