# 特种作业人员安全培训

# 复习资料

（制冷作业）

一、单项选择题(每题只有一个正确答案)

- 按照《特种作业人员的安全技术培训考核管理办法》等有关规定，特种人员每

B 	年应复审一次。

A．一	B．二	C．三			D．四2．我国安全生产的根本出发点和思想核心是 	C 	。

A．安全第一	B．预防为主	C．以人为本	D．用户至上

- C 	是指从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A．批评、检举、控告权	B．合法拒绝权

C．遇险停、撤权	D．保(险)外索赔权                      4．从业人员对自已所承担的工作，加工的产品认真负责，一丝不苟，这就是

B 	。

A．爱岗	B．尽责	C．文明	D．守则5．对从事特种作业人员的年龄要求是 		C 	周岁。

A．16	B．17	C．18	D．20

- 与 28℃相对应的绝对温标为 	C 	。

A．—245K	B．82.4K	C．301K	D．245K

- 根据人工制冷所能达到的低温不同，制冷技术可划分为四个领域。其中普通制冷温度范围是 	D 	。

A．0.3 k 以下	B．20~0.3K	C．120~20K	D．120K 以上

- _B_从本质上解释了融化和汽化现象，导出了潜热的概念，发明了冰量热器 。 A．库仑	B．布拉克	C．高里	D．米杰里

- 按化学结构分类，氟里昂制冷剂属于 	B 	类 。          A．无机化合物	B．饱和碳氢化合物的衍生物

C．多元混合溶液	D． 碳 氢 化 合 物                        10．根据制冷剂安全性分类原则，把制冷剂分为 	B 	种安全分组类型。

A．4	B．6	C．8			D．9                             11．发生液氨或液态氟里昂冻伤后，采用 	C 	温水快速复温是急救的关键。

A．36～38℃	B．38～40℃	C．40～42℃	D．42～44℃ 12．下列制冷剂中， 		C 	属于非共沸混合物。

A．R134a	B．R290	C．R407c	D．R502

- 有关国际协议规定发展中国家停用 HCFCs 类物质的时间为_C_年。A．2020	B．2030	C．2040	D．2050

- R134a 制冷剂属于氟里昂制冷剂中的 	C 	类。

A．CFC	B．HCFC	C．HFC	D．HC

- 对大气臭氧层没有破坏作用的制冷剂是 	C 	。

A．R12	B．R22	C．R717	D．R502

- 有机化合物及其水溶液作为载冷剂使用时的主要缺点是 	D 	。  A．腐蚀性强	B．载热能力小	C．凝固温度较高	D．价格较高

- 冷冻机油的主要特点是 	C 	。                         A．耐高温而不凝固			B．耐高温而不汽化

C．耐低温而不凝固		D．耐低温而不汽化18．R134a 制冷压缩机应采用 	D 		作为润滑油。

A．矿物油	B．合成烃油	C．烷基苯润滑油	D． 酯 族 油     19．选择盐水作载冷剂时，一般选择盐水的浓度使凝固温度比制冷剂的蒸发温度低 	C 	即可。

A．1～3℃	B．3～5℃	C．5～8℃		D．8～10℃ 20．冷冻机油按 GB/T16630－1996 共计规定了 	D 	种规格。

A．6	B．8	C．12	D．24

21．一般认为，活塞式压缩机名义制冷量在 	A 	的为大型压缩机。A．550KW 以上	B．25～550KW 范围内

C．25KW 以下	D．1～15KW 范围内22．单级氟里昂压缩机最大压缩比应不超过 	D 	。

A．5	B．6	C．8		D．10 23．制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸气进行 	D 	。

A．吸气	B．排气		C．压缩	D．做功24．确定压缩机排气量的因素为 	C 	。

A．吸气温度	B．排气温度	C．输气系数	D．制冷剂种类25．大型空调工程或低温制冷工程应采用 	D 	压缩机。

A．活塞式	B．螺杆式	C．涡旋式		D．离心式26．离心式压缩机的可调导流叶片是使气流 	A 		。

A．改变方向	B．改变体积	C．增加压力	D．降低压力

- 离心式压缩机可利用_C_实现 10%～100%范围内的制冷量调节，节能效果好。

  - 增速器	B．轴承	C．进口导叶	D．冷却系统

- 套管式冷凝器常用于制冷量小于_D_的小型氟里昂制冷系统中。A．15KW	B．25KW	C．30KW	D．40KW

- 在氨制冷系统中，卧式壳管式蒸发器的充液高度约为筒径的 	D 	。A．50%～60%	B．55%～65%	C．60%～70%	D．70%～80%

- 一般在自然对流式冷库中设置 	A 	。

  - 冷却排管	B．冷风机		C．冷却排管和冷风机	D．表冷器31．空调器中的蒸发器属于 	C 	换热器。

A．壳管式	B．套管式	C．肋片管式	D． 板 式    32．大、中型冷水机组中的水冷式冷凝器多采用 		A 	换热器结构。

A．壳管式	B．套管式	C．肋片管式	D．板式

- C 	的作用是当冷库某些设备检修或冷库的冷却排管和冷风机冲霜时，将液体制冷排入其中。

A．高压贮液器	B．低压循环贮液桶	C．排液桶	D．膨胀容器34．毛细管通常采用管径为 	B 	mm 的纯铜管制作。

A．0.3～0.5	B．0.7～2.5	C．2.5～5	D．3～6

- 节流机构有多种形式，单元式空调机适宜采用 	B 	。A．毛细管	B．热力膨胀阀	C．热电膨胀阀	D．浮球阀

- A 	油分离器是采用降低流速，改变气流方向，使密度较大的油滴分离出来。

A．惯性式	B．洗涤式	C．离心式			D．过滤式37．膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是 	A 	。

A．蒸发温度高开启度大	B．蒸发温度高开启度小C．蒸发温度低开启度大	D．开启度调定后不变

- 氟里昂过滤器采用网孔为 	A 		mm 的铜丝网制成。A．0.1～0.2	B．0.2～0.3		C．0.3～0.4	D．0.4～0.5

- 分子筛的吸湿性很强，暴露在空气中 	C 	h 即可接近其饱和水平。A．8	B．12	C．24			D．36

- 用于滤气的氟里昂过滤器采用网孔为 	B 	mm 的铜丝网。A．0.1	B．0.2	C．0.3			D．0.4

- 采用两级压缩制冷系统是为了 	A 	。                        A．制取更低的温度			B．减少压缩机功耗

C．提高制冷系数	D．降低制冷设备成本        42．两个单级压缩系统组成的复叠式制冷循环可获得 	A 	℃的蒸发温度。

A．－70～－90	B．－75～－110

C．－120～－150	D．－150～―170 43．三元复叠式制冷循环可获得_C_℃的蒸发温度。

A．－70～－90	B．－75～－110

C．－120～－150			D．－150～―170          44．为了获得－140℃的蒸发温度， 	D 	为适宜的复叠式循环组合方式。

A．R22 单级＋R13 单级	B．R290 单级或两级＋R13 单级C．R22 两级＋R13 单级或两级	D．R22 两级＋R13 单级＋R14 单级

45．三星级冰箱的冷冻室温度为 	D 	℃以下。

A．－6	B．－12	C．－15	D．－18 47．恒温恒湿空调机的温度控制精度为± 	C 	℃。

A．0.5			B．1	C．1.5	D．2 48．可提供 	B 	℃冷媒水的单元制冷设备称为冷水机组。

A．5～10	B．5～15	C．10～15	D．10～20 49．螺杆式冷水机组的制冷量范围为_C_KW。

A．50～180	B．10～1200	C．120～2200	D．350～3500

- 离心式冷水机组的制冷量范围为 	D 	KW。

A．50～180	B．10～1200	C．120～2200	D．350～3500

- 离心式冷水机组 	C 	用于机组维修时对制冷剂的充灌和排出处理。A．节流装置	B．抽气回收装置	C．泵出设备	D．润滑系统

- 溴化锂溶液的 PH 值应调整到 	C 	范围内。

A．7.5 以下	B．7.5～9.5	C．9.5～10.5	D．10.5 以上

- 溴化锂吸收式制冷机中，溴化锂溶液吸收水蒸气时会 	B 	。A．吸收热量	B．放出热量

C．既不吸热也不放热		D．将热量转化为潜热54．吸收式制冷，加热时能使工质对溶液 	C 		。

A．溶解	B．组合	C．分组	D． 升 温 55．在溴化锂吸收式制冷机组中，预防蒸发器中冷剂水冻结的措施是 	B 	。

A．在冷却水管道上装设压差继电器		B．在冷剂水管道上装设温度继电器C．在冷媒水管道上装设压力继电器	D．在冷却水进口处装设水量调节阀56．当直燃式溴化锂吸收式制冷机组的空气压力低于 	C 	Pa 时，机组自动停

止运行。

A．290	B．390	C．490	D．590

57．空调机组所处理的空气全部为新风的系统称为 	B 	。             A．全封闭式空调系统	B．直流式空调系统

C．一次回风系统	D．二次回风系统58．风机盘管加独立新风系统的空气处理设备是 		C 	。

A．独立式空调机	B．组合式空调机组

C．风机盘管和新风机组	D． 热 泵 空 调 机 组     59．中央空调闭式循环冷冻水系统日常水质管理的工作目标主要是防止_B_。

A．结垢	B．腐蚀			C．污物沉积	D．菌藻滋生60．空调系统新风口通常采用 	B 	。

A．网格式	B．百叶式	C．盘式		D．直片式61．计算机房空调常用的气流组织为形式为 	D 		。

A．上送风下回风		B．上送风上回风	C．下送风下回风 D．下送风上回风62．国内现在生产把防火、防烟和风量调节三者结合为一体的风门，称为_D_。A．防火风门	B．防烟风门	C．防火防烟风门	D．防火防烟调节阀

- D 	是制冷自动控制系统的末端单元。

A．被控对象	B．传感器	C．控制器	D． 执 行 器   64．直接作用式电磁阀靠电磁力直接驱动，适用于阀口径在 	B 	mm 以下场合。

A．2	B．3	C．4	D．5

- C 	常用于溴化锂机组的液位控制。

A．温度式液位调节阀	B．电感式液位控制器

C．电极式液位控制器	D．浮球式液位控制器66．具有高温库和低温库的冷库制冷系统只用一台压缩机时，在其系统管路上应安装_A_。

A．蒸发压力调节阀	B．冷凝压力调节阀

C．冷媒温度调节阀			D．温度式液位调节阀67．氟里昂系统的易熔塞采用 	B 	℃时可熔化的合金制成。

A．50～60	B．70～75	C．80～85	D．90～ 100

- 水银（或酒精）玻璃管温度计适用于 	A 	℃范围测温。

A．－30～600	B．－60～550		C．－120～550	D．－200～1600 69.压力式温度计的测温范围为 	B 	。

A．－30～600	B．－60～550		C．－120～550	D．－200～1600 70．电阻式温度计测温范围为 	C 	℃。

A．－30～600	B．－60～550	C．－120～550	D．－200～1600 71．用普通温度计测出的空气温度，称为 	C 	。

A．空气温度	B．露点温度	C．干球温度	D．湿球温度72．要准确测量湿球温度，要求空气流速为 	C 	m/s。

A．1～2	B．2～3	C．3.5～8	D．6～12                 73．弹簧压力表测量脉冲压力时,其最大值应处于压力表满量程刻度的 	A 	。

A．不超过 1/2	B．1/2～1/3	C．超过 2/ 3	D． 无 所 谓 74．斜管式压力计测量范围为 	C 	，用于测量较小压差，并提高测量精度。

A．13～210kPa	B．0～1500Pa	C．2000Pa 以内	D．5～20kPa 75．机械式风速仪中翼形叶轮测量范围为 		B 	m/s。

A．0.5～5	B．0.5～10	C．1～20	D．1～40

- A 	适用于测量管道内空气或其他气体的流速。

A．动力测压法	B．机械式风速仪	C．热线风速仪	D．热球风速仪77．安装在氨制冷系统冷凝器、贮液器等高压设备上的安全阀，当压力达到

_D_Mpa 时，应能自动起跳。

A．0.59	B．1.23	C．1.57	D．1.81

- 润滑油过多会使 	D 	。

A．压缩机出现湿冲程	B．制冷量偏低C．运转部件润滑恶化，从而引发设备事故                          D．蒸发器、冷凝器内散热管表面形成油膜，减低传热系数

- 机房中处于设备下方的过道，净空高度不能低于_C_m。

A．1	B．1.5	C．2	D．2.5

- 机房中压缩机的主要操作通道的宽度不应小于 	D 	m。A．0.8	B．1.0	C．1.2			D．1.5

- 机房中洗涤式油氨分离器应尽量靠近冷凝器，其进液口必须较冷凝器出液口低 		C 	m。

A．50～200	B．100～250	C．200～350	D．300～450

- 高压贮液桶应设置在冷置在冷凝器近侧，其进液口应比冷凝器的出液口低

D 	mm 以上。

A．100	B．150	C．200	D．250

- 机房内宜设气体报警器，使用氟里昂制冷剂时，当氧气浓度低于_D_%容积比时报警。

A．4	B．10	C．15	D．20

- 低温冷藏库温度一般为_D_℃之间。

A．－5～0	B．0～5	C．－5～－15		D．－15～－30        85．在进行动火前，应将动火地点周围 	B 	m 范围内的一切可燃物，如润滑

油、溶剂等移至安全场所。

A．5	B．10	C．15	D．20

- 通常不应一个人单独在冷库中工作，但如果不可避免时，则应至少_B_h 检查一次人员的安全状况。

A．0.5	B．1.0	C．1.5	D．2.0

- D 	压力容器主要用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质。A．反应		B．换热	C．分离	D．储存

- 移动式压力容器制造单位应取得 	C 	级压力容器制造许可证。A．AR	B．BR	C．CR		D．DR

- 中、低压钢制压力容器的液压试验的试验压力 PT 的下限为 	D 	。A．1.00P	B．1.05P	C．1.15P	D．1.25P

- 压力容器的品种有四类，一般大、中型制冷系统中的冷凝器属于 	B 	压力容器。

  - 反应	B．换热	C．分离	D．储存

- 压力容器的内外部检验，安全状况等级为1、2 级的，每 	D 	年至少一次。

A．3	B．4			C．5	D．6 92．压力容器的安全阀一般每 	B 	年至少应校验一次。

  - 半	B．一	C．二		D．三93．电动机绝缘等级的允许温度，E 级为 	D 	℃。

A．60	B．65	C．70	D．75

- 氟里昂压缩机正常运转时的吸气温度温度比蒸发温度高 		C 	℃。A．5～10	B．5～12	C．5～15	D．5～20

- 润滑油再生处理的化学处理程序是：酸洗、碱洗、 	B 		、脱水与脱色。A．升温	B．水洗	C．沉淀		D．过滤

- 热气—水除霜方法适用于 	B 	。

A．冷藏设备	B．冷冻冷藏设备	C．空调设备	D．低温设备97．压缩机吸气管结霜的原因是_C 	。

A．压缩机回油不畅	B．系统中有不凝性气体

C．膨胀阀调节不当		D．蒸发器工作负荷过大98．氨液分离器正常工作液面应在_D_以下	。

A．1/4	B．1/3	C．2/3		D．1/2 99．制冷系统管路应根据工作性质涂色区别，其中液体管为 	C 		。

A．蓝色	B．红色	C．黄色			D． 绿 色 100．新压缩机初次运转时，油压可调至比正常油压稍高 	B 	kPa，以保证有良

好的润滑。

A．1～2	B．2～3	C．3～4	D．4～5 101．压缩机的混凝土基座应高出地面 	D 	mm。

A．10～20	B．20～30	C．100～200	D．200～300

- C 	的特点是质软，易弯曲加工，耐腐蚀，管壁光滑，但强度稍弱。A．无缝钢管	B．焊接钢管	C．纯铜管	D．黄铜管

- 氟里昂系统一般公称通径小于    25mm    时用_C_。A．无缝钢管	B．焊接钢管	C．纯铜管	D．黄铜管

- 制冷系统管材的弯曲半径一般为_C_D（D 为管材外径）。A．2～3	B．3～4	C．3～5	D．5～7

- 螺旋管式蒸发器的盐水应高出集管_B_mm 左右，并保证盐水的浓度，使其凝固温度低于系统蒸发温度 5～8℃。

A．50	B．100	C．150	D．200

- 制冷系统高压气管的压降应不大于 	B 	Mpa。A．0.01	B．0.02	C．0.03		D．0.04

- 氟里昂系统为保证回油顺畅，水平回气管应坡向压缩机，坡度应不小于

B 	。

A．1/100	B．2/100	C．3/100	D．4/100

- 压缩机排气管向上较长时，可在排气管立管上安装 	B 	。    A．截止阀	B．逆止阀	C．背压阀		D．电磁阀

- 压缩机排气管的上升立管较高时，应按每 	C 	m 设一个积油弯设置多个“U”形弯头。

A．3	B．5		C．8	D．10         110．在氟里昂制冷系统中，为了顺利排液，贮液器顶部进液阀至冷凝器底部出液阀的垂直距离应不小 	B 	m。

A．0.1	B．0.2	C．0.3	D．0.4

- 当压缩机位于蒸发器之上较高位置时，其吸气立管每隔 	C 	m 以下应设置一个集油弯。

A．6	B．8	C．10	D．12

- 阀门最适宜的安装高度为距操作面 	C 	m 左右。

A．1.0	B．1.1	C．1.2	D．1.5

- 水平管道上的阀门的阀杆最好垂直向上或左右偏 	C 	。A．15°	B．30°	C．45°		D．60°

- 平行布置管道上的阀门，其中心线尽量取齐。手轮间的净距不应小于

A 	m。

A．100	B．200	C．300	D．400

- 排入大气的气体安全阀放空管出口，应高出操作面 	D 	m 以上，并引至室外。

A．1.0	B．1.5	C．2.0	D．2.5

- 安全阀入口管道最大压力损失，不超过安全阀定压的 	C 	%。

A．1	B．2	C．3	D．5      117．波纹管型（平衡型）的背压一般不宜超过安全阀定压的 	B 	%。

A．10	B．30	C．50	D．60

- 调节阀与平台或地面的净空应不小于 	D 	mm。

A．100	B．150	C．200	D．250

- 当旁通阀 DN≥ 	B 	mm 时，可选用闸阀。

A．100	B．150	C．200	D．250

- 调节阀头与旁通管及其阀门外壁方向的净距应不小于 	C 	mm。A．200	B．250	C．300	D．350

- 氮气钢瓶满瓶时的压力为 	C 	Mpa。

A．5	B．10	C．15	D．20

- R22 制冷系统高压侧的气密性试验压力为 	D 		Mpa。A．1.0	B．1.2	C．1.6		D．1.8

- 进行氟里昂系统的气密性试验，试验介质宜采用 	A 	。A．氮气	B．氧气	C．压缩空气	D．氟里昂气体

- 一般氟里昂系统的真空度应达到绝对压力 	B 	kPa。A．0.13～0.40	B．2.7～4.0	C．6.5～7.4	D．7.5～9.0

- 氨系统开机后，应缓慢打开吸气阀，目的是防止压缩机 		B 	。 A．排气压力高	B．液击	C．吸气压力高	D．油温低

- 制冷系统试运转时，应检查润滑油温度，一般不超过 70℃，也不低于_A_℃。 A．5	B．10	C．15	D．20

- 以水或盐水为载冷剂时，取蒸发温度比载冷剂出口温度低 	B 	℃。A．2～4	B．4～6	C．5～10		D．10～15

- 风冷式冷凝器的冷凝温度一般比空气温度高 	D 	℃。

A．3～5	B．5～10	C．8～12	D．10～15 129．若使用制冷压缩机进行泵气试验，其排气温度不能超过_C_℃，吸、排气压力差不能超过 1.2Mpa。

A．100	B．110	C．120	D．130

- 向制冷系统充注液氨时，含水量不得超过 	B 	%。

A．0.1	B．0.2	C．0.3	D．0.4

- 在充氨过程中，若气温较低、氨瓶下侧结霜，低压表压力值较低不易充注时，可用浸过温水的棉纱覆盖在氨瓶上，而水温必须低于 	D 	℃。

A．25	B．30	C．40	D．50

- 单级压缩制冷系统停机操作关闭有关供液阀，待蒸发压力降至 	C 	Mpa 时，关闭压缩机吸气阀。

A．0.02	B．0.03	C．0.05	D．0.06

- 水冷式冷凝器的冷凝温度取决于冷却水温度和冷却水量，通常情况冷凝温度比冷却水出水温度高 	A 	℃。

A．3～5	B．5～10	C．8～12		D．10～15 134．氨双级压缩机开机前，若中间冷却器压力超过 	D 	Mpa 应进行排液减压。

A．0.2	B．0.3	C．0.4	D．0.5

- 配级式双级制冷压缩机的开机操作应是：待高压级氨压缩机运转正常，并使中间冷却器压力降至 	B 	Mpa 时，再启动低压级氨压缩机。

A．0.05	B．0.1	C．0.15	D．0.2

- 清除系统制冷剂，应使用 	C 	，以便能够控制排放的速度。   A．切割	B．松开连接			C．维修仪表阀组	D．破坏管路

- 螺杆式制冷压缩机停机时，出现多次倒转是 	B 	没有关严造成的。A．滑阀	B．止逆阀	C．吸气阀			D 排气阀

- 离心式制冷压缩机操作和维修时，应注意必须在透平机排气口法兰和第一级截流阀之间安装 	B 	，以免损坏透平机。

A．闷头法兰	B．缷荷阀	C．堵塞盖板		D．速度截断装置139．吸收式制冷机组主机基础混凝土厚度要大于 	B 		mm。

A．50	B．100	C．150	D．200

- 当吸收式冷水机组渗漏消除后，充以	0.1Mpa	氮气考核机组密封性，待

24h 后，机组压力降应不大于 	C 	Pa。

A．46.76	B．56.76	C．66.76	D．76.76

- ． 使用氮气对吸	收式冷水机 组打压时，氮气 瓶内剩余压力不 得小于

C 	Mpa。

A．0.01	B．0.03	C．0.05	D．0.07

- 在设有自动抽气贮气筒的吸收式冷水机组，抽真空时，应先抽贮气筒，

A 	min 后，再抽机组真空。

A．1～2	B．3～4	C．5～6	D．7～8           143．为提高溴化锂冷水机组制冷能力，可在溴化锂溶液中添加 	A 	的辛醇。

A．0.1%～0.3%	B．0.2%～0.4%	C．0.3%～0.5%	D．0.4%～0.6%

- 冷水机组溴化锂稀、浓溶液的浓度差，一般应保持在 	B 	范围内。A．3.5%～4.5%	B．4.5%～5.5%	C．5.5%～6.5%	D．6.5%～7.5%

- 吸收式冷水机组冷剂水比重应小于 	C 	，共超过时应打开衡释阀旁通至吸收器重新再生。

A．1.02	B．1.05	C．1.12	D．1.15

- 吸收式冷水机组正常运行时，冷却水进口温度，一般不能低于 	A 	℃， 以免产生结晶。

A．25	B．27	C．30	D．32

- 吸收式冷水机组正常运行时，工作蒸气压力的波动应在± 	B 	Mpa 范围内。

A．0.01	B．0.02	C．0.03	D．0.04

- 溴化锂吸收式冷水机组冷却水进口温度一般控制在 	B 		℃范围内为宜。A．20～25	B．25～32	C．20～32		D．25～38

- 吸收式冷水机组停机时先关蒸气，然后机组再运行大约 15min，使浓、稀溶液充分混合，待高压发生器溶液温度到 B  ℃以下时，方可关溶液泵、冷媒泵、冷却泵，进行停机。

A．50	B．55	C．60	D．65

- 吸收式制冷机为防止管板与传热管之间的电化学腐蚀，管板应涂树脂胶加以保护。所涂树脂胶配比，树脂胶：凝固剂为 	C 	。

A．1∶1		B．1∶2	C．2∶1	D．3∶1 151．吸收式制冷机酸洗后应用碳酸钠中和后才能排放 ,然后用清水反复冲洗， 直到 PH 值达到 	B 		时方为合格。

A．6	B．7	C．8	D．9

- 溴化锂溶液充注时，若有缓蚀剂溅到地板上时，需用药品 	B 	中和处理后再用水清洗。

A．氢氧化锂	B．亚硫酸钠	C．氢溴酸	D．辛醇

- 立式壳管式冷凝器正常运行时，冷却水不能中断，压力不得超过 	C 	Mpa。A．0.5	B．1.0	C．1.5	D．2.0

- 正常情况下，排液桶压力保持 	C 	Mpa 较佳，不宜过低，否则不安全。A．0.1～0.2	B．0.3～0.4		C．0.5～0.6	D．0.7～0.8

- 在离心式氨泵加油操作中，氨泵轴承两端油杯的油量，应每周检查一次，

初运转 	A 	h 内，需经常检查油量。

A．8	B．12	C．16	D．24

- 关于盐水蒸发器的操作要求，蒸发器内盐水应覆盖蒸发器，并应高出上集管 	B 	mm 以上。

A．50	B．100	C．150	D．200

- 关于阀门的安全操作，阀门开足后应将手轮回转 	B 	左右，有反向密封性能的阀应全开。

A．1/8	B．1/4		C．1/3	D．1/2   158．氨系统冷凝器半年至一年清除	1～2	次水垢和污泥，水垢厚度不应超过

C 	mm。

A．0.5	B．1.0	C．1.5	D．2.0

159．若是洗涤式油氨分离器，为提高放油效果，放油前提前_C_左右关闭供液阀，但不能关闭太久。

- 0min	B．15min	C．0.5h	D．1.0h 160．集油器内存油量不得超过_C_%，压力应高于 0Mpa，以防空气进入。

A．30	B．50	C．70	D．90

- 氨系统盐水蒸发器上表面应比盐水低 	C 	cm。

A．10	B．15	C．20	D．25

- 螺杆机油冷却器一般比压缩机排气压力高 	C 	Mpa 左右。A．0.1	B．0.2	C．0.3			D．0.4

- 冷冻润滑油在制冷系统中的作用是_C_。                               A．可减小制冷剂的流动阻力	B．提高制冷系统的制冷量C．对压缩机起润滑、降温作用	D．A 和B

- 油分离器在制冷系统中的作用是 	C 	。                        A．可将高压高温制冷剂蒸气的油污杂质分离出来，防止系统脏堵

- 降低压缩机排气温度

- 将高温高压制冷剂蒸气中的油蒸气出来		D．A、B 和C 165．冷库排管、冷风机冲霜前应提前 	B 	min 关闭进液阀。

A．10	B．15	C．20	D．25

166．制冷设备维修时，禁止使用表压力超过 	C 	Mpa 的乙炔气瓶。A．0.05	B．0.1	C．0.15			D．0.20

二、判断题	（请将判断结果填在括号中，正确的填“√”,错误的填“×”）

- 安全生产是社会文明进步的基本标志之一。（	√	）

- 《安全生产法》不实行属地管理原则。（		×	）

- 生产经营单位在从业人员运用遇险、停、撤权时，可以降低其基本工资、福利等待遇。（	×	）                                                                                     4．从业人员发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。（	√	）

- 《工伤保险条例》对个体工商户没有约束效力。（		×	）

- 一杯开水放在空气中，逐渐冷却成温水属自然冷却，不是制冷。（	√	）

- 在氨－水溶液中，氨为制冷剂，水为吸收剂。（√	）

8．1834	年美国人玻耳金斯造出了第一台以乙醚为工质的蒸气压缩式制冷机， 标志着现代制冷技术的开始。（	×	）                                                         9．在制冷剂安全性分类中，大写字母表示制冷剂毒性危害，阿拉伯数字表示燃烧性危险程度。（	√	）                                                                            10．氟里昂泄漏引起呼吸困难和窒息时，可切断氟里昂泄漏源，打开门窗和通风机将漏气排到室外。（	√	）

- 制冷剂钢瓶可以与氧气瓶同车运输。（	×	）

- 《蒙特利尔议定书》规定发达国家在 2030 年停用过渡性物质 HCFC。（	√	）

- CFC 类、HCFC 类物质对大气臭氧层均有破坏作用，而HFC 类物质对大气臭氧层没有破坏作用。（	√	）                                                   14．在冷藏库中，常用空气或盐水来冷却贮存仪器；在空调中，采用冷冻水作为载冷剂。（	√	）                                                                                  15．氯化钙溶液只使用在蒸发温度高于－15℃的制冷系统中。（	×	）

- 制冷压缩机使用的冷冻机油不能用通用机油来替代。（	√）

- 离心式制冷压缩机不属于容积型压缩机。（	√）

- 活塞式压缩机在家用、商用和中、小型制冷空调工程中应用广泛。（	√）

- 滚动活塞式压缩机结构简单，零件少，重量轻，容积效率高，在家用电冰箱、房间空调器等小型制冷装置中有广泛应用。（	√	）                           20．制冷压缩机的润滑是依靠油泵的工作来完成的。（	×	）

- 往复活塞式制冷压缩机属于容积型压缩机。（	√	）

- 螺杆式压缩机的结构简单，螺杆的加工精度要求也不高。（	×	）

- 螺杆式压缩机在中型以上空调冷水机组中应用广泛，而不适用于低温制冷。

（	×	）

- 当制冷量大于 15kw 时，螺杆式压缩机的制冷效率最好。（	√	）

- 氨用卧式壳管式冷凝器采用铜管。（	×	）

- 蒸发式冷凝器适用于缺水地区，可以露天安装，广泛应用于中小型氨制冷系统。（	√	）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958021000137006040