温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 三相四线照明的有功电能计量应采用(  )元件的三相电能表。(直接接入式)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
2. 装设接地线(  )绝缘手套。
A. 不必戴
B. 要戴
C. 随意
答案:B
3. 当电源电压降低时，三相异步电动机的起动转矩将(  )
A. 提高
B. 不变
C. 降低
答案:C
4. 当机床设备的轴承圆周运动速度较高时，应采用润滑油润滑。下列(  )不是润滑油的润滑方式。
A. 浸油润滑
B. 滴油润滑
C. 喷雾润滑
D. 润滑脂
答案:D
5. 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相
B. U线=√3U相
C. U线=U相／√3
D. U线=3U相
答案:B
6. 把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作(  )。
A. 磁通或磁通量
B. 磁感应强度
C. 磁导率
D. 磁场强度
答案:A
7. 规定孔的尺寸减去轴的尺寸的代数差为正是(  )配合。
A. 基准
B. 间隙
C. 过渡
D. 过盈
答案:B
8. 开关三极管正常的工作状态是(  )。
A. 截止
B. 放大
C. 饱和
D. 截止或饱和
答案:D
9. 直流电路中，我们把电流流出的一端叫电源的(  )。
A. 正极；
B. 负极；
C. 端电压；
D. 电动势。
答案:A
10. 型号LFC～10/0.5～300中的300是指电流互感器的(  )。
A. 原边额定电压
B. 原边额定电流
C. 副边额定电流
D. 额定功率
答案:B
11. 对于电力系统来说，峰.谷负荷差越(  )，用电越趋于合理。
A. 大
B. 小
C. 稳定
D. 不稳定
答案:B
12. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度(  )。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1
答案:B
13. 将零线多处接地，叫(  )接地。
A. 零线接地
B. 保护接地
C. 系统接地
D. 重复接地
答案:D
14. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过( )装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
A. 自动
B. 活动
C. 脱扣
答案:C
15. 高压电气设备停电检修时，防止检修人员走错位，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用( )进行防护。
A. 绝缘台
B. 标示牌
C. 遮拦防护
答案:C
16. (  )不属于高压基本绝缘安全用具。
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘手套和绝缘靴
D. 高压验电器
答案:C
17. 架空导线的种类有(  )。
A. 裸导线.绝缘导线
B. 避雷线.输电线
C. 接地线.输电线
答案:A
18. 电机.变压器和互感器.电感线圈的铁芯.铁磁电动系仪表的铁芯必须采用( )。
A. 硬磁材料；
B. 铁氧磁体及坡莫合金；
C. 高矫顽力材料；
D. 镍钴合金。
答案:B
19. 特种作业人员必须年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
20. 有一个直流电路，电源电动势为10V，电源内阻为1Ω，向负载R供电。此时，负载要从电源获得最大功率，则负载电阻R为( )Ω。
A. ∞；
B. 9；
C. 1；
D. 1.5。
答案:C
21. 单相交流电路中性线的截面应为(  )。
A. 相线的1/2
B. 相线的1/3
C. 和相线相同
D. 相线的1.5倍
答案:C
22. 对于接地电流56-10KV水发电机组，定子绕组单相接地采取(  )保护方式。
A. 用开口三角形电压互感器发出电压信号
B. 在三相电流互感器二次中性线上加装电流继电器
C. 用零序电流互感器
D. 无要求
答案:C
23. 对于有分路电阻的阀型避雷器，当分路电阻断裂时，其电导电流怎样改变(  )
A. 显着下降
B. 下降至零
C. 急剧增加
D. 不变
答案:B
24. 当参考点改变时，电路中的电位差是(  )。
A. 变大的
B. 变小的
C. 不变化的
D. 无法确定的
答案:C
25. 要发挥避雷针的防雷作用，应该使避雷针(  )
A. 有良好的接地装置；
B. 有足够的高度；
C. 越尖越好
答案:A
26. 高频闭锁零序保护中，保护发信10ms再停信，这是为了(  )。
A. 防止外部故障时的暂态干扰而引起误动
B. 等待对端闭锁信号到来，防止区外故障误动
C. 防止外部故障时功率倒向而误动
答案:B
27. 静电电压最高可达(  )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。
A. 50伏
B. 数万伏
C. 220伏
答案:B
28. PE线截面选择:当与相线材质相同时，应满足:16mm2＜相截面≤35mm2时，PE线截面为(  )。
A. 16mm2；
B. 相线截面的一半；
C. 与相线相同；
D. 4mm2
答案:A
29. 随着铁芯平均磁路长度的增大，电压互感器的空载误差( )。
A. 基本不变；
B. 增大；
C. 减小；
D. 可能增大.也可能减小。
答案:B
30. 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(  )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 设备用
答案:A
31. 三极管有(  )个PN结。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
32. 绕组中自感电流的方向(  )。
A. 与原电流方向相反
B. 与原电流方向相同
C. 是阻止原电流的变化
答案:C
33. 一台4kW三相异步电动机可选用的熔体额定电流是( )。
A. 8A
B. 10A
C. 20A
D. 30A
答案:C
34. 对触电成年伤员进行人工呼吸,每次吹入伤员的气量要达到( )mL才能保证足够的氧气。
A. 500至700
B. 800至1200
C. 1200至1400
答案:B
35. 一般照明的电源优先选用( )V。
A. 380
B. 220
C. 36
答案:B
36. 1kV以下电力系统，变压器低压侧中性点工作接地电阻值应小于等于(  )。
A. 2Ω；
B. 3Ω；
C. 4Ω；
D. 5Ω；
答案:C
37. 带有撞击器的xrn熔断器，常与环网柜和箱变中的( )配合使用。
A. 高压负荷开关
B. 联锁机构
C. 接地开关
答案:A
38. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。
A. 切除
B. 投入
C. 串联
D. 并联
答案:A
39. 在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或(  )。
A. 使人触电死亡
B. 使电气设备失控
C. 引发火灾
答案:C
40. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(  )。
A. 静电能量要足够大
B. 有爆炸性混合物存在
C. 有足够的温度
答案:B
41. (  )反映导体对电流起阻碍作用的大小。
A. 电动势
B. 功率
C. 电阻率
D. 电阻
答案:D
42. 晶闸管两端并联压敏电阻的目的是实现(  )。
A. 防止冲击电流
B. 防止冲击电压
C. 过流保护
D. 过压保护
答案:D
43. 高压电动机的零序电流保护主要反映故障为(  )。
A. 三相故障
B. 接地故障
C. 过负荷
D. 内部故障
答案:B
44. 安全绳的试验周期为每(  )一次。
A. 12个月
B. 9个月
C. 6个月
D. 3个月
答案:C
45. 相对编号的常用格式是( )。
A. 设置编号-端子排号
B. 设备名称-接线端子号
C. 设置编号-接线端子号
答案:B
46. 每一照明( )支路总容量一般不大于()kw。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
47. 手持电动工具应用专用导线接地或接零保护，保护线截面积不小于(  )，保护线颜色统一为黄∕绿双色。
A. 1mm2；
B. 1.5mm2；
C. 2.5mm2；
D. 4mm2；
答案:B
48. 一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗X1=50Ω，若改接到f=10Hz的电源时，则感抗X1为(  )Ω
A. 150
B. 250
C. 10
D. 60
答案:C
49. 临时线路最长使用期限为( )。
A. 7天
B. 15天
C. 1个月
D. 三个月
答案:A
50. 在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机(  )，能达到节能的效果。
A. 电压等级
B. 电流等级
C. 功率等级
D. 温升等级
答案:C
51. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。
A. 两端短接并接地
B. 保持开路
C. 两端短接
D. 一端接地
答案:A
52. 我国规定的受电端至用电设备的线损率，一次变压的用户应限制在(  )以下。
A. 0.035
B. 0.045
C. 0.055
D. 0.065
答案:A
53. 感性负载{或电抗器}之前并联一个二极管，其作用是(  )。
A. 防止负载开路
B. 防止负载过电流
C. 保证负载正常工作
D. 保证了晶闸管的正常工作
答案:D
54. 人体与带电体直接接触触电,以( )对人体的危险性最大。
A. 中性点直接接地系统的单相触电
B. 两相触电
C. 中性点不直接接地系统的单相触电
答案:B
55. 几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路( )。
A. 左方
B. 右方
C. 上方
答案:C
56. 两个同频率正弦交流量的初相角为φ1和φ2,若φ1-φ2=90?,则称这两个正弦量为(  )。
A. 同相
B. 反相
C. 正交
答案:C
57. 高压配电网是指电压在(  )及以上的配电网。
A. 1kv
B. 35kv
C. 110kv
答案:C
58. 在容易产生粉尘的化工车间内，增加空气湿度是消除( )的有效措施
A. 高温
B. 火灾
C. 静电
D. 爆炸
答案:C
59. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
D. 悬挂
答案:C
60. 母线的各个连接处及距离连接处(  )cm以内的地方不允许涂漆。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
答案:B
61. 线电流是(  )的电流。
A. 流过每相电源
B. 流过每相负载
C. 流过零线
D. 流过各相端线
答案:D
62. 利用()来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A. 自耦变压器
B. 频敏变压器
C. 电阻器
答案:A
63. PN结两端加正向电压时，其正向电阻(  )。
A. 大
B. 小
C. 不变
D. 大或不变
答案:B
64. 电力电缆中，(  )具有容许温升高，允许载流量较大，耐热性能好，适宜于高落差和垂直敷设，介电性能优良的特点。
A. 不滴漏油浸纸绝缘型电缆
B. 交联聚乙烯绝缘电缆
C. 聚氯乙烯绝缘电缆
D. 橡胶绝缘电缆
答案:B
65. 波形测量法是观察波形的(  )，从而判断电子电路故障点的方法。
A. 有无
B. 是否正常
C. 有无和是否正常
D. 上述说法都不对
答案:C
66. 断路器金属外壳应有明显的接地标志，接地螺栓不应小于(  )。
A. M12
B. M16
C. M20
答案:A
67. 四个JK触发器组成的十进制计数器中，将四个CP端连在一起，因此是( )计数器。
A. 同步
B. 步进
C. 程控
D. 异步
答案:A
68. 接地线必须采用多股软裸铜线，单根截面不得小于(  )。
A. 2.5mm2
B. 4mm2
C. 6mm2
D. 10mm2
答案:D
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