本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 运行中的高压电容器发生爆炸时，应首先(  )。
A. 保护现场等候处理
B. 消防灭火
C. 切断电容器与电网的连接
D. 切断整个变电所与电网的联系
答案:C
2. 集成运算放大器的最大特点是(  )。
A. 开环增益很大，体积小
B. 开环增益很大，输入阻抗很小
C. 开环增益很大，输出阻抗高
D. 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小
答案:D
3. u=Umsin(t+φ)是正弦交流电压瞬时值的表达式，其中Um表示(  )。
A. 最大值
B. 有效值
C. 角频率
D. 初相角
答案:A
4. 电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于(  )。
A. 0.5m
B. 0.6m
C. 0.7m
D. 1m
答案:C
5. 用摇表测量电阻的单位是(  )。
A. 千欧
B. 欧姆
C. 兆欧
答案:C
6. 遮栏的高度户内应不低于(  )。
A. 0.8m
B. 1.0m
C. 1.2m
D. 1.5m
答案:C
7. 高压熔断器以动作特性可分为( )和固定式。
A. 自动跌落式
B. 插入式
C. 非限流式
答案:A
8. 不需要装设拉线的是(  )。
A. 木杆
B. 水泥杆
C. 铁杆
D. 铁塔
答案:D
9. 熔断器的保护特性又称为(  )。
A. 安秒特性
B. 灭弧特性
C. 时间性
答案:A
10. 保护接地与保护接零的线路结构(  )。
A. 相同
B. 不同
C. 一样
D. 类似
答案:B
11. 装有气体继电器的油浸式变压器，箱壳顶盖无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器方向有(  )的升高坡度。
A. 1.00%～1.50%
B. 1.50%～2.00%
C. 2.00%～2.50%
D. 3.00%～2.50%
答案:A
12. 下列关于万用表的使用，( )不是正确的。
A. 使用万用表前要校准机械零位
B. 测量前要先选好档位
C. 禁止带电切换量程
D. 不用时，切换开关应停在欧姆档
答案:D
13. 目前使用的某些的检修年限可达(  )以上。
A. 5年
B. 10年
C. 20年
D. 30年
答案:C
14. 稳压管稳压电路必须串有一个阻值合适的(  )电阻。
A. 限流调压
B. 降压
C. 限流
D. 稳压
答案:C
15. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。
A. 铁心接地
B. 铁心和副绕组的一端要可靠接地
C. 副边绕组的一端接地
D. 高压绕组的一端接地
答案:B
16. 快热式电烙铁持续通电时间不超过(  )。
A. 1min
B. 2min
C. 3min
D. 5min
答案:C
17. 盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费(  )以下的罚款。
A. 一倍
B. 十倍
C. 五倍
D. 三倍
答案:C
18. 变压器的保护中，属于后备保护的是(  )保护。
A. 电压
B. 过电流
C. 阀型避雷器
答案:B
19. 人体与带电体直接接触触电,以( )对人体的危险性最大。
A. 中性点直接接地系统的单相触电
B. 两相触电
C. 中性点不直接接地系统的单相触电
答案:B
20. 电器设备或线路拆除后，可能来电的线头，必须及时(  )
A. 用绝缘胶布包扎好
B. 用钳子剪断
C. 通知值班监督
D. 通知安全监督
答案:A
21. 在三相电能表结构中，有时将两个制动元件按转动元件轴心对称位置安装，这主要是为了( )。
A. 增加制动力矩；
B. 减少转盘转动时产生的侧压力；
C. 降低转速；
D. 减少各电磁元件间的干扰。
答案:B
22. 在高温的苛刻工作条件下，齿轮油在空气.水和金属的催化作用下，容易氧化生成胶质.沥青.不溶物.腐蚀性物质，使油的性能变坏并缩短使用周期。所以，齿轮油必须要有良好的(  )。
A. 极压抗磨性
B. 低温流动性
C. 热氧化安定性
答案:C
23. 关断晶闸管{GTO}构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(  )容量。
A. 大.中
B. 大
C. 中.小
D. 较小
答案:D
24. 在桥式起重机上，用得最多的电动机是(  )电动枧。
A. 直流
B. 同步
C. 笼型异步
D. 绕线型异步
答案:D
25. 干粉灭火器可用于( )以下的带电灭火。
A. 10KV
B. 20KV
C. 50KV
D. 100KV
答案:C
26. 三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl.FF2.FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是(  )。
A. A→B→C→……
B. AB→BC→CA→……
C. A→AC→C→CB→B→BA→A→……
D. A→AB→B→BC→C→CA→A→……
答案:D
27. 载流导体受到力的作用的方向可由(  )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 发电机定则
D. 安培定则
答案:A
28. 下列关于登高板维护与使用中不正确的方法是(  )。
A. 使用后挂在阴凉处保存
B. 使用后挂在通风干燥处保存
C. 使用前要检查绳索和踏板
D. 登杆时，沟子一定向上
答案:A
29. 电能质量是指(  )电能质量的优劣程度。
A. 送电端
B. 受电端
答案:B
30. 在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常( )引起的不必要的动作而影响正常供电。
A. 泄漏电流
B. 泄漏电压
C. 泄漏功率
答案:A
31. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。
A. 串联谐振过电压
B. 并联谐振过电压
C. 串联谐振过电流
答案:A
32. 磁场中产生感应电动势的条件是(  )。
A. 磁通量不变
B. 磁通量变化
C. 电流恒定
D. 磁通量为零
答案:B
33. (  )是专门用于直接测量接地电阻的指示仪表。
A. 兆欧表
B. 万用表
C. 接地电阻测量仪
D. 电桥
答案:C
34. 带电作业和在带电设备外壳上工作，应(  )。
A. 漆包线
B. 软铁丝
C. 软裸铜线
D. 屏蔽线
答案:B
35. 电气设备检修，若需要扩大任务并变更安全措施时，必须( )。
A. 由工作许可人同意
B. 由工作负责人将变动情况纪录在工作票上
C. 由工作负责人通过许可人在工作票章增填项目
D. 重新签发工作票履行工作许可手续
答案:D
36. 在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂(  )标示牌，防止运行人员误合断路器和隔离开关。
A. 禁止合闸，有人工作
B. 在此工作
C. 止步，高压危险
D. 从此上下
答案:A
37. 低压架空线路导线离树木的最小距离为(  )m。
A. 0.6
B. 0.8
C. 1
D. 1.2
答案:C
38. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。
A. 户外终端
B. 接地电阻测试
C. 接地极
答案:C
39. 单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(  )。
A. 串联分压电阻
B. 并联分流电阻
C. 使用电压互感器
D. 并联分压电阻
答案:C
40. 一般防护用具包括:(  ).帆布手套.安全帽等。
A. 近视眼镜；
B. 远视眼镜；
C. 老化眼镜；
D. 护目镜；
答案:D
41. 测量二极管时，如果测得正反向电阻均很小甚至为零，说明二极管(  )。
A. 性能很好
B. 性能一般
C. 断路损坏
D. 短路损坏
答案:D
42. 用直流法检查电压互感器的极性时，直流电流表应接在电压互感器的( )。
A. 高压侧；
B. 低压侧；
C. 高.低压侧均可；
D. 接地侧。
答案:A
43. JWK系列经济型数控机床通电试车已包含(  )内容。
A. 确定电源相序
B. 输入电源电压的确认
C. 直流电源的检查
D. 检查各熔断器
答案:A
44. 直流电路中电阻两端电压12V，其电流为8V.该电阻阻值为(  )Ω。
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 3
答案:C
45. 6KV油浸式电压互感器大修后，交流耐压试验电压标准为(  )。
A. 22KV
B. 28KV
C. 38KC
D. 50KV
答案:B
46. 一般居民住宅.办公场所，若以防止触电为主要目的时，应选用漏电动作电流为(  )mA的漏电保护开关。
A. 6
B. 15
C. 30
D. 50
答案:C
47. 巡视查看断路器时,应查看引线的衔接部位(  )。
A. 结线正确
B. 触摸良好,无过热现象
C. 无过电压
答案:B
48. 避雷线又称为( )。
A. 耦合地线
B. 屏蔽地线
C. 架空地线
答案:C
49. 电气设备的额定电压是指( )。
A. 设备的最大电压
B. 设备的最小电压
C. 设备的标称电压
D. 设备的工作电压
答案:C
50. 除单人值班的情况以外，倒闸操作必须由( )人完成。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:B
51. 日常用的白炽灯灯丝断后在搭上使用时比原来的更亮，这是因为电阻( )
A. 减小
B. 增大
C. 不变
D. 不确定
答案:A
52. 线路的过电流保护是保护( )的。
A. 开关
B. 变流器
C. 线路
D. 母线
答案:C
53. 电磁感应强度的计算公式为(  )，单位为特斯拉。
A. B=F/qv
B. B=F/I
C. B=F/v
D. B=F/q
答案:A
54. 直流电动机如要实现反转，需要对调电柜电源的极性，其励磁电源的极性(  )。
A. 保持不变
B. 同时对调
C. 变与不变均可
答案:A
55. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。
A. 基本安全用具
B. 辅助安全用具
C. 接地装置
D. 一般防护安全用具
答案:D
56. 人体触电时(  )部位触及带电体使通过心脏的电流最大。
A. 右手到双脚
B. 左手到双脚
C. 右手到左手
D. 左脚到右脚
答案:B
57. 对并列运行的变压器，说法正确的是(  )。
A. 变压比不相等时，两台变压器构成的回路内将产生环流
B. 变压比不相等时，变压器副边电压相位就不同
C. 当连接组别不同时，会使两台变压器的负载分配不同
D. 当短路电压不同时，两台变压器的一次绕组会同时产生环流
答案:A
58. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。
A. 7
B. 2
C. 5
答案:A
59. 星-三角降压启动，是起动时把定子三相绕组作(  )联结。
A. 三角形
B. 星形
C. 延边三角形
答案:B
60. 带”回”字符号标志的手持电动工具是(  )工具。
A. Ｉ类
B. II类
C. ＩＩＩ类
答案:B
61. 摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。
A. 绝缘棒
B. 验电器
C. 操作杆
D. 专用工具
答案:A
62. 静电现象是十分普遍的电现象,( )是它的最大危害。
A. 对人体放电,直接置人于死地
B. 高电压击穿绝缘
C. 易引发火灾
答案:C
63. 高压电动机最严重的故障是(  )。
A. 定子绕组的相间短路故障
B. 单相接地短路
C. 一相绕组的匝间短路
D. 供电电压过低或过高
答案:A
64. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在( )，其阻值很小，相当于“导通”状态。
A. 正常工作电压作用下
B. 电压超过其起动值时
C. 冲击电压作用过去后
答案:B
65. 线圈磁场方向的判断方法用(  )。
A. 直导线右手定则
B. 螺旋管右手定则
C. 左手定则
D. 右手发电机定则
答案:B
66. 在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断,必须对微安表(  )。
A. 进行间歇式测量
B. 进行瞬时测量
C. 加装保护措施
答案:C
67. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至( )年。
A. 6
B. 4
C. 10
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