本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 运行中的高压电容器发生爆炸时，应首先(  )。

- 保护现场等候处理

- 消防灭火

- 切断电容器与电网的连接

- 切断整个变电所与电网的联系

- 答案:C

- 2. 集成运算放大器的最大特点是(  )。

- 开环增益很大，体积小

- 开环增益很大，输入阻抗很小

- 开环增益很大，输出阻抗高

- 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小

- 答案:D

- 3. u=Umsin(t+φ)是正弦交流电压瞬时值的表达式，其中Um表示(  )。

- 最大值

- 有效值

- 角频率

- 初相角

- 答案:A

- 4. 电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于(  )。

- 0.5m

- 0.6m

- 0.7m

- 1m

- 答案:C

- 5. 用摇表测量电阻的单位是(  )。

- 千欧

- 欧姆

- 兆欧

- 答案:C

- 6. 遮栏的高度户内应不低于(  )。

- 0.8m

- 1.0m

- 1.2m

- 1.5m

- 答案:C

- 7. 高压熔断器以动作特性可分为( )和固定式。

- 自动跌落式

- 插入式

- 非限流式

- 答案:A

- 8. 不需要装设拉线的是(  )。

- 木杆

- 水泥杆

- 铁杆

- 铁塔

- 答案:D

- 9. 熔断器的保护特性又称为(  )。

- 安秒特性

- 灭弧特性

- 时间性

- 答案:A

- 10. 保护接地与保护接零的线路结构(  )。

- 相同

- 不同

- 一样

- 类似

- 答案:B

- 11. 装有气体继电器的油浸式变压器，箱壳顶盖无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器方向有(  )的升高坡度。

- 1.00%～1.50%

- 1.50%～2.00%

- 2.00%～2.50%

- 3.00%～2.50%

- 答案:A

- 12. 下列关于万用表的使用，( )不是正确的。

- 使用万用表前要校准机械零位

- 测量前要先选好档位

- 禁止带电切换量程

- 不用时，切换开关应停在欧姆档

- 答案:D

- 13. 目前使用的某些的检修年限可达(  )以上。

- 5年

- 10年

- 20年

- 30年

- 答案:C

- 14. 稳压管稳压电路必须串有一个阻值合适的(  )电阻。

- 限流调压

- 降压

- 限流

- 稳压

- 答案:C

- 15. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。

- 铁心接地

- 铁心和副绕组的一端要可靠接地

- 副边绕组的一端接地

- 高压绕组的一端接地

- 答案:B

- 16. 快热式电烙铁持续通电时间不超过(  )。

- 1min

- 2min

- 3min

- 5min

- 答案:C

- 17. 盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费(  )以下的罚款。

- 一倍

- 十倍

- 五倍

- 三倍

- 答案:C

- 18. 变压器的保护中，属于后备保护的是(  )保护。

- 电压

- 过电流

- 阀型避雷器

- 答案:B

- 19. 人体与带电体直接接触触电,以( )对人体的危险性最大。

- 中性点直接接地系统的单相触电

- 两相触电

- 中性点不直接接地系统的单相触电

- 答案:B

- 20. 电器设备或线路拆除后，可能来电的线头，必须及时(  )

- 用绝缘胶布包扎好

- 用钳子剪断

- 通知值班监督

- 通知安全监督

- 答案:A

- 21. 在三相电能表结构中，有时将两个制动元件按转动元件轴心对称位置安装，这主要是为了( )。

- 增加制动力矩；

- 减少转盘转动时产生的侧压力；

- 降低转速；

- 减少各电磁元件间的干扰。

- 答案:B

- 22. 在高温的苛刻工作条件下，齿轮油在空气.水和金属的催化作用下，容易氧化生成胶质.沥青.不溶物.腐蚀性物质，使油的性能变坏并缩短使用周期。所以，齿轮油必须要有良好的(  )。

- 极压抗磨性

- 低温流动性

- 热氧化安定性

- 答案:C

- 23. 关断晶闸管{GTO}构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(  )容量。

- 大.中

- 大

- 中.小

- 较小

- 答案:D

- 24. 在桥式起重机上，用得最多的电动机是(  )电动枧。

- 直流

- 同步

- 笼型异步

- 绕线型异步

- 答案:D

- 25. 干粉灭火器可用于( )以下的带电灭火。

- 10KV

- 20KV

- 50KV

- 100KV

- 答案:C

- 26. 三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl.FF2.FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是(  )。

- A→B→C→……

- AB→BC→CA→……

- A→AC→C→CB→B→BA→A→……

- A→AB→B→BC→C→CA→A→……

- 答案:D

- 27. 载流导体受到力的作用的方向可由(  )。

- 左手定则

- 右手定则

- 发电机定则

- 安培定则

- 答案:A

- 28. 下列关于登高板维护与使用中不正确的方法是(  )。

- 使用后挂在阴凉处保存

- 使用后挂在通风干燥处保存

- 使用前要检查绳索和踏板

- 登杆时，沟子一定向上

- 答案:A

- 29. 电能质量是指(  )电能质量的优劣程度。

- 送电端

- 受电端

- 答案:B

- 30. 在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常( )引起的不必要的动作而影响正常供电。

- 泄漏电流

- 泄漏电压

- 泄漏功率

- 答案:A

- 31. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。

- 串联谐振过电压

- 并联谐振过电压

- 串联谐振过电流

- 答案:A

- 32. 磁场中产生感应电动势的条件是(  )。

- 磁通量不变

- 磁通量变化

- 电流恒定

- 磁通量为零

- 答案:B

- 33. (  )是专门用于直接测量接地电阻的指示仪表。

- 兆欧表

- 万用表

- 接地电阻测量仪

- 电桥

- 答案:C

- 34. 带电作业和在带电设备外壳上工作，应(  )。

- 漆包线

- 软铁丝

- 软裸铜线

- 屏蔽线

- 答案:B

- 35. 电气设备检修，若需要扩大任务并变更安全措施时，必须( )。

- 由工作许可人同意

- 由工作负责人将变动情况纪录在工作票上

- 由工作负责人通过许可人在工作票章增填项目

- 重新签发工作票履行工作许可手续

- 答案:D

- 36. 在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂(  )标示牌，防止运行人员误合断路器和隔离开关。

- 禁止合闸，有人工作

- 在此工作

- 止步，高压危险

- 从此上下

- 答案:A

- 37. 低压架空线路导线离树木的最小距离为(  )m。

- 0.6

- 0.8

- 1

- 1.2

- 答案:C

- 38. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。

- 户外终端

- 接地电阻测试

- 接地极

- 答案:C

- 39. 单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(  )。

- 串联分压电阻

- 并联分流电阻

- 使用电压互感器

- 并联分压电阻

- 答案:C

- 40. 一般防护用具包括:(  ).帆布手套.安全帽等。

- 近视眼镜；

- 远视眼镜；

- 老化眼镜；

- 护目镜；

- 答案:D

- 41. 测量二极管时，如果测得正反向电阻均很小甚至为零，说明二极管(  )。

- 性能很好

- 性能一般

- 断路损坏

- 短路损坏

- 答案:D

- 42. 用直流法检查电压互感器的极性时，直流电流表应接在电压互感器的( )。

- 高压侧；

- 低压侧；

- 高.低压侧均可；

- 接地侧。

- 答案:A

- 43. JWK系列经济型数控机床通电试车已包含(  )内容。

- 确定电源相序

- 输入电源电压的确认

- 直流电源的检查

- 检查各熔断器

- 答案:A

- 44. 直流电路中电阻两端电压12V，其电流为8V.该电阻阻值为(  )Ω。

- 1

- 1.2

- 1.5

- 3

- 答案:C

- 45. 6KV油浸式电压互感器大修后，交流耐压试验电压标准为(  )。

- 22KV

- 28KV

- 38KC

- 50KV

- 答案:B

- 46. 一般居民住宅.办公场所，若以防止触电为主要目的时，应选用漏电动作电流为(  )mA的漏电保护开关。

- 6

- 15

- 30

- 50

- 答案:C

- 47. 巡视查看断路器时,应查看引线的衔接部位(  )。

- 结线正确

- 触摸良好,无过热现象

- 无过电压

- 答案:B

- 48. 避雷线又称为( )。

- 耦合地线

- 屏蔽地线

- 架空地线

- 答案:C

- 49. 电气设备的额定电压是指( )。

- 设备的最大电压

- 设备的最小电压

- 设备的标称电压

- 设备的工作电压

- 答案:C

- 50. 除单人值班的情况以外，倒闸操作必须由( )人完成。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:B

- 51. 日常用的白炽灯灯丝断后在搭上使用时比原来的更亮，这是因为电阻( )

- 减小

- 增大

- 不变

- 不确定

- 答案:A

- 52. 线路的过电流保护是保护( )的。

- 开关

- 变流器

- 线路

- 母线

- 答案:C

- 53. 电磁感应强度的计算公式为(  )，单位为特斯拉。

- B=F/qv

- B=F/I

- B=F/v

- B=F/q

- 答案:A

- 54. 直流电动机如要实现反转，需要对调电柜电源的极性，其励磁电源的极性(  )。

- 保持不变

- 同时对调

- 变与不变均可

- 答案:A

- 55. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 接地装置

- 一般防护安全用具

- 答案:D

- 56. 人体触电时(  )部位触及带电体使通过心脏的电流最大。

- 右手到双脚

- 左手到双脚

- 右手到左手

- 左脚到右脚

- 答案:B

- 57. 对并列运行的变压器，说法正确的是(  )。

- 变压比不相等时，两台变压器构成的回路内将产生环流

- 变压比不相等时，变压器副边电压相位就不同

- 当连接组别不同时，会使两台变压器的负载分配不同

- 当短路电压不同时，两台变压器的一次绕组会同时产生环流

- 答案:A

- 58. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。

- 7

- 2

- 5

- 答案:A

- 59. 星-三角降压启动，是起动时把定子三相绕组作(  )联结。

- 三角形

- 星形

- 延边三角形

- 答案:B

- 60. 带”回”字符号标志的手持电动工具是(  )工具。

- Ｉ类

- II类

- ＩＩＩ类

- 答案:B

- 61. 摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。

- 绝缘棒

- 验电器

- 操作杆

- 专用工具

- 答案:A

- 62. 静电现象是十分普遍的电现象,( )是它的最大危害。

- 对人体放电,直接置人于死地

- 高电压击穿绝缘

- 易引发火灾

- 答案:C

- 63. 高压电动机最严重的故障是(  )。

- 定子绕组的相间短路故障

- 单相接地短路

- 一相绕组的匝间短路

- 供电电压过低或过高

- 答案:A

- 64. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在( )，其阻值很小，相当于“导通”状态。

- 正常工作电压作用下

- 电压超过其起动值时

- 冲击电压作用过去后

- 答案:B

- 65. 线圈磁场方向的判断方法用(  )。

- 直导线右手定则

- 螺旋管右手定则

- 左手定则

- 右手发电机定则

- 答案:B

- 66. 在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断,必须对微安表(  )。

- 进行间歇式测量

- 进行瞬时测量

- 加装保护措施

- 答案:C

- 67. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至( )年。

- 6

- 4

- 10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/965322040000011042