部；⑺立路灯灯杆：将路灯灯杆竖立后，用螺栓将路灯灯杆法兰与基础法兰固定；调整灯杆垂直度,使其与水平垂

措施3.1环境保护管理目标：按照GB/T24001环境管理体系规范及公司程序文件要求进行管理，做到：

速测量施工中可能造成的危害碎石飞溅伤眼，锤子伤手搬运挤伤切割钢板烫伤,切割飞溅伤眼,打磨机砂轮片破碎

装施工程序自有主要设备一览表施工准备11①施工图纸、使用说明书、产品合格证、装箱清单;②设备开箱检查

公园工程

2011—9—2

1

施 工 专 项 方 案

穿过设备基础，管路在穿伸缩缝和沉降缝时，应装设补偿装置，并做好接地柔性跨接，管内穿线与线连接：穿线:

丝，一人另一端把所有9电线紧拧成一束送入管内，二人动作协调一致，应尽量减少导线与管中处磨擦。导线的连

行精心调整,直到合格为止，接地跨与接地圆钢、接地跨与底法兰的连接严格按规范和设计要求操作；施工中安排

滑动部件在防锈涂料未清洗前，不得转动和滑动；⑥对设备检查和验收后，应提交相关人员汇签的检验记录及验收

施工专项方案

一、施工要求：

1、灯杆与基础的连接：铁杆底盘( 法兰）下安装一粒螺帽，并封水泥 保护，底盘上安装两粒螺帽固定灯杆。用水泥封杆脚。

2、接线：档内不得有驳口 , 灯具到主干线的引线不得有驳口。

3、接线井：使用球墨铸铁防盗接线井，接线井内用水泥浆荡平。

4、灯杆编号：对地高度为 2。5 米，正向路面，路名标识要求具有防 水耐酸、耐高温、耐久性、柔韧性、即贴性及高光度的特性，粘贴性强。 粘贴标识规格由甲方统一规定，内容包括维护业主图标、名称，保修电话, 道路名称及编号.

5、接线头包扎：先用黄腊布、再用自粘胶布并套胶管。

6、接线耳：不能使用开口接线耳，使用 4cm长度的接线耳，要求有 2 个压线点。

7、接地线的连接：灯具接地线要保持同灯杆稳固连接，灯杆接地采用 灯杆外罗丝连接方式。

8、管的埋深: 管面至地面必须符合设计距离，工程管理人员会同监理 进行中间验收.

9、主干线引上灯杆必须高于灯杆门顶部。

10、路灯基础采用现浇钢筋混凝土, 不能采用预制基础. 施工现场严禁 搅拌砂浆， 混凝土必须采用商品混凝土。

1.1 施工测量

A 、平面定位

平面定位采用极坐标测设，用计算机先计算出各桩位、桩点坐标以及 放线资料，打印成书面表格形式。内业计算校核无误后，在现场将全站仪 置于控制点上, 进行测放。放线完毕立即进行校核，用钢尺拉出和桩点的间

2

生进行检查且应符合国家环保规定。定期对员工进行保护环境宣传教育、提高员工的环境意识。3.5.5施工中

◆基本施工方法与步骤：⑴施工准备:在对现场进行充分的勘测后，并进行合理的施工布置，5准备好施工机具、

缆沟底部的一侧,注意交接处应留5cm余量作焊接用；②有交接的地方都进行焊接，焊接处必须有5cm以上的

统设备除常用电外必须设置备用电源。常用电应有两路独立电源供电,有条件最好配备独立电源供电。供电容量：

距，同坐标反算之距离值比较，以此方法可校验同次放线各桩点之间的相 对位置关系，不合格者立即复查并重放直至合格。

B、高程测设

高程测设由一施工水准点抄出各桩点高程，并尽可能避免转站次数， 再核验各桩点的相对高差是否同设计高程差值相符，最后以加设的施工水 准点验测桩点中任意两个。以上每一步骤如有不合格或差值过大者，立即 查明原因并重测直至合格。每一步放线资料、验测值均以书面形式保存。

1。2 线路敷设施工方案

本工程电缆全程直埋敷设，过路采用拉管敷设. 与其他管线交叉时应穿 管保护。 低压配电电缆采用 YJV22-0.6/1KV-4*35mm2， 电缆保护钢铠在每个 灯杆处做重复接地，接地电阻不大于 10 欧姆。

◆  电缆敷设（直埋) 、接地极及地线施工方法与步骤：

⑴ 现场勘测: 明确电缆沟的施工范围，有无障碍物等，经放样后, 划上 线，设置施工标志和交通安全标志，如有与设计图纸相差较大的情况应即 时向监理及工程师反映。

⑵ 电缆沟与灯杆基础窝土石方的开挖：挖沟前用白灰划线， 沟底标高 / 灯杆基础标高应进行抄平, 做好检测记录, 同时在施工时我方将及时与绿 化公司沟通, 做好换土配合。 使用锹、镐、锄等工具, 按照指定位置和图纸 给定尺寸挖掘，挖出的土石方应堆放在规定地方。 缆沟深度不小于 0。8 米， 其他相关尺寸也符合设计要求。注意：挖掘过程中应注意防止损坏城市地 下管网等，发现异常情况应及时汇报。

⑶ 电缆沟底层平整及铺设热浸镀锌焊接钢管：将电缆沟底部平整，底 部不现泥和大石块，再对沟底松散处进行密实。然后按要求将 PVC管铺在 电缆沟底, 并保持平顺，埋置深度不小于 0.8 米. 电缆敷设时严禁在地上拖 拉，穿管时, 先检查管口是否平滑，防止损坏电缆.

⑷ 接地—40X4热镀锌扁钢敷设和焊接：

3

.1。1。2灯杆基础工程质量保证措施路灯基础施工：派专人监督路灯基础的制作，严格按规范做好检验、验收

均以书面形式保存。1。2线路敷设施工方案本工程电缆全程直埋敷设，过路采用拉管敷设.与其他管线交叉时应

◆基本施工方法与步骤：⑴施工准备:在对现场进行充分的勘测后，并进行合理的施工布置，5准备好施工机具、

制度.确保人员施工安全。1.3。5。2凡进入施工现场人员必须佩带安全帽，服从现场安全管理员的指挥,正

①  先将—40X4 热镀锌扁钢连续放入电缆沟底部的一侧, 注意交接处 应留 5cm余量作焊接用；

②  有交接的地方都进行焊接，焊接处必须有 5cm 以上的交接, 每处焊 接必须是满焊.

③  对焊接处刷防锈漆。

⑸ 接地跨焊接：在每根灯杆基础旁, 将已制作好的接地跨与—40X4 热 镀锌扁钢进行焊接（技术要求同“⑷"）.

⑹ 接地极施工: 按设计图上接地极的地方，按“⑵"方式在电缆沟旁挖 25m长相同的沟, 将已制作好的 L50X5热镀锌角钢接地极沿沟方向、间隔 5m 打入沟底部， 按“⑷"技术要求将接地极与-40X4热镀锌扁钢焊接( 焊接时须 另加拐型连接体），连为一体，深度不小于 0.6 米，其测试接地电阻值，值 为＜ 4 Ω，若达不到要求必须增加接地极数直到满足要求为止。

⑺ 敷设电缆： 将电缆盘放在放线架上，与接地极相隔 10cm，转弯处其 弯曲半径应大于电缆外径的 30 倍, 直埋沟内不能留接头，到灯杆配电板应 留余量大于 50cm，电缆端部要即时包封，电缆头穿入基础进线孔内, 用线缆 空孔器引至法兰盘底孔穿出。

⑻ 回填：按设计要求回填电缆沟。

◆ 敷设电缆应符合下列要求

1） 电缆型号应符合设计要求, 排列整齐, 无机械损伤，标志牌齐全、 正确、清晰;

2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定；

3) 电缆接头良好, 绝缘应符合规定；

4) 电缆沟应符合要求，沟内无杂物；

5) 保护管的连接、防腐应符合规定；

4

工程安全技术交底，做到安全标准化管理。1。3.2施工前应对所有参加施工的人员进行岗前安全教育培训，未

响区要认真清理易燃品,做业面认真检查，确保无火灾隐患。1.4.5在吊装作业前，操作员和指挥员必须明确

接地采用灯杆外罗丝连接方式。管的埋深:管面至地面必须符合设计距离，工程管理人员会同监理进行中间验收.

未经三级岗前安全培训的人员不准上岗。1。3.3由安全员指导施工队建立安全台帐，准确记录每天的施工安全

◆  工艺流程图：

电缆敷设, 接地极及地线施工流程图

| 现场勘测 电缆沟与灯杆基础沟土 石方的挖掘按图施工 接地极埋 设接地电 阻≤4Ω 按设计要求 回填电缆沟 完工 | 电缆沟底 平整 接地热镀锌扁钢敷 敷设电缆 |
| --- | --- |

1.3 灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试施工方案

灯杆基础、灯杆安装、灯具安装调试安装包括基础、立杆、装灯、接 线等施工程序, 可连续进行也可根据总体布局和工期、场地等情况分阶实 施。

◆  基本施工方法与步骤：

⑴ 施工准备: 在对现场进行充分的勘测后，并进行合理的施工布置，

5

确使用各类施工安全防护用品1。4现场施工安全及防护措施1.4。1施工现场危险地段、邻边、孔洞、道路等

电工进行，电工必须持证上岗，电工操作必须穿戴绝缘防护用品。1.5.2现场使用的电气设备、线、缆等在使

中不乱丢杂物自觉爱护环境。3。5.2定期对员工进行保护环境宣传教育、提高员工的环境意识.3。5.3尽

注意火线相位，按规定分配相位接线;灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平

准备好施工机具、施工材料;

⑵ 基础定位及施工标志：按照设计放出基础位置，并划线标示, 在临 时施工场地周围布置好施工标志和交通安全标志等；

⑶预埋地角螺栓、法栏及基础开挖：按照设计要求预埋好地角螺栓、

法兰, 应注意定位法兰高度和保持水平，然后开挖基础坑，直到符合要 求的深度和尺寸。如果基础坑底有积水，则应先排除积水后，绑扎好钢筋， 然后浇筑符合设计要求的 C30 砼，并进行合适的振捣，完成后再进行混凝 土的养护，直到混凝土达到设计强度的 90%以上, 再进行与其相关的工作;

⑷ 检验、校准：基础固定后，用水平尺测量法兰表面水平度, 用卷尺 测量其中心位置， 若有偏差将要调整基础法兰，地角螺栓水平位

置和松紧, 达到要求后进行下步；

⑸ 按设计要求回填, 并夯紧实；

⑹ 预穿灯具电线：先穿铁丝，再用已穿好的铁丝将 BVV3×2.5 绝缘导 线作引导，从杆内穿到顶部；

⑺ 立路灯灯杆：将路灯灯杆竖立后，用螺栓将路灯灯杆法兰与基础法 兰固定； 调整灯杆垂直度, 使其与水平垂直。

⑻ 路灯灯杆、接线: 灯具安装应牢固可靠，仰角 10 度， 接线螺丝要压

紧，电线要留有适当余量， 下面接线时注意火线相位，按规定分配相位接 线; 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水

平线应与地面平行， 紧固后目测应无歪斜，灯头固定牢靠，在灯臂、 灯盘、灯杆内穿线不得有接头, 穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用 绝缘套管或包扎， 包扎长度不得小于 200mm。 各种螺母紧固， 宜加垫片和弹 簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距.

⑼ 混凝土保护基础、 编号：按要求对路灯杆进行统一编号，检查有无 不合要求的地方, 如有就立即纠正。

工艺流程图：

6

其埋深不得小于30mm,管道应尽量埋于二层钢筋之间，且应尽量避免重叠。钢管采用套管连接时,套管长度宜

生进行检查且应符合国家环保规定。定期对员工进行保护环境宣传教育、提高员工的环境意识。3.5.5施工中

用前均需进行检查其绝缘性能，不符和要求的,严禁使用。1。5。3各类配电箱、开关箱的安装和内部设计，必

均以书面形式保存。1。2线路敷设施工方案本工程电缆全程直埋敷设，过路采用拉管敷设.与其他管线交叉时应

（图一) 路灯安装工艺流程图

现场勘测及施工准备

基础定位、设置隔离墙及

警示、施工标志

地角螺栓、法兰的预埋

（高度定位、 法兰保持水平）       灯杆灯具运抵现场

基础坑开挖、砼浇筑、振捣、养护

预穿电线 RVV3×2.5

回填土/ 石并夯紧实

灯杆安装（灯杆与水平垂直）

装灯、接线

混凝土保护基础、编号

自检、结束

★说明：基础施工、竖杆、装灯等分项工程可分时进行，根据工 期要求，对于一段施工的道路可基础统一施工完后( 直至电缆敷设完 后）再统一安装灯杆和灯具。具体情况应视其他施工的工序配合和工

期要求进行现场工艺调整。

钢管暗敷：

7

:①核对设备名称、型号、规格是否与设备图纸及设计图纸相符，并检查包装箱号、箱数、包装状况；②按装箱单

，明确设备的结构特点及特殊工艺要求;并核对设备的规格、型号、工艺位号，检查设备的安装方位、基础标高及

置漏电保护器，正确接地,电源插座等设立保护或警示1。对地基进行处理,铺设δ=40mm的钢板2。仔细核

严格执行安全生产的各项规章制度，遵守各项安全操作规程，现场的专职安全监督员要同各作业班组安全负责人,

敷设管路须与土建施工密切配合按如下流程进行：

熟悉图纸      选管       切断       套丝       煨弯

防腐       部分管盒连接       预埋        接地跨接焊接

严格根据设计要求选用管材。

管子安装前必须除管内毛刺和铁刺，严禁采用电焊、火焰切割.

弯管过程中要注意，弯管要采用配套的弯管器弯制，弯曲处不应有折 皱，凹穴和开裂， 弯扁程度不应大于管外径的 10％, 线路暗配时，弯曲半径 不应小于管外径的 6 倍，埋设于地下混凝土时，其弯曲半径不应小于管外 径的 10 倍; 同时， 其埋深不得小于 30mm,管道应尽量埋于二层钢筋之间， 且 应尽量避免重叠。

钢管采用套管连接时, 套管长度宜为管径的 1.5 —3 倍，管口必须对准； 采用焊接连接时，焊缝应牢固严密，连接处的内表面应光滑、平整。薄壁 钢管的连接必须用丝扣连接，严禁采用熔焊连接。

采用套管连接预埋于混凝土中的钢管，其连接处应作防漏处理，以防 浇注时灰浆流入堵塞管路.

管与盒的连接采用焊接，管口应高出盒内壁 3-5mm，焊后需补涂防腐漆; 管盒连接采用锁紧螺母固定，管螺纹宜外露 2—3 扣。

与土建密切配合, 按规范施工, 并及时作好管口封堵，以防杂物进入堵 塞管子。

对于部分线管较长、弯头较多管路，应预先穿好铁丝以方便日后穿线 工作的进行。

管与管、管与盒连接, 应作好接地处理，丝扣连接应采用不小于Φ6 圆 钢进行跨接， 以保证接地良好。

8

VC管铺在电缆沟底,并保持平顺，埋置深度不小于0.8米.电缆敷设时严禁在地上拖拉，穿管时,先检查管口

程进行：严格根据设计要求选用管材。管子安装前必须除管内毛刺和铁刺，严禁采用电焊、火焰切割.弯管过程中

。放线完毕立即进行校核，用钢尺拉出和桩点的间2距，同坐标反算之距离值比较，以此方法可校验同次放线各桩

1.5.9现场施工人员不得随意操作与工作无关的电器设备171。5.10对现场的用电线路、电气设备、机

焊头

埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础，管路在穿伸缩缝和沉降缝时， 应装设补偿装置，并做好接地柔性跨接，

管内穿线与线连接：

穿线:

| 铁丝穿 | 放线 | 引线及电线结扎 |
| --- | --- | --- |

| 剪线 | 穿线 | 接线 |
| --- | --- | --- |

恢复绝缘        扫管路       剥削绝缘

对穿管的导线，额定电压不应低于 500V；相线应以颜色加以区别，相 线与零线颜色应不同， PE线应采用黄绿相间的绝缘线。

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路, 不应穿在同一管内或 线槽内。

穿线前，采用压缩空气，将管内的积水和杂物清除干净，并吸入少量 滑石粉，以减少磨擦，并检查管口毛刺和刃口是否清除干净，以防穿线时 导线绝缘被损坏。

放线时采用放线架，以免导线扭结和背扣，同时，引入导线外圈抽线 头放线，以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。

导线在管内不得有接头和扭结， 其接头应设在接线盒, 管内导线包括绝 缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的 40%， 且导线绝缘层不得损坏， 导线不得扭曲。

如导线较多，为防止导线端头路途受阻, 要剥出端部线芯，并排好，与 引线一端缠绕接好， 再穿管。

穿线时，应靠两人配合进行，一人在一端拉钢丝，一人另一端把所有

9

人对周围环境随时进行清理，施工生产的垃圾杂物应立即清理集中存放，保持现场的整洁、卫生。2。3防火措施

中不乱丢杂物自觉爱护环境。3。5.2定期对员工进行保护环境宣传教育、提高员工的环境意识.3。5.3尽

交接,每处焊接必须是满焊.③对焊接处刷防锈漆。⑸接地跨焊接：在每根灯杆基础旁,将已制作好的接地跨与—

应即时向监理及工程师反映。⑵电缆沟与灯杆基础窝土石方的开挖：挖沟前用白灰划线，沟底标高/灯杆基础标高

电线紧拧成一束送入管内，二人动作协调一致，应尽量减少导线与管中处 磨擦。

导线的连接必须保证质量，割开绝缘层时，不得损伤线芯, 芯线连接， 绝缘带应均严密，不得低于原绝缘层的绝缘强度。

注意钢管穿线前应先戴护口，严禁先穿线后戴护口的施工方法。 导线连接完毕，应在接头处作好锡焊处理, 并采用绝缘带包扎牢. 电缆敷设

电缆保护管的敷设:

电缆管不应有穿孔、裂缝，内壁应光滑, 管口应无毛刺和尖角，管口做 成喇叭形。

弯管后，不应有裂缝，其弯扁程度不超过 10％，弯曲半径不应小于电 缆的最小允许弯曲半径。

电缆管外表面刷沥青漆作防腐处理， 镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆， 埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆。

电缆管管径设计要求，管内径与电缆外径之比不小于 1。5，每根电缆 管弯头不应超过 3 个，直角弯不应超过 2 个.

供电电源：系统设备除常用电外必须设置备用电源。

常用电应有两路独立电源供电, 有条件最好配备独立电源供电。

供电容量： 应留有备用容量或预留变配电设备的平面位置. 能适应将来 用电设备的增加. 用电量增大的需要.

供电电源质量：重要的系统设备应设置稳压( 或稳频）装置及 UPS电源.  垂直井道内的电源线应与结构化布线、保安系统和消防等桥架以分开。 电缆保护管必须作好接地跨接， 若管接头采用套管焊接时可以除外。

引至设备的电线管管口位置, 应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装

和进出。

◆发电风机施工

10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968032115066006036