本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 在雷暴雨天气，应将门和窗户等关闭.其目的是为了防止(  )侵入屋内.造成火灾.爆炸或人员伤亡。
A. 感应雷
B. 球形雷
C. 直接雷
答案:B
2. 特种作业人员必须年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
3. 对于临时接地线，下列表述正确的是( )。
A. 接地线应使用多股不带透明护套线。
B. 接地线应使用多股软裸铜导线。
C. 接地线应使用多股绝缘铜导线。
D. 接地线应使用截面积不小于25mm2的带有透明护套的多股铜导线。
答案:D
4. 在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时，应用( )
A. 倒闸操作票
B. 第一种工作票
C. 第二种工作票
D. 第三种工作票
答案:C
5. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。
A. 停电
B. 工作许可制度
C. 悬挂接地线
答案:B
6. 下列(  )属于一般防护安全用具有。
A. 携带型接地线.临时遮栏
B. 绝缘棒.绝缘夹钳
C. 绝缘手套.绝缘靴
D. 绝缘夹钳.验电器
答案:A
7. (  )是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。
A. 保护接零
B. 保护接地
C. 工作接地
答案:B
8. 安全标志是提示人们识别.警惕(  )因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。
A. 危险
B. 安全
C. 危害
答案:A
9. 当变压器的变比小于1时，变压器为( )变压器。
A. 升压
B. 降压
C. 隔离
D. 双圈
答案:A
10. 对于高压电气设备,无论是否有绝缘,均应采取(  )措施。
A. 防止碰撞
B. 防止接近
C. 防止触摸
答案:B
11. 一个功率为100W的灯泡接在220V电源上，其电流是(  )
A. 1.1A
B. 2.2A
C. 0.45A
答案:C
12. 在并联谐振电路中，电路总电流达到(  )。
A. 最大
B. 最小
C. 等于0
答案:B
13. 在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压( )°。
A. 120
B. 30
C. 60
答案:B
14. 低压带电作业时带电部分尽可能位于检修人员的(  )，检修人员()操作为好。
A. 对面，单手
B. 对面，双手
C. 同侧，单手
D. 同侧，双手
答案:C
15. 为保护人身和二次设备的安全,要求电流互感器在运行中(  )。
A. 二次侧严禁开路；
B. 必须一点接地；
C. 严禁超过规定容量加带负荷
答案:A
16. 安培定则也叫( )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 右手螺旋法则
答案:C
17. 室外照明灯与地面的垂直距离不得小于(  )m，墙上允许不小于2.5m。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 4；
答案:C
18. 特种作业人员未按规定经特地的平安作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位( )。
A. 限期改正
B. 罚款
C. 停产停业整顿
答案:A
19. 如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(  )的标志牌.
A. 止步，高压危险
B. 禁止合闸，线路有人工作
C. 在此工作
答案:B
20. 架空绝缘导线不得视为( )。
A. 绝缘设备
B. 导电设备
C. 承力设备
D. 载流设备
答案:A
21. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(  )份。
A. 3
B. 2
C. 4
答案:B
22. 触电伤员如意识丧失，应在(  )内，用看.听.试的方法判定伤员的呼吸和心跳情况。
A. 10s
B. 30s
C. 1min
D. 2min
答案:A
23. 照明系统每一单相回路上，灯具和其电源插座数量不宜超过( )个。
A. 20
B. 25
C. 30
D. 50
答案:B
24. 直流电动机结构复杂.价格贵.制造麻烦.维护困难，但是(  ).调速范围大。
A. 启动性能差
B. 启动性能好
C. 启动电流小
D. 启动转矩小
答案:B
25. 摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( )r/min,直至表针稳定时读出数据。
A. 120
B. 100
C. 150
答案:A
26. 造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(  )。
A. 运行中温度变化
B. 内过电压
C. 内部发生相间短路
答案:C
27. 消弧线圈实际是一个铁芯线圈，其( )很小，电抗很大。
A. 电阻
B. 电压
C. 电抗
答案:A
28. 三相电路中，相对相之间的电压叫(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 端电压
D. 电势
答案:B
29. 电动机在额定工作状态下运行时，(  )的机械功率叫额定功率。
A. 允许输出
B. 允许输入
C. 推动电机
答案:A
30. 下列关于仪表的维护，(  )是不正确的。
A. 测量仪表的指针需经常作零位调整
B. 仪表不使用时，应放置在干燥通风处
C. 仪表应轻拿轻放
D. 仪表应放在强磁场周围
答案:D
31. 晶闸管正向阻断时，阳极与阴极间只有很小的(  )。
A. 正向漏电流
B. 反向漏电流
C. 正向导通电流
D. 反向击穿电流
答案:A
32. 熔断器的选用，一般照明线路熔体的额定电流不应超过负荷电流的(  )倍。
A. 1.2；
B. 1.3；
C. 1.4；
D. 1.5；
答案:D
33. 关于电缆中间头的制作，叙述正确的是(  )。
A. 电缆芯线必须采取焊接或压接
B. 电缆接头用的绝缘材料与绝缘强度无关
C. 电缆中间头的密封性对电缆的运行影响不大
D. 电缆中间头对机械强度没有要求
答案:A
34. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(  )。
A. 反向击穿电压
B. 内部过电压
C. 截流过电压
答案:C
35. ( )是指变压器线圈中的电阻损耗，与电流大小的平方成正比，它是一个变量。
A. 线损
B. 铜损
C. 磁损
答案:B
36. 在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的( )。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 瞬时功率
D. 视在功率
答案:D
37. 纯电感元件是一个( )元件。
A. 产能
B. 耗能
C. 储能
D. 直流元件
答案:C
38. (  )操作必须办理操作票。
A. 事故处理
B. 拉合断路器的单一操作
C. 全站停电
D. 拉开单位仅有的一台接地隔离开关
答案:C
39. 为防止直接电击，可采用( )等安全措施
A. 保护接地
B. 绝缘.屏护
C. 过载
D. 保护接零
答案:B
40. n型半导体是在有4个价电子的硅或锗中加入了有(  )个价电子的砷元素。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
答案:C
41. 污秽等级的划分，根据(  )。
A. 运行经验决定；
B. 污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定；
C. 盐密值的大小决定；
D. 大气情况决定。
答案:B
42. 可以不断开线路测量电流的仪表是(  )。
A. 电流表
B. 钳表
C. 万用表
答案:B
43. 在工作地点，必须停电的设备为:检修的设备.与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备.(  )。
A. 带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备
B. 运行的设备
C. 备用设备
D. 试验设备
答案:A
44. 速度继电器主要用于(  )。
A. 限制运行速度
B. 速度计量
C. 反接制动
D. 能耗制动
答案:C
45. 人电击后危及生命的电流称为(  )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
D. 不可摆脱电流
答案:C
46. 变压器上层油温要比中下层油温( )
A. 低
B. 高
C. 视情况定
答案:B
47. 查找变电所直流接地故障时，切断各专用直流回路的时间不得超过(  )。
A. 2s
B. 3s
C. 4s
D. 5s
答案:B
48. 电工使用的带塑料套柄的钢丝钳,其耐压为(  )V以上。
A. 380
B. 500
C. 1000
答案:B
49. 变压器的铁芯是变压器的(  )部分。
A. 磁路
B. 电路
C. 绝缘
答案:A
50. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 定子
B. 转子
C. 定子及转子
答案:A
51. 1kV以下电力系统，变压器低压侧，重复接地电阻不应大于(  )。
A. 4Ω；
B. 5Ω；
C. 6Ω；
D. 10Ω；
答案:D
52. 安装式交流电压表通常采用(  )仪表测量机构。
A. 磁电系
B. 电动系
C. 电磁系
D. 静电系
答案:C
53. PN结两端加正向电压时,其正向电阻( )。
A. 小
B. 大
C. 不变
答案:A
54. u=Umsin(t+φ)是正弦交流电压瞬时值的表达式，其中Um表示(  )。
A. 最大值
B. 有效值
C. 角频率
D. 初相角
答案:A
55. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ.额定电压( )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A. 800
B. 400
C. 1000
答案:C
56. 投运第二年的高速公路充电站点至少应( )巡视一次。
A. 每天
B. 每周
C. 每两周
D. 每月
答案:B
57. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于(  )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 备用
答案:B
58. 照明系统中的每一单相分支回路的电流不宜超过(  )
A. 5~10
B. 15~20
C. 16
D. 50~100
答案:C
59. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是(  )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点电阻变大引起功耗增大
答案:C
60. 导线的中间接头采纳铰接时先在中间互绞( )圈。
A. 2
B. 1
C. 3
答案:C
61. 降压启动是指启动时降低加载电动机(  )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 定子
B. 转子
C. 定子及转子
答案:A
62. 隔离开关按安装地点分类可分为(  )和户外式。
A. 户内式
B. 山地式
C. 平原式
D. 高原地区式
答案:A
63. 三相半波可控整流电路的最大移相范围是(  )。
A. 90°
B. 120°
C. 150°
D. 180°
答案:C
64. 绝缘棒平时应(  )。
A. 放置平稳
B. 使他们不与地面和墙壁接触，以防受潮变形
C. 放在墙角
答案:B
65. 额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用(  )V的摇表。
A. 500
B. 1000
C. 2500
答案:C
66. 六氟化硫气体的密度是空气的(  )倍。
A. 10
B. 5
C. 6
D. 7
答案:B
67. 当与回路所交链的磁通发生变化时，回路中感应电动势的方向是由(  )判定的。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 欧姆定律
D. 楞次定律
答案:D
68. 低压电力线路，沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离，不应大于(  )。
A. 5m；
B. 6m；
C. 7m；
D. 8m；
答案:B
69. 钳形电流表测量电流时,可以在( )电路的情况下进行。
A. 断开
B. 短接
C. 不断开
答案:C
70. 电流是指导体中的自由电子在(  )的作用下做有规则的定向运动。
A. 电场力
B. 电磁力
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