# 《电气识图》

# 一、判断题

- 图纸是表示信息的一种技术文件，必须有一定的格式和共同遵守的规定。

- A1 号电气平面图的幅面尺寸为 420×594。

- 标题栏（又名图标）的格式，在我国有统一的格式。

- 在电气平面图中点划线	可表示为信号线或控制线。

- 弱电平面图中—H2—表示二根电话线。

- 在电气平面图中＋＋＋＋ 是表示接地装置。

- 建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。

（×）

（√）

（×）

（×） (√)

（×）

（×）

- 室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。	（×）

- 图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。

- GB7159 中基本文字符号不得超过三个字母。

- 建筑电气工程图是用投影法绘制的图。

- 电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。

（√）

（×）

（×）

（×）

- 电气工程图是表示信息的一种技术文件，各设计院都有自己的格式和规定。	（×）

- 电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成，其字母是选用26 个拉丁字母。（×）

- 电气工程图的幅面尺寸分六类，为A0~A5。	（×）

- 辅助文字符号不能超过三个字母，其中I、O、J 不用。

（×）

- 电气平面图是采用位置布局法来绘制的。	（√）

- 电气系统图即能用功能布局法绘制，又可用位置布局法绘出。

- 电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。

（√）

（×）

- TN－S 系统中工作零线和保护零线共用一根导线。	（×）

- SCB－1250－10/表示三相干式电力变压器器，1250KVA，一次绕组电压为

10KV，二次绕组电压为。	（√）

- 对一次设备进行监视，测量，保护与控制的设备称为二次设备。	（√）

23．TMY-4(100×10)表示为硬铜母线，4 根，宽为 100mm，厚度为 10mm。	（√）

| 24．开关柜的屏背面接线图一般都采用相对编号法绘制。 |  | （√） |
| --- | --- | --- |
| 25．RVVP－3×表示塑料绝缘，护套、屏蔽铜芯软线，3 根。 | （×） |  |
| 26．低配电系统图可采用位置布局法或功能布局法绘出。 |  | （√） |
| 27．变压器的差动保护可以保护变压器的短路事故。 |  | （√） |
| 28．电流互感器在线路中的作用是供电气测量用。 |  | （×） |

- 放射式供电线路，可靠性好，当某一条线路发生故障，不会影响其它供电线路。（√）

- 地坪内配线使用Φ20 的塑料管穿线暗敷的英文代号为PC20－FC。

- 照明平面图中灯具和导线是按比例来绘制的。

（√）

（×）

- CMC－400A 表示插接式母线槽，额定电流 400A。	（√）

33．BV－4×16＋PE16－MR200×100，表示 5 根 16mm2 塑料铜芯线，敷设在

200×100 的金属线槽内。	（√）

- E4CB116 表示微型断路器，额定电流 16A。

- 动力平面图要有电气系统图方能表达清楚。

- 接地装置是指埋入土中的金属导体。

- 设备安装施工中的接线图主要是指单元接线图。

- 消防泵启动线路，采用消火栓按钮箱中常开触点串联接法，可靠性好。

- 大楼水箱液位控制器连接导线最少为二根，即可控制水泵启动，停止。

40．LGJ－3×50＋1×25 表示钢芯铝绞线，3 根 50mm2,1 根 25mm2。

（√）

（√）

（×）

（×）

（√）

（√）

（√）

- 电力架空线路中低压蝶式绝缘子的规格是按角钢横担规格的大小来选择。

- 电力电缆直埋地敷设，排管敷设具有相同的表示方法。

- 在电气平面图中 －×－×－ 表示避雷带，为－25×4 镀锌扁钢。

- 在TN 供电系统中，将配电箱的金属外壳接地可称为保护接地。

- 建筑物的共用接地装置，表示大楼中只有一套接地线和接地体。

- 高层建筑的电梯厅中一般设置正压送风阀控制模块。

- 消防楼梯，前室中，应有正压送风阀门。

- 有线电视线路是一种单向传输的分配网络。

- 火警警报系统采用C－bus 控制，安全型、可靠性好，并且可简化线路。

（×）

（×）

（√）

（×）

（×）

（×）

（√）

（×）

（√）

- PDS 综合布线，可将语言，数据，图像集成到一个系统中。	（√）

# 二、单项选择题

- 电气工程图的图幅规格分 5 类，为A0~A4，其中A2 图纸的图幅尺寸为 	C 	。A. 841×1189	B. 594×841	C. 420×594	D. 297×420

- 弱电工程图中可用细实线加文字符号（英文含义）组成专用图线符号，如 	B_表示广播线。A. －A－	B. －B－	C. －C－	D. －D－

- 选定建筑物室内一层地坪为±而确定的高度尺寸，称为 	B 	。

  - 绝对标高	B. 相对标高	C. 敷设标高	D. 安装标高

- D 	一般不代表独立的设备，器件，是用来说明某些功能，特征和作用。

  - 方框符号	B. 符号要素	C. 一般符号	D.     限 定 符 号5．新的文字符号GB7159 中按拉丁字母将电气装置、设备、元器件划分为 	B 	大类。

A. 26 个	B. 23 个（其中I、O、J 不用）C. 23 个（其中I、O、Z 不用）	D. 23 个6．双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与一个表示功能的字母组成，如 	C 	表示断路器。

A. QA	B. QS	C. QF		D. QM 7．用以识别项目类别的代号成为 	C 	。

A. 项目代号	B. 高层代号	C. 种类代号	D. 名称代号8． 	B 	是用图形符号，文字符号、安装代号绘制的图。

A. 三视图	B. 简图	C. 表图	D. 布置图

- A 	是表现各种电气设备和线路安装与敷设的图纸。

A. 电气平面图	B. 电气系统图	C. 安装接线图	D. 电气原理图10．采用 	B 	绘制的电气系统图，简单，明了，能清楚地注明导线型号、规格、配线方

法，给工程量计算带来方便。

A. 多线法	B. 单线法			C. 中断法	D. 相对编号法11．建筑物中的供电系统采用 	C 	供电的安全性，可靠性最好。

A. TT 系统	B. TN－C 系统	C. TN－S 系统	D. TN－C－S 系统

- B 	是表示电气装置，设备或元件的连接关系，是进行配线、接线、调试不可缺少的图纸。

A. 电气系统图	B. 电气接线图	C. 电气原理图		D. 电气布置图13．电气设备在建筑物中的实际位置与标高可用 	D 	表示。

A. 高层代号	B. 位置代号	C. 项目代号	D.  安 装 代 号14．项目代号是拉丁字母，阿拉伯数字加前缀符号组成，如_C 	表示种类代号。

A. WL1	B. ＋Q2	C. －S1	D. －O1

- C 	是说明弱电设备的功能，作用，原理的图纸，主要用来系统的调试，分析原理。

A. 弱电平面图	B. 弱电系统图	C. 弱电设备原理框图	D. 弱电设备接线图16．电气平面图是按简图形式绘制的，平面图中的设备和线路的安装及敷设可用 	B 	。

A. 图形符号，文字符号，项目代号

C. 图形符号，位置代号，敷设代号

B. 图形符号，文字符号，安装代号

D. 图形符号，种类代号，安装代号

- 一个电气系统可有二、三个甚至更多的电气控制箱和电气设备组成，为了施工方便，可绘制 	C 	来说明各电气设备之间的接线关系。

A. 电气原理图	B. 单元接线图		C. 互连接线图	D. 电气系统图18．照明平面图是一种简图，一般用 	C 	绘出。

A. 功能布局法	B. 系统布局法	C. 位置布局法	D.     逻 辑 布 局 法19．三相电力变压器联结组别 	B 	表示原边为三角形接法，付边为Y 形接法带中性线，11 点钟。

A.	B.	C.	D. △/Y－11

- C 	有完善的灭弧装置和足够的断流能力，不但能通断负荷电流，还能在严重过载和短路时，通过继电保护装置自动跳闸。

  - 高压隔离开关	B. 高压负荷开关	C. 高压断路器	D. 高压熔断器

- B 	表示为交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，内钢带铠装电力电缆，3 芯 240mm2。A. YJV20－3×240	B. YJV22－3×240	C. VV22－3×240	D. VV20－3×240

- B 	表示空气断路器，三极，主触头额定电流100A，复式脱扣器并带分励脱扣器。

A. TG－100/3300	B. TG-100/3340	C. NC100H/3P	D. ZD10－100/330

- 电压互感器在系统图中文字符号为 	B 	。

  - TV		B. TA	C. TB	D. TC 24． 	A 	表示为硬铜母线 4 根宽 125mm 厚 10mm。

A. TMY－4(125×10)	B. CMC－4(125×10)	C. TJ－4(125×10)	－4(125×10)

- C 	表示塑料绝缘护套屏蔽铜芯软线，3 芯。

A. RVV－3×	B. BVRP－3×

C. RVVP－3×	D.                                            SYV－3× 26．在高层建筑中，强电井中母线槽和插接式配电箱组成一个 	C 	供电系统，能节省铜材，并且施工方便。

A. 环式		B. 放射式	C. 树干式	D.                      链 式27．低压配电室主要放置低压开关柜，向用户（负载）输送分配电能，使用比较多的低压开关柜为抽屉式 	C 		。

A. PGL	B. GGD	C. GCK	D. BSL

- B 	原理图是将电器的各个元件分别绘制在所属的电路中，并按回路的作用组成各个环节。

A. 集中式	B. 展开式	C. 单体式	D.      分 别 式29．高压水银灯的发光原理与荧光灯原理相同，其光源代号（英文含义）为 	C 	。

A. G	B. N	C. Hg	D. Na

- Φ25 厚壁钢管沿地坪暗敷，其敷设代号（英文含义）为 	C 	。

A. PC25—FC	B. TC25—FC	C. SC25—FC	D. AC25—FC 31．双管荧光灯离地，灯管 40W，链吊，其图形符号和安装代号为 	B 	。

- 用角钢支架和瓷瓶来支持和固定导线的配线方式代号（英文含义）为 	C 	。

A. CP			B. CJ	C. K	D. PL 33． 	A 	表示金属线槽，宽 200mm，高 100mm。

A. MR—200X100	B. MR—100X200 C. PR—200X100	D. CT—200X100

- 由交流接触器控制的三相异步电动机正反转线路，设置 	D 	可避免误操作或触点熔焊引起的二相短路事故。

  - 熔断器	B. 热继电器 C. 按钮联锁环节	D. 接触器联锁环节

- D 	位于电力架空线的直线段上，能承受导线的垂直荷重和一侧导线的拉力，当短线时将故障范围缩小，同时给分段施工带来了方便。

  - 终编杆	B. 直线杆	C. 分支杆	D. 耐张杆

- 在TN—C—S 系统中，将进户配电箱的金属外壳接地，称为 	D 	。

  - 工作接地	B. 保护接地	C. 防雷接地	D.           重 复 接 地37．大楼的接地系统，可利用桩基和基础结构中的钢筋周围共用接地体，并要求接地的电阻

小于 	B 	。

A. Ω	B. 1Ω	C. 4Ω	D. 10Ω

- 智能化建筑可以通过 	A 	对电力系统，空调系统，给排水系统进行监控，自动化管理，节省能源。

A. BAS	B. FAS	C. SAS	D.                        CAS 39．火警报警控制器是火灾报警系统的心脏，是分析、判断、记录和显示火灾的部件，目前

在建筑物中广泛采用 	D 	控制方式。

A. 多线制	B. 四线制	C. 三总线制	D.                二 总 线 制40．智能化办公楼中，综合布线（PDS）是采用线缆、光缆等设备，将 	B 	综合在一

个系统中。

A. 电视、电话	B. 电话、电脑	C. 电视、电脑	D. 电视、电话、电脑41．在有线电视系统中，传输分配网络是通过 	C 	将一路信号均等地分成几路信号输

出。

A. 线路放大器	B. 线路分支器	C. 线路分配器	D. 线路均衡器

# 三、多项选择题

- 在电气平面图中，电气设备和线路的安装高度可用 	B D 	来表示。

A. 绝对标高	B. 相对标高	C. 尺寸标高		D. 敷设标高	E. 楼层标高2．在电气工程图中常用的图幅尺寸有 		ABCDE 	。

A. A0 841×1189	B. A1 594×481	C. A2 420×594

D. A3 297×420	E. A4 210×297

- 绘制电气图所用的线条称为图线，用图线加上 	B	C 	可组成专用图线。

A. 一般符号		B. 限定符号	C. 文字符号	D. 安装代号	E. 项目代号4．项目代号是由 	A		B	C 	等并按照一定的规律组成。

A. 拉丁字母	B. 阿拉伯数字	C. 前缀符号			D. 高层符号	E. 文字符号5．一完整的项目代号由 4 个代号段组成，即 	A	C	D	E 	。

A. 高层代号	B. 中层代号	C. 位置代号	D. 种类代号	E. 端子代号

- B	D	E 	种类代号，是用来识别项目的种类。

E. －KA

A. +QF	B. －QS	C. －			D. －S1 7．电气设备之间的连结线可用 		A	B	C 	表示。

A. 多线法	B.单线法			C. 中断法	D. 连接法	E. 分开法8．电气原理图中用于元件的表示 	A	C 	。

A. 集中表示法

D. 水平表示法

B. 上下表示法

E. 图示表示法

C. 分开表示法

9 安装接线图是表示电气设备、元件的连接关系，用于配线、查线、接线等，一般可分为

ACD 	。

- 单元接线图D.端子接线图

- 单线接线图

E. 中断法接线图

- 互连接线图

- 建筑电气工程图是表示信息的一种技术文件，一般可分为 	B C D E 	。

A. 三视图	B. 电气系统图	C. 电气平面图

D. 电气原理图	E. 安装接线图

11 变配电系统图可采用 	AC 	绘出，这是电工程图中最基本的布局方法。

A. 功能布局法

D. 中断布局法

B. 原理布局法

E. 接线布局法

C. 位置布局法

- 电气照明工程图一般由 	A	E 	组成。

A. 照明平面图

D. 照明接线图

B. 照明布置图

E. 照明系统图

C. 照明原理图

13 高压断路器的文字符号为QF．常用的断路器有 	A	B	D 	。

A. 油断路器	B. 六氟化硫断路器	C. 空气断路器

D. 真空断路器	E. 固体断路器

- 低压开关柜在配电系统中用于动力照明供电，常用的有 	A	C	D 	。

A. 固定式	B. 移开式	C. 抽屉式	D. 组合式		E. 小车式15．电气动力配电箱由标准产品和非标准产品二大类，安装方式有 	AB 		。

A. 落地式	B. 悬挂式	C. 吊装式	D. 嵌入式		E. 吸顶式16．建筑物必须设置避雷装置，防止雷击，避雷装置一般由 	ADE 	组成。

A. 接闪器	B. 避雷带	C. 避雷针	D. 引下线		E. 接地体17．在低压配电系统中，为了保证人身安全，防止触电，可采用 	ACD 		。

A. 保护接地	B. 工作接地	C. 保护接零	D. 重复接地	E. 屏蔽接地18．高层建筑物的共用接地体可由： 		AB 	组成。

A. 工程桩	B. 底板钢筋	C. 柱内主筋	D. 梁内主筋	E. 楼板内钢筋19．在现代化房屋建筑中常用的配线有 	AD 	。

A. 管线配线	B. 卡钉配线		C. 钢索配线	D. 线槽配线	E. 瓷瓶配线20．电气照明线路的接线方式有 	ABC 		。

A. 树干式	B. 链式	C. 放射式	D. 环式	E.  桥 式21．电光源的种类繁多，按发光原理分有 	BD 		。

A. 冷光源	B. 热辐射光源	C. 红外线光源

D. 气体放电光源	E. 电弧光源

- 电力架空线路可采用 	AC 	绝缘子来固定导线，绝缘子应有良好的电气绝缘性能和足够的机械强度。

A. 针式	B. 鼓式	C. 蝶式	D. 悬式		E. 棒式23．电力电缆的敷设方式较多，室外常用的敷设方法有 	ABD 	。

A. 直埋地敷设	B. 排管敷设	C. 桥架敷设	D. 电缆沟敷设	E. 支架敷设24．拉线是用来平衡电线杆各方面的拉力，防止电线杆倾倒，常用的拉线A有BDE 		。

A. 尽头拉线	B. 人字拉线		C. 分支拉线	D. 高桩拉线	E. 自身拉线25．建筑弱电工程中 3A 是指 	ABE 	使大楼实现智能化管理。

A. BAS	B. CAS	C. SAS	D. FAS	E. OAS

- 火灾探测器是整个报警系统的检测元件，能对火灾参数 	ACDE 	作出响应，并将火灾信号转边为电信号，传输到火灾报警控制器。

A. 烟雾	B. 50℃高温		C. 70℃高温	D. 80℃高温	E. 火焰27．主动型红外报警器是由 	ACE 		组成，是一种红外线光束，截断型报警器。

A. 发射器	B. 传感器	C. 接受器	D. 感应器		E. 处理器28．高级住宅区、办公楼和宾馆，都设有安全防范系统，其子系统有 	ABDE 	。

A. 防盗报警系统

D. 门禁系统

B. 电视监视系统	C. 广播系统

E. 巡更系统和求助系统

- 有线电视可以提高图像的质量，减少雪花的干扰，消除图像重影，一般有线电视可有

CDE 	组成。

  - 卫星电视	B. 八木天线	C. 前端装置

D. 传输分配网络	E. 用户终端

- 建筑物内的布线，主要是将 	AB 	综合在局域网中。

E. 寻呼

电话	B. 电脑	C. 电视	D. 通讯

- 电气图用图形符号由 	DE 	组成。

  - 方框符号	B. 元件符号	C.符号要素	D. 一般符号	E. 限定符号32．电气工程图中的文字符号一般由 		BC 	组成。

A. 普通文字符号

D. 数字符号

B. 基本文字符号

E. 一般文字符号

C. 辅助文字符号

- 复合式开关具有多个触点，多个操作位置，可以实现多路控制，在电气图中可采用

BC 	表示。

A. 触点法	B. 图形符号法	C. 图表法	D. 电路法	E. 符号法

# 四、绘图题

- 下图为某教学楼一层电气照明布置图，试在图中绘出配电线路，导线型号、规格、根数， 并标出灯具安装代号。瓷瓶配线进户，进线为16mm2塑铜线，保护形式为TT 系统，用G50、

－40×4、－25×4 镀锌钢管、扁钢作接地装置。室内用塑铜线，穿 PVC 塑料管暗敷。AM 照明配电箱有 6 个回路，N1、N2 为照明回路，M3 为单相插座回路，N4、N5、N6 为三相插座回路。日光灯 40w，离地链吊；防水防尘灯 60w，离地管吊，花灯 5×40w 白炽灯、吸顶安装，吸顶灯 60w，安全灯 60w，离地，管吊。

- 下图为金工车间照明平面图，照明配电箱选用PZ30R，总开关选用 C65N/3P，32A；共分 6 个回路，分支开关选用 C65N/1P，16A，漏电保护器为 Vigi；进线为三相五线，采用 10mm2塑料铜芯线，穿φ40 钢管沿地坪敷暗至照明配电箱；灯具、插座回路均选用塑料铜芯线，穿φ 20 电线管；车间内灯具配线沿顶棚明敷，办公室、工具间、材料间灯具配线沿顶暗敷，插座沿墙配线沿地暗敷，每个插座以 300w 考虑计算负荷，试绘出金工车间照明系统图。

金工车间照明平面图

- 下图为某浴场照明平面图，照明配电箱选用 PZ30R，总开关选 E4CB432，进线为 10mm2 塑料铜芯线（三相五线），穿 200×100 金属线槽到照明配电箱；分支开关选 E4CB116 和 E4EL116， 均采用塑料铜芯线，穿φ 20 塑料管沿顶暗敷。N1 为射灯（50W），N2、N3、N4、N6、N8 为防雾筒灯（13W 节能灯管），N5 为壁灯（12V、 25W），单相变压器（220V/12V、500VA），初、次级均加装熔断器（5A、60A），N7 为防潮灯（60W），灯具外壳均需接地，N5、N7 需加漏电保护。诱导灯带蓄电池（12W），试画出浴场照明电气系统图。

学电工网提供

- 冷加工车间动力平面图如下，动力配电箱 AL 选用 GGD 型号，总开关和分支开关均选用CM1-100B/3300，额定电流有 16、20、32、40、50、63、80、100（A）。试画出冷加工车间动力系统图。

- 下图为三室一厅电气布置图，MX 为住户开关箱，7 个回路，n1 为灯具回路，n2 为厨房、卫生间插座，n3 为卧室、厅插座，n4、n5、n6、n7 为空调插座，配电线路均采用塑料铜芯线， PVC20 塑料管沿墙暗敷。灯具全部吸顶安装，厅内花灯为 7×40w，卧室内花灯为 5×40w（白 炽灯），吸顶灯为 13w 节能灯，灯筒为 13w 节能灯，壁灯为 100w 丝光灯，离地 2M，排风机 80w。试绘出配电线路，导线的根数，标出灯具的安装代号。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/976105150022010043