# 万达物业设施设备运行、巡视和维保作业标准

浏览数：89次

设施设备运行、巡视和维保作业标准

一、 电梯运行、巡视和维保作业标准

二、 高低压配电系统运行、巡视和维保作业标准

三、 消防系统运行、巡视和维保作业标准

四、 中央空调运行、巡视和维保作业标准

五、 给排水系统运行、巡视和维保作业标准

六、 弱电系统运行、巡视和维保作业标准

# 一、电梯运行、巡视和维保作业标准

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 运 行 | 开启及关所 | 1.写字楼电梯开闭时间(各公司自定) 2.公寓电梯开闭时间(各公司自定) 3.普通住宅电梯开闭时间(各公司自定) | 1.在清空桥厢，确认无人时 才能启动及关闭 2.业务特殊要求需使用电 梯的，电梯主管批准后方可 进行 3.电梯主管每周抽检1次 电梯开关时间是否正确 | 电梯技工 | 《电梯机房日常维 护保养记录表》 《垂直电梯运行巡 视记录表》 《手扶电梯运行巡 视记录表》 | 《电梯管理 作业规范》 |
|  | 巡视 | 1.每班次对直梯机房进行巡视1次(室内温度、电网 电压、屏内各电器动作情况，曳引机运行情况) 2.每班次巡视电梯运行状态1次(轿厢运行状况，声 响、平稳性、平层精度等)确保电梯不带故障、安全运 行 | 1.巡视时发现问题能及时 解决的，及时解决.不能及时 解决的，通知维保方并作好 记录 . 2.电梯主管每周抽检1次 | 电梯技工 |  |  |

| 2 维 保 | 周期 | 外包单位每半个月进行1次维保，每月相邻两次维保间 隔不少于10天，电梯技工按《电梯维保监督管理标准》 现场跟踪 | 1.外包单位工作人员工作 前须签到 2. 《维保工作单》须得到维 修班长签字确认 3.发现违规维修保养时，报 | 工程主管 |  | 《电梯维保 监督管理标 准》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 维修主管对其发《整改通知 书》 4.维保工作须在各业态用 梯闲时进行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测 | 每年进行1次政府强制检测 | 1.合格证到期前一个月组织 检测 2.电梯主管负责 | 工程主管 |  |  |
| 3 检 修 | 计划 | 1.每月底前维保单位提交下月检修计划 2.由工程主管审批 |  | 工程主管 | 《设施设备故障维 修记录表》 |  |
|  | 过程安全控 制 | 1.维修保养人员在对电梯进行保养、检修时，应先在 各层厅门前挂上“电梯保养、检修”告示牌 2.检修完成后确保现场卫生 |  | 工程主管 |  |  |
|  | 交付使用 | 1.由电梯主管确认维修效果 2.由维保单位提供维修记录 |  |  |  |  |
| 4 电 梯 紧 急 故 障 | 措施 | 1.扶梯停机由维修技工进行重新启动 2.重启失败时，汇报总值并通知维保单位 3.直梯停机先停止直梯电源 4.启动直梯困人解救预案 |  | 工程主管 |  |  |

| 处 理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通知 | 通知维保单位进行检查 |  | 总值人员 |  |  |
|  | 善后 | 进入检修程序 |  | 维保单位 |  |  |

# 二、高低压配电系统运行、巡视和维保作业标准

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 运 行 | 巡视 | 1.每二小时巡视10KV配电室1次，发现异常及时向主 管报告 2.每二小时巡视低压配电室1次，发现异常及时向主 管报告 3.按平均间隔时间，每天至少抄录配电室电度表数据 四次 4.特殊天气时每小时巡视配电室1次 5.每天15:00点、21:00测量变电所主要设备开关 触头的温度并记录在《设备温度日测表》上 6.强电主管每天对前日运行数据进行分析，发现数据 异常及时处置 7.运行人员完成当班运行日志，主管每天对昨日运行 日志进行审核 | 1.强电主管每天检查抄录 数据 2.工程主管每周检查抄录 数据及运行日志 3.管理处总经理每月检查 抄录数据及运行日志 | 变电所运行 人员 强电主管 | 《高压/低压配电 室运行巡视表》 《变电所运行数 据记录表》 《变电所设备温 度日测表》 | 《供配电系 统作业规范》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 操作 | 1.高压操作须由运行人员获得强电主管以上领导授权 后，按《供配电系统作业规范》进行 2.某路高压回路外线路停电、来电时，按照《供配电 系统作业规范》执行低压母联倒闸送电及善后工作 3.楼层维修工要求停、送某回路开关时，按照《供配 电系统作业规范》执行 4.对停电回路开关及时悬挂“禁止合闸”警示牌 5.当主、备高压都停电时启动紧急故障处理预案 |  |  |  |  |
| 2 维 保 | 高压配电室 | 1.每月对电柜外观清洁1次 2.每半年对直流屏紧固除尘1次 3.每年对配电柜停电检查，并进行除尘、紧固1次 | 1.强电主管检查配电柜外 观清洁情况 2.强电主管制定配电柜停 | 强电主管 | 《设施设备定期 维护保养(检查) 记录表》 |  |

|  |  | 4.每年对配电柜进行高压试验1次 | 电检修计划，并跟踪检修过 程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器 | 1.每月对配电柜外观清洁1次 2.每年对变压器停电检查，并进行除尘、紧固保养1 次 3.每年对变压器进行直流电阻试验、耐压绝缘试验1 次 |  |  |  |  |
|  | 低压配电室 | 1.每月对配电柜外观清洁1次 2.每年对低压配电室停电检查，并进行除尘、紧固1 次 |  |  |  |  |
| 3 检 修 | 编制计划 | 1.供电系统发生故障时，由主管组织相关人员现场查 看故障情况 2.由强电主管制定维修计划并经工程主管审批 | 1.突发重大故障时，按紧急 故障处理 2.维修前，填写工作票并做 好安全措施及技术措施 3.维修时，按《电业安全操 作规程》操作，注意人身及 设备安全 4.维修中，设置设备检修警 示牌 5.维修后，恢复设备周边状 态 | 强电主管 | 《设施设备故障 维修记录表》 |  |
|  | 检修交底 | 1.维修人员将检修内容、范围告知运行人员 2.运行人员在运行日志中填写故障情况 |  |  |  |  |

|  |  | 3.维修人员作好相应的安全保护措施并进行维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试运行 | 1.维修完毕后，由运行人员试运行 2.维修人员将试运行内容、范围告知运行人员 3.运行人员试运行时，维修人员应观察运行情况 |  |  |  |  |
|  | 交付使用 | 1.由强电主管确认维修效果 2.告知运行人员可投入使用 3.由强电主管填写维修记录及工作日志 4.运行人员做好故障维修记录 |  |  |  |  |
| 4 紧 急 故 障 处 理 | 控制措施 | 1.发现紧急故障时，立即切断故障电源 2.运行人员通知强电主管及工程主管 3.启动备用电源 4.及时将故障时间、现象等相关记录填写于《运行记事》 | 1.禁止违规操作 2.在操作时，保证人身及设 备安全 3.做好相应设备警示措施 | 运行人员 强电主管 | 《高压室运行记 事》 《变电所运行记 事》 | 《供配电系 统作业规范》 |
|  | 善后 | 1.保护现场，在必要时，告知保险公司及时定损 2.作好必要的隔离 3.由管理处总经理与客服沟通，并告知受影响业户 |  |  |  |  |

# 三、消防系统运行、巡视和维保作业标准

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 设 备 管 理 | 消防设备维 保 | 1.专职技工每日对喷淋系统、消火栓系统进行检查1 次，填写《设施设备日常维护保养(检查)记录表》完好 率应为100%,发现故障应在2小时内进行处理，修复 时间不超过12小时 2.专职技工每周对消防水泵房、稳压泵房清洁1次 3.专职技工每月对火灾报警联动控制系统、防火卷帘 门、疏散指示、消防通道照明、屋面消防风机、防火阀、 按《消防系统设备检查维护规范》进行检查1次故障率 不得超过2%,发现故障应在2小时内进行处理，修复 时间不超过12小时 4.专职技工每周对报警打印系统测试1次 5.每月进行消火栓泵、喷淋泵测试、维护；喷淋系统 放水测试、维护；气体灭火系统维护、报警器主机维护 6.每半年对管网阀门、电机润滑保养1次，消防风机、 防火阀进行外观保养1次 7.每月按10%的比例抽查测试、维护烟感探测器、温 感探测器、风机、防火阀、手报按钮、联动反馈 | 1.弱电主管每周对第1-4 项进行检查1次 2.工程主管每月对第5—7 项进行检查1次 3.管理处总经理每半年对 第1-7项进行检查1次 | 工程主管 | 《消防设备月保 养记录》 《消防安全月检 查表》 | 《消防系统 设备维护保 养规范》 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/976123233105010053