技 术 交 底 记 录

年	月	日	鲁建 5---1

# 工程名称	济军总医院病房楼	分部工程	电气安装

分项工程名称:成套配电柜[盘]动力开关柜安装

一. 设备及材料要求

设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出场合格证.设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件齐全

二. 主要机具

台钻.手电钻.电锤.砂轮.电焊条.气焊工具.水准仪.兆欧表.万用表.水平  尺.式电笔.高压测试仪器.高压验电器.高压绝缘靴.绝缘手套.编织接地 线.粉沫灭火器.

三. 作业条件

土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求;墙面、屋顶喷浆完毕。无漏水，门窗玻璃安装完，门上锁；室内地面工程完，场地干净道路畅通；施工图纸、技术资料齐全、技术、安全、消防措施完善。

四.操作工艺

工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)稳装→柜(盘)上方母带配制→柜(盘)二次接线(回路)配线→柜(盘)试验调整→送电运行验收  4.1.设备开箱检查:安装单位.供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录;按照设备清单.施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附 件.备件的规格型号符合设计图纸要求;附件.备件齐全;产品合格证件. 技术资料.说明书齐全。柜(盘)外观无损伤.变形.油漆完整;内部检查电器装置及组件.绝缘瓷件齐全.无损伤裂纹等缺陷..

  - 设备搬运:根据设备重量.距离长短可采用汽车.汽车吊配合运输 道路要保证平整畅通吊索要挂在四角主要承力结构处。

  - 柜(盘)安装

- 基础型钢安装;将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆.

- 调直型钢。将有弯的型钢调直，然后，按图纸要求预制加工基础型钢架，并刷好防锈漆。

# 技	术	交底人	接收人负责人

技 术 交 底 记 录

年	月	日	鲁建 5---1

分项工程名称:	成套配电柜(盘)及动力开关柜安装

工程名称		济军总医院病房楼	分部工程	电气安装分项工程名称:成套配电柜(盘)及动力开关柜安装

（1.）施工图纸所标位置，将预制好的基础钢架放在预留铁件上，用水准仪或水平尺找正、找平。找平过程中，需用垫片的地方最多不超过三片。然后，将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础	型	钢	顶	部	宜	高	出	抹	平	地	面	10	毫	米	。基础型钢安装允许偏差：不直度每米允许 1 毫米、全长 5 毫米；

水平度每米允许 1 毫米、全长 5 毫米。

⑶基础型钢与地线连接：基础型钢安装完毕后，将室外地线扁钢分别引入室内（与变压器安装地线配合）与基础型钢的两端焊牢，焊截面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。

- 柜（盘）稳装

1）柜（盘）稳装。应按施工图纸的布置，按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜盘只找柜面和侧面的垂直度。成排柜盘各台就位后，先找正两端的柜，在从柜下之上三分之二高的位置蹦上小线，逐台找正， 柜不标准以柜面为准。找正时采用0.5 毫米铁片进行调整，每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸，在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时，低压柜钻φ12.2 孔，高压柜钻φ16.2 孔，分别用φ12、16 镀锌螺丝固定。允许偏差如下：垂直度每米 1.5 毫米； 水平度相邻两柜顶部允许偏差 2 毫米，成列柜顶部允许偏差 5 毫米； 不平度相邻两柜面允许偏差 1 毫米，成列柜面允许偏差 5 毫米；柜间缝隙允许偏差 2 毫米。

- 就位，找正找平后，除柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

（3）.柜盘接地：每台柜盘单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子，用 6 平方毫米铜线与柜上的接地端子连接牢固。

| 技 | 术 | 交底人 | 接收人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 技 术 交 底 记 录 |  |  |
| 工程名称 |  | 年 月 日 济军总医院病房楼 分部工程 |  | 鲁建 5---1 电气安装 |

分项工程名称:	成套配电柜(盘)及动力开关柜安装

4.4..柜盘顶上母线配置见母线安装要求。

  - 柜盘二次小线连接

    - 按原理图逐台检查柜盘上的全部电气元器件是否相符，其额定电压和控制线、操作电源电压必须一致。

    - 按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线。敷设电缆要求见“电缆敷设”。

    - 控制线校线后，将每根芯线煨成圆圈，用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根 线，最多不能超过两根，并且两根线间加眼圈。多股线应刷锡， 不准有端股 。

  - 柜盘试验调整

①高压试验应有当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

②试验内容：高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等。

③调整内容：过流继电器调整，时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

④二次控制小线调整及模拟试验

Ⅰ.有的接线端子螺丝在紧一次。Ⅱ.绝缘遥测：用 500 伏摇表在段子板处测试每条回路的电阻，电阻必须大于 0.5 兆欧。Ⅲ.二次小线回路如有晶体管，集成电路、电子组件时，该部位的检查不准使用摇表和试玲测试，使用万用表测试回路是否接通。Ⅳ.临时的控制电源和操作电源；将柜（盘）内的控制、操作电源回路溶断器上端相线拆除， 接上临时电源。

Ⅴ.试验：按图纸要求，分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作，正确无误，灵敏可靠。Ⅵ.拆除临时电源，将被拆除的

| 技 | 术 | 交底人 | 接收人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 技 术 交 底 记 录 |  |  |
| 工程名称 |  | 年 月 日 济军总医院病房楼 分部工程 |  | 鲁建 5---1 电气安装 |

分项工程名称:	成套配电柜(盘)及动力开关柜安装

电源线复位。

  - 送电运行验收

- 送电前的准备工作

⑴.一般应有建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。

⑵. 彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表组件，另外，室内除送电需用的设备用具外，其它物品不得堆放。

⑶. 检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它对象。

⑷.试运行的组织工作、明确试运行指挥着，操作者和监护人。

⑸.安装作业全部完毕、质量检查部门检查全部合格。

⑹.试验项目全部合格，并由试验报告单。

⑺.继电保护动作灵敏可靠，控制、连锁、信号等动作准确无误。

- 送电

⑴.由供电部门检查合格后，将电源送进室内，经过验电、校相无误。

⑵.有安装单位合进线柜开关，检查PT 柜上电压表三相是否电压正常。

⑶.合变压器柜开关，检查变压器是否有电。

⑷.合低压柜进线开关，查看电压表三相是否电压正常。

⑸.安上述 2-4 项，送其它柜的电。

在低压联络柜内，在开关的上下侧（开关未合状态）进行同相校核。

用电压表或万用表电压文件 500 伏，用表的两个测针，分别接触两路的同相，此时电压表无读数，表示两路电同一相。用同样方法，检查其它两相。

⑹..验收。送电空载运行 24 小时，无异常现象、便利验收手续，

| 技 | 术 | 交底人 | 接收人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 技 术 交 底 记 录 |  |  |
| 工程名称 |  | 年 月 日 济军总医院病房楼 分部工程 |  | 鲁建 5---1 电气安装 |

分项工程名称:	成套配电柜(盘)及动力开关柜安装

（交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品说明书、合格证、试验报告单的等技术资料。

四. 质量标准

4.	1 保证项目

- 柜（盘）的试验调整结果必须符合施工规范规定。检验方法：检查试验调整纪录。

- 高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷铀损坏等缺陷低压绝缘部件完整。

- 柜盘内设备的导电接触面与外部母线连接处必须接触紧密。应用力矩扳手紧固。紧固力矩见“母线安装”要求。

检验方法：实测与检查安装纪录。

4.2.基本项目：

1.	柜盘安装

1.	1 柜盘与基础型钢间连接紧密，固定牢固，接地可靠，柜盘间接缝平整

  - 盘面标志牌、标志框齐全、正确并清晰。

  - 小车、抽屉式柜推啦灵活，无卡阻碰撞现象；接地触头接触紧密、调整正确，投入时接地触头比主触头先接触，退出时接地触头比主触头后脱开。

  - 小车、抽屉式柜动、静触头中心线调整一致，接触紧密；二次回路的切换接头或机械、电气连锁装置的动作正确、可靠。

  - 油漆完整均匀，盘面清洁，小车或抽屉互换性好。检验方法：观察检查。

    - 柜盘内的设备及接线

      - 完整齐全，固定牢靠。操动部分动作灵活准确。

4.3.允许偏差项目：

| 技 | 术 | 交底人 | 接收人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 技 术 交 底 记 录 |  |  |
| 工程名称 |  | 年 月 日 济军总医院病房楼 分部工程 |  | 鲁建 5---1 电气安装 |

| 项次 | 项 | 目 | 允 许 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏差 |  |  |  |
| 1 | 基础型钢 |  | 顶部平直度 | 每米 | 1 | 拉线、尺 |
|  |  |  |  | 全长 | 5 | 量检查 |
| 2 |  |  | 侧面平直度 | 每米 | 1 |  |
|  |  |  |  | 全长 | 5 |  |
| 3 | 柜盘安装 |  | 每米垂直度 |  | 1.5 | 吊线、尺 |
|  |  |  |  |  |  | 量检查 |
| 4 |  |  | 柜盘顶平直 | 相邻两柜 | 2 | 直尺、尺 |
|  |  |  | 度 |  |  | 量检查 |
|  |  |  |  | 成排柜顶部 | 5 | 拉线、尺 |
|  |  |  |  |  |  | 量检查 |
| 5 |  |  | 柜盘面平整 | 相邻两柜 | 1 | 直尺、塞 |
|  |  |  | 度 |  |  | 尺检查 |
|  |  |  |  | 成排柜面 | 5 | 拉线、尺 |
|  |  |  |  |  |  | 量检查 |
| 6 | 柜盘间接缝 |  |  |  | 2 | 塞 尺 检 |
|  |  |  |  |  |  | 查 |

柜（盘）安装的允许偏差和检验方法如下：

技

术

交底人

接收人

负责人

技 术 交 底 记 录

工程名称

济军总医院病房楼

分部工程

电气安装

分项工程名称:	成套配电柜[盘]动力开关柜安装

年	月	日	鲁建 5---1

      - 有两个电源的柜盘，母线的相序排列一致，相对排列的柜盘母线的相序排列对称，母线色标正确。

4.2.2.3.二次小线接线正确，固定牢靠，导线与电器或端子排的连接紧 密，标志清晰、齐全。

4.2.2.2  有两个电源的柜盘，母线的相序排列一致，相对排列的柜盘母线的相序排列对称，母线色标正确。

      - 二次小线接线正确，固定牢靠，导线与电器或端子排的连接紧密，标志清晰、齐全。

      - 盘内母线色标均匀完整；二次接线排列整齐，回路编号清晰。、齐全，采用标准标准端子头编号，每个端子螺丝上接线不超过两根柜盘的引入、引出线路整齐。

检验方法：观察和试操作检查。

    - 柜盘及其支架接地（零）支线敷设，连接紧密、牢固，接地（零） 线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

检查方法：观察检查。

- 成品保护

  - 设备运到现场后，暂不安装就位，应及时用沾布盖好并把沾布绑扎牢固，防止设备风吹、日晒或雨淋。

  - 设备搬运过程中，不许将设备倒立，防止设备油漆、电器组件损坏。

  - 设备安装完毕后，暂时不能送电运行，变配电室门、窗要封闭， 设人看守。

  - 未经允许不得拆卸设备零件及仪表等，防止损坏或丢失。

# 技	术负责人

交底人	接收人

技 术 交 底 记 录

工程名称

济军总医院病房楼

分部工程

电气安装

分项工程名称:	成套配电柜[盘]动力开关柜安装

年	月	日	鲁建 5---1

第七节应注意的质量问题

1.成套配电柜及动力开关柜安装应注意的质量问题见下表：

序号	长产生的质量问题	防治措施	备注

1   基础型钢焊接处焊  提高质量意识，加强渣清理不净，除锈 作业者责任心，做好不净，油漆刷不均 工序搭接和自、互检匀 ， 有 漏 刷 现 象 检 查

2

3

4

# 技	术负责人

柜内，电器元件、	加强责任心，保护措瓷件、油漆损坏		施具体

柜内控制线压接不		加强技术学习，提高紧接线错误	技术素质。加强学习，

提高工作责任心 手车式柜二次小线	反复试验调整，达不回路辅助开关切换	到要求的部件要求厂失灵，机械性能差		方更换

# 交底人	接收人

技 术 交 底 记 录

工程名称

济军总医院病房楼

分部工程

电气安装

分项工程名称:配管及管内穿线

年	月	日	鲁建 5---1

- 材料要求：

  - 对绞电缆和光缆规格、程序、行式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志。标签内容应齐全清晰。电缆外户套须完整无损，电缆应附有出厂合格证，并应附有本批量电缆的性能检验报告。

  - 钢管的型号规格，应符合设计要求，壁后均匀，焊缝均匀，无劈裂，沙眼，棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防锈漆（现浇混凝土内敷钢管，外壁可不刷防锈，但应除锈）。

  - 金属线槽及其附件：应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号， 规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整，无毛次，不应有扭曲， 翘边等变形现象，并应有产品合格证。

  - 各种镀锌铁件表面处理和镀锌层应均匀完整，表面光洁，无脱落，气泡等缺陷。

  - 接插件：各类跳线，接线排，信息插座，光纤插座等规格型号， 数量应符合设计要求，其发射，接受标志明显，并应有产品合格证。

  - 配线设备，电缆交接设备的型号规格应符合设计要求，光电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称统一，标志位置正确，清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。

  - 电缆桥架，金属线槽的型号规格，数量应符合设计要求，金属线槽镀锌层不应有脱落损坏现象，桥架应平整，光滑无棱次，翘边， 铁损及变形现象，并应有产品合格证

  - 各种模块设备型号规格，数量应符合设计要求，并应有产品合格证。

# 技	术负责人

交底人	接收人

技 术 交 底 记 录

工程名称

济军总医院病房楼

分部工程

电气安装

分项工程名称: :配管及管内穿线

年	月	日	鲁建 5---1

分项工程名称:配管及管内穿线

交接箱，暗线箱的型号规格，数量应符合设计要求，并应有产品合格证。

  - 主要机具与测试设备

    - 喂管器、液压喂管器、液压开孔器、压力案子、套丝机、套管机、手锤、:钢锯、扁锉、园锉、活板子、鱼尾钳、铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰产、灰尺、灰桶、水桶、油桶、油刷、粉线袋等。手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、工具袋、工具箱、高蹬等。

    - 仪表和设备、万用表、摇表、光时区域反射议、噪声测试仪、场强测试仪、电桥、网络分析议等。

  - 作业条件

    - 结构工程中预留地槽、过管、孔洞的位置尺寸、数量均应符合设计规定。

    - 交接检、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋内装饰工程完工，地面、墙面平整、光洁，门的高度和宽度应布防奶设备和器材的搬运，门锁和钥匙齐全。

    - 设备间铺设活动底板时，板块铺设严密坚固，每平方米水平允许偏差不大于两米，地板支柱牢固，活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。

    - 交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。

    - 交接间、设备间的面积、环境温度、湿度均应符合设计要求和相关规定。

    - 交接间、设备间应符合安全防火要求，预留孔洞采取防火措施， 室内无危险物品的堆放，消防器材齐全。

- 操作工艺

  - 工艺流程：

器材检验→管路敷设→盒箱稳注→设备安装→线缆敷设→线缆终端安装→系统调试→竣工核验

| 技 | 术 | 交底人 | 接收人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 技 术 交 底 记 录 |  |  |
| 工程名称 |  | 年 月 日 济军总医院病房楼 分部工程 |  | 鲁建 5---1 电气安装 |

分项工程名称:配管及管内穿线

器材检验：

    - 施工前应对所有器材进行外观检验，检查其型号规格、数量

、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料，有关器材的电气性能、机械性能、使用功能要求及有关特殊要求，应符合设计规定。

    - 电缆电气性能抽样测试，应符合产品出厂检验要求及相关规定。

    - 光缆特性测试应符合产品出厂检验要求及相关规范规定。

  - 管路敷设

1 金属管敷设要求

（1）.暗配管的弯曲半径不应小于管外径的 6 倍，如暗管外径大于 50 毫米时不应小于 10 倍。

（2）.金属管具体施工工艺，请安有关规定进行施工。

2.金属线槽地面安敷设要求：

（1）.在建筑物中预埋线槽可根据其尺寸不同，按一层或二层设置，应至少预埋二根以上，线槽截面高度不宜超国 25 毫米。

（2）.槽支脉长度超过 6 迷惑在此安槽路由交叉转弯时，宜设置拉线盒以便与布放缆线与维修。

（3）．拉线盒应能开启，并与地面齐平，盒盖处应采取防水措施。

3 桥架敷设要求：

（1）桥架水平敷设时，吊（支）架的间距一般为1.5m～3m，垂 直敷设时固定在建筑物体上的间距应小于 2m。

(2）.桥架及槽道的安装位置应符合设计图规定，左右偏差不应超过 50m。

- 桥架及槽道水平度每米偏差不应超过 2m m。

- 垂直桥架及槽道应与地面保持垂直，并无倾斜现象垂直度偏差不应超过 3mm。

- 两槽道拼接处水平度偏差不应超过 2mm。

- 吊（支）架应保持垂直平整，排列整齐，固定牢固，无

| 技 | 术 | 交底人 | 接收人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 技 术 交 底 记 录 |  |  |
| 工程名称 |  | 年 月 日 济军总医院病房楼 分部工程 |  | 鲁建 5---1 电气安装 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977045152026006053