2024年发电机运行知识考试历年高频考点荟萃带答案

第1卷

一.参考题库(共25题)

1.转子磁极由哪些部分构成？

2.电刷的弹簧压力对电刷的运行有什么影响？

3.当工作电源发生异常时或整流器故障时，若此时备用电源正常时，静态开关会将电源供应转为由备用电源（旁路电源）输出给负载使用。

4.辅机运行中故障跳闸时如何处理？

5.简述发电机气体置换原理？

6.什么是发电机的“进相运行”？对发电机有何影响？针对进相应对发电机作哪些检查？

7.锅炉炉膛吹扫的二次条件是什么？

8.3Y接线是什么含义？发电机为何多采用星形接线？

9.简述发电机定子冷却水水质的监视项目。

10.发电机内哪些部位易产生电晕？

11.220kV系统的基本连锁有哪些？

12.上水前关闭NWL调节阀，并投手动。

13.什么是发电机的轴电压和轴电流？轴电压产生的原因是什么？它对发电机的运行有何危害？

14.小机汽源有几路？是什么？

15.发电机密封油系统为双流环形式，分为空侧密封瓦和氢侧密封瓦。

16.发电机空冷和水内冷方式各有何特点？

17.水内冷定子线棒内的导线有哪些构成方式？各有什么特点？

18.磨煤机出口温度如何规定？

19.抗燃油箱油温高至38℃，联动停止抗燃油箱电加热器。

20.所有厂用变压器不允许长期并列运行。在进行厂用电系统倒换操作时，允许将同一台机组所带的厂用变压器短时并列。

21.更换定子线棒有哪些技术和工艺要点？

22.交流不停电电源简称什么，主要功能是什么？

23.空侧密封油回油温度≤55.6℃。

24.EH油系统连锁条件有哪些？

25.发电机大型检修前应做好哪些准备工作？

第2卷

一.参考题库(共25题)

1.汽轮机在什么情况下应做超速试验？

2.为什么发电机停机采用电气制动？如何实现？

3.轻瓦斯信号发出后，需取气化验前，应将重瓦斯保护由“跳闸”改“信号”，取气工作结束后应及时将重瓦斯保护由“信号”改至“跳闸”。

4.发电机定子绕组在无存水、干燥后，用2500V发电机专用兆欧表测量绝缘，与上次测量值对比不低于三分之一，最低不得低于5MΩ。

5.主再热气温超过多少度后，多长时间必须打闸停机？

6.线棒接头有哪些连接方式？

7.6KV高压厂用电中性点不接地方式；而低压厂用电系统中性点为直接接地的方式。

8.解开锡焊定子绕组接头有哪些工艺要求？

9.定子铁芯某些局部为什么会出现红粉？为什么硅钢片松动或硅钢片片间绝缘损坏会引起局部过热？局部振动和发热对发电机有什么危害？

10.发电机突然短路有哪些危害？

11.巡检时如何判断母线或刀闸发热？

12.简述快切装置的闭锁条件。

13.GIS断路器不能远方合闸如何处理？

14.简述辅汽联箱的用户。

15.说出发电机测量用TV回路断线现象。

16.什么是蒸发冷却？其原理是怎样的？

17.任何情况下，不允许抗燃油泵在油温低于10℃情况下运行，尽量不要在油温低于21℃情况下长期运行。

18.定子绕组接头过热有什么危害？

19.简述熔断器熔断的现象。

20.锅炉MFT动作后联动什么设备？

21.什么是磁滞损耗？

22.线棒有哪些换位方式？各有什么特点？

23.在盘车停止期间要设法每隔30分钟翻动转子180度。

24.冷态启动时冲转参数是多少？

25.DEH、MEH系统不能正常投运时，影响机组运行操作、监视时汽机可以启动。

第3卷

一.参考题库(共25题)

1.锅炉煤点火条件是什么？

2.什么是发电机的短路比Kc？Kc与发电机结构有什么关系？

3.简述发电机励磁系统的组成？

4.锅炉点火前48小时投入除尘器灰斗及绝缘子加热。

5.什么是钎焊？什么是硬钎焊？什么是软钎焊？

6.送风机喘振值为大于等于2200Pa。

7.定子端箍的连接有何工艺要求？

8.什么是电晕？电晕对发电机有什么危害？

9.转子磁极引出连接线的接头过热应如何处理？

10.UPS运行方式有哪四种？

11.正常运行时都有哪些汽（气）、水源进入除氧器？

12.过热器、再热器的减温水布置在哪些地方？

13.防止汽缸进冷汽冷水技术措施有哪些？

14.为什么要检查并重新打紧定子槽楔？

15.闭式循环膨胀水箱、定冷水箱补水正常后校对DCS水位与就地相符。

16.给水泵发生倒转时如何处理？

17.发电机检修要进行哪些电气试验项目？

18.哪些开式水用户冷却水不经过开式水泵升压？

19.什么是线棒的内均压层？其作用是什么？

20.提高电力系统动态稳定的措施有哪些？

21.如果发生系统振荡时，若造成失步，应如何处理？

22.汽机转速在600r/min以下时，应对转子偏心进行监视，其数值应＜0.076mm，如大于此值，允许汽机继续冲转。

23.在任何情况下都应保持发电机内氢压高于定子水压0.035MPa。

24.短引线保护硬压板如何投退？为什么？

25.手动门操作规定是什么？

第1卷参考答案

一.参考题库

1.正确答案:转子磁极是构成励磁绕组的基本元件，是发电机建立旋转磁场的磁感应部件。磁极有鸽尾、T尾或双T尾结构，通过磁极键固定在转子磁轭上。结构上磁极主要由磁极铁芯、磁极线圈、极身绝缘、阻尼绕组组成，此外，还有上下托板、钢垫板、匝间绝缘等零部件。

磁极铁芯有实心磁极和叠片磁极两种结构，大型水轮发电机多采用叠片磁极铁芯。转子磁极铁芯多采用1.5mm左右厚度的A3、16Mn或45号薄钢板冲成的钢片叠装而成。而转子磁轭扇形片多采用2～4mm左右厚度的A3、16Mn或15MnVN等薄钢板冲成。

阻尼绕组由埋设在磁极极靴内的阻尼条和磁极端部的阻尼端环组成。阻尼条一般由软紫铜棒制成；阻尼端环由扁的紫铜板制成。阻尼绕组埋设在磁极内，由磁极问的阻尼连接环将整个阻尼绕组连通。这个阻尼绕组与励磁绕组不一样，平时是看不见的，只能见到端部环和阻尼环。对抽水蓄能的发电机，因阻尼绕组在电动机状态运行时要作起动绕组，因此结构上与一般发电机有很大的差异，阻尼绕组的截面大且使用的材料也不一样。

2.正确答案:制造厂家对电刷的运行压力都有明确要求，针对不同性能的电刷其压力值是不相同的。如果压力偏小，则会造成电接触不良，使电气磨损增加。如果压力偏大，则又会使机械磨损增加。因此应保持在一个合适的中间压力值。所以在检修中应定期检测电刷的压力是否在合适的范围之内。

3.正确答案:错误

4.正确答案:

（1）运行辅机跳闸，备用辅机正常联启投入后，应退出辅机联锁，复位确认按钮，并检查联动辅机运行情况及跳闸辅机的相关联锁动作条件。

（2）运行辅机跳闸，备用辅机未联启时，应立即启动备用辅机运行。

（3）运行辅机跳闸，未查明原因前不得强启（可能危急主机安全的交直流润滑油泵、密封油泵、小机直流油泵除外）。

5.正确答案:利用二氧化碳气体驱赶发电机内的空气（或氢气），然后又用氢气（或空气）驱赶二氧化碳气体，使发电机内在气体置换过程中空气和氢气不直接接触，因而不会形成具有爆炸浓度的空气、氢气混合气体。

6.正确答案:电力系统正常运行时，其负荷是呈感性的。发电机正常运行时，电压的相位是超前电流的相位的，此时发电机向系统发出有功功率和感性的无功功率。如果发电机的运行中出现电流的相位超前于电压的相位情况时，我们称此时发电机处于进相运行状态，此时发电机向系统发出有功功率和吸收感性无功功率（或称发出容性的无功功率）。

当电力系统的无功功率过剩时，系统的电压就会升高，降低电压的措施之一就是让发电机吸收系统过剩的无功让其运行在进相状态。吸收越多，则进相越深。一般情况下，发电机在设计时也考虑了这种对发电机不利的运行情况，允许发电机作短时的进相运行。

但不同的发电机在作进相运行时可能表现出较大的差异。发电机进相运行后，发电机端部的漏磁比正常情况下有所增加，因而使端部的金属件发热、局部温度升高，同时端部振动也增加。进相深度越大，端部温升越高。据试验实测，进相时定子铁芯端部最高温度发生在铁芯齿顶处，其次是压指处，这与理论分析是一致的。

针对发电机进相特别是深度进相后，检修时应仔细检查定子绕组的上下端部，特别是铁芯齿顶、线棒出槽口处和压指部分有无异常。发现问题应及时上报处理，不适宜再作进相运行的发电机应申请停止。进相对发电机的不良影响比较复杂，可能需长期的运行才能发现问题。

7.正确答案:（1）总风量≥30%≤70%；（2）所有二次风挡板置吹扫位（全开位置，反馈>70%）。

8.正确答案:在发电机铭牌或图纸中，我们常见到发电机定子绕组的接线方式表示为Y、3Y、5Y等。这表示发电机是按星形方式接线。3Y表示发电机定子绕组是3路星形并联，也可以理解为3个星形接线的发电机并联在一起。

由于发电机的磁通内有较强的3次谐波，如果发电机接成△线，则3次谐波会在△内形成回路，造成附加的损耗和发热。此，发电机定子绕组一般接成Y形，使3次谐波不能形成回路。

9.正确答案:

（1）定冷水导电率在0.5～1.5μs/cm（20℃）范围以内。

（2）发电机定子冷却水流量正常时为45m3/h。

（3）定子绕子冷却水进水温度应高于冷氢温度至少2℃～5℃。

10.正确答案:发电机一般在机内可能产生外部电晕的部位有：

①线棒出槽口处。绕组出槽口处属典型的套管型结构，槽口电场非常集中，是最易产生电晕的地方。

②铁芯段通风沟处。通风槽钢处属尖锐边缘，易造成电场局部不均匀。

③线棒表面与铁芯槽内接触不良处或有气隙处。

④端箍包扎处。

⑤端部异相线棒间。绕组端部电场分布复杂，特别是线圈与端箍、绑绳、垫块的接触部位和边缘，由于工艺的原因往往很难完全消除气隙，在这些气隙中也容易产生电晕。

11.正确答案:（1）当断路器没分闸之前，隔离开关不允许分、合闸；（2）当隔离开关电动操作时，不允许手动操作；（3）隔离开关手动操作时，不允许电动操作。

12.正确答案:正确

13.正确答案:发电机在转动过程中，只要有不平衡的磁通交链在转轴上，那么在发电机的转轴的两端就会产生感应电势。这个感应电势就称为轴电压。当轴电压达到一定值时，通过轴承及其底座等形成闭合回路产生电流，这个电流称为轴电流。

为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路，防止轴电流烧坏瓦面，所以要将轴承座对地绝缘。为防止转轴形成悬浮电位，同时转轴还要通过电刷接地。此电刷接地可与转子一点接地保护要求的“接地”共用为一个。防止轴电压的重点在于防止轴电流的形成，轴承间只要不形成轴电流回路，则不需对所有的轴承绝缘。

电磁轴电压主要可分为两部分，一是轴在旋转时切割不平衡的轴电压和轴电流示意图磁通而在转轴两端产生的轴电压，二是由于存在轴向漏磁通而在转轴两端产生的轴电压。造成发电机磁场不平衡的原因主要有：

①定、转子之间的气隙不均匀。

②磁路不平衡。如定子分瓣铁芯、定子铁芯线槽引起的磁通变化，极对数和定子铁芯扇形片接缝数目的关系等。

③制造、安装造成的磁路不均衡。此外分数槽绕组的电枢反应也会在转轴上产生轴电压。图2-3为垂直轴向交链磁通产生的轴电压和轴电流示意图。

当轴承底座绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去绝缘性能时，则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电。放电会使润滑油的油质逐渐劣化，放电的电弧会使转轴颈和轴瓦烧出麻点，严重者会造成事故。

14.正确答案:小机汽源有两路，当主机负荷达40％额定负荷以上时，采用四抽汽源为工作汽源驱动小机；当主机负荷在40％额定负荷以下，可通过小机调试用汽由辅汽联箱供汽。

15.正确答案:正确

16.正确答案:（1）空冷机组的特点。

全空冷的发电机具有运行可靠、操作简单、维修方便的优点。空冷机组从制造上考虑，其参数较好，额定点的效率略高。没有水冷机组的如定子水接头、水处理等附属设备，结构简单，制造上比较容易实现。目前大型发电机不再采用在工厂组装分瓣，然后运到工地合缝安装的方式，而采用在现场叠片组装的安装方式。空冷机组具有安装工艺要求相对比较简单、安装周期短的优势。空冷的主要问题是定子线棒轴向温度分布不均匀，由热引起的机械应力、定子铁芯热膨胀引起定子叠片翘曲等问题较水冷机组严重。对于后一问题，目前技术上也有一些比较好的成功经验。空冷发电机因结构相对简单，发电机定子绕组内部无特殊接头，在运行可靠性方面具有优势。

（2）水内冷的特点。

定子绕组采用水内冷方式，绕组的热量直接由水带走。水的体积热容量为空气的3500倍，导热系数为空气的23倍，因此水冷却的效果很好。水内冷机组的极限容量可达空冷机组的1.5～2倍。全空冷的发电机尺寸比同容量的水冷发电机要大25％左右。定子绕组水内冷的主要优点是定子线棒的内部温度可控制在65℃左右，降低定子温升，改善热应力；线棒沿定子铁芯轴向的温度分布均匀，可减少因热膨胀不均引起的变形，这样主绝缘的寿命得以增加，理论上其整机寿命应长于空冷机组。水冷机组定子铁芯长度比空冷机组短，能有效节省材料。需要的通风量比空冷机组小，相应风损也减小。虽额定负荷下的效率较空冷机组低，但空载损耗较小，在低于额定容量运行时的效率较高。水冷机组的定子槽宽而浅，增加了定子铁芯刚度，使定子振动得以减轻。由于定子线棒结构复杂，使得某些制造工艺和安装工艺也很复杂。

水冷机组的主要问题是定子水接头结构及水处理装置的可靠性。发电机附近发生突然短路或发电机非同步分、合闸时，定子线棒端部要受到很大的电磁力的作用，而此处又是绕组的水路连接处。水接头的焊接质量也是发电机运行可靠性的关键之一，这与厂家的制造水平有很大关系。此外，用于发电机定子绕组的冷却水必须是去除离子的洁净水，冷却水系统的可靠性对发电机运行的可靠性也构成一定的制约关系。

由水冷带来的其他优点：

（1）因转子重量降低，使厂房桥机的起重量降低。

（2）因定子铁芯高度降低，机组整体高度下降，因而厂房高度可以相应降低。

（3）转子重量降低，使发电机推力负荷减少，便于推力轴承的运行。

17.正确答案:（1）全部由空心导线组成。冷却效果很好，但定子槽的利用率低，铜损较大，造价也高，目前已很少有厂家采用这种方式。

（2）实心铜导线和空心铜导线的组合。空心铜导线也参与导电。铜损较低，冷却效果较好。但是冷却水会对铜产生腐蚀，这与铜线材质、水温、水的导电率、水速、水的含氧浓度等因素有关。这是目前水内冷应用比较多的方式。

（3）实心铜导线和空心不锈钢冷却管的组合。空心不锈钢不参与导电，只提供冷却，优点是线棒的附加损耗低，不锈钢导热性能优异，长期运行中，基本无导电离子在水中溶解。相应地定子槽利用率降低，但线棒本身的刚度得以提高。这也是目前应用较多的一种方式。

总之，导水的空心导线和实心导线的数量应选择一个最优搭配，空心导线过多，则损耗大，实心导线过多则各股线间的温差大。水内冷线棒的结构与水接头见图2—9。

18.正确答案:运行中保持65℃～82℃，超过120℃停磨。

19.正确答案:正确

20.正确答案:正确

21.正确答案:线棒更换是发电机检修中最为重要的关键检修项目，也是衡量检修人员检修水平的重点项目。

（1）施工安排。对整个工作应进行宏观的考虑。更换线棒前应对专用工具、消耗的主要材料、工作人员的安排等要有充分准备；对工作场地的照明和通风、专用烘房（或烘箱）、配漆和配胶的专用场地等都要事先策划好。

（2）材料准备。掌握不同材料的特征。不同绝缘等级的发电机应使用相应等级的绝缘材料，即使是相同型号的材料，不同的厂家使用的也会有很大的区别，不同的厂家的编号和称呼也不一样。如防晕漆、绝缘胶的组份和配比等很多材料和零件都没有互换性甚至是唯一的，使用中，其固化时间、温度要求等都是关键项目。有的材料需要提前处理，如适形毡工艺，要求使用前浸胶，因而有一定的时间限制。有的绝缘材料是有一定保证期的，且对其存储的环境温度也有要求，应严格掌握。新线棒下线前应检查线棒接头是否完好，线棒表面绝缘有无损伤，防晕层部位有无破坏，下线前的新线棒应耐压试验合格。存放时间过久的线棒应抽样进行起晕试验。接头焊接如采用的是锡焊，则使用前应对焊锡的配比进行化验，应符合厂家图纸要求；如采用的是银铜焊，则按图纸相应的牌号材料准备银焊片和焊料。

（3）技术准备。充分熟悉和分析厂家图纸，了解结构和工艺的差异，为正确解决工作中出现的问题打好基础。如有的进口机组端部垫块及斜边垫块的适形毡均是采用浸高阻半导体漆的工艺处理，但喷表面漆后，可能很难看出这一点，如果不了解而采用常规方法去处理，就会造成局部防晕结构的破坏。对关键的技术要点，可以在工作开始前组织技术培训。

（4）专用工器具。提高效率的捷径。由于机组结构的原因，专用工具缺少通用性。不同的结构型式采用的专用工具不一样。如铜焊机、大电流发生器、焊锡锅、定子线棒压紧工具、下线机等，很多电厂都有几种不同类型的发电机组，因此应做到心中有数。

（5）工作中的重点控制。

1.发电机在进行扩大性大修时，由于发电机转子已经吊出，故可以方便地进行线棒更换工作。在转子未吊出的其他类型的检修或事故抢修中，应首先根据需更换线棒的多少，确定需要拔出的磁极数量及定、转子上部相应需揭去的盖板。

2.工作中的人身和设备安全、狭小空间的通风和防火等都应有充分考虑。如果有多处线棒需要更换，则采用在转子上对称（或根据具体部位）各拔2～3个磁极，然后采用盘车的方法来移动空间。有的国外的发电机设计成不可单独拔磁极的结构，因此则只能整体吊出转子才能完成线棒的更换工作。

3.更换线棒过程中，搬运线棒等重要器件时，应仔细小心，特别注意防止磕碰线棒弯折部分，以防损伤绝缘或端部防晕层。有的发电机定子线棒很长如3～4米，重达几十公斤，因此在下线时应根据现场条件考虑使用专用工具，使线棒徐徐从上部吊人安装位置，以防止在狭小的空间中因搬运不当造成线棒绝缘损坏。

4.因更换其他线棒而拆下的还要回装的线棒，在下入前应检查接头铜线是否完好，断股者应用银焊焊接，当接头铜线折断多于3根，则不可再用。

（6）按现行的检修体制，关键工序完成后，应验收合格后才能进行下一道工序。

22.正确答案:简称UPS，其主要功能是：提高供电质量以满足高用电设备的需要，一旦电网供电中断，立即由UPS的直流电源—蓄电池维持供电的连续性，或由于UPS本身故障以及检修时，由旁路（备用）电源供电，以便争取时间妥善处理。

23.正确答案:正确

24.正确答案:

（1）抗燃油压低于9.3MPa联动停机。

（2）抗燃油泵运行20秒后，抗燃油压低至11.03MPa，联动启动备用抗燃油泵。

（3）抗燃油泵事故跳闸，联动启动备用抗燃油泵。

（4）抗燃油泵停止，联动启动备用抗燃油泵。

（5）抗燃油箱油温高至38℃，联动停止抗燃油箱电加热器。

（6）EH油泵切换。

25.正确答案:（1）掌握所修的发电机目前存在的缺陷和问题，如何在检修中解决。重要的技术改造项目可预先派人与厂家进行技术交流。

（2）根据现场实际情况编写出检修技术方案。

（3）编制检修项目及施工进度表（机组检修网络图）。

（4）准备检修所需的材料、仪器仪表和试验设备（均应检查试验合格）、常用工具（电动工具应测试绝缘），施工机具、安全用具等。

（5）应清查备品配件并检查专用工器具和设备，这些可能是不常用的，有的材料类的备品如含胶和漆的材料有限定的使用期限，即不能早也不能晚，应保证及时、完好和完备。

（6）根据检修网络图，确定各检修项目的人员安排，确定需要协作配合的内容。

（7）编制施工中的安全措施，搞好检修前作业人员必要的培训和安全学习，使工作人员熟悉检修项目和检修质量要求、工作中的重点和危险点。

（8）检修辅助设备应处于良好状态，如厂房桥机、移动配电盘和照明、电加热设备等。

第2卷参考答案

一.参考题库

1.正确答案:

（1）机组大修后；

（2）危急保安器解体检修后；

（3）机组在正常运行状态下，危急保安器误动作；

（4）停机备用一个月后，再次启动；

（5）甩负荷试验前；

（6）机组运行2000h后无法做危急保安器注油试验或注油试验不合格。

2.正确答案:一般水轮发电机在停止转动的过程中，由于转速下降，导致发电机推力轴承的油膜破坏会损坏轴承；因此，当转速下降到一定程度时，要采取机械制动的方式使发电机组尽快停机，如顶起转子的风闸等。但对转动惯量很大的发电机组采用这种方式则比较困难，因此引入了电气制动的方法。电气制动采用定子绕组三相对称短路、转子加励磁使定子绕组产生额定电流大小的制动电流的方式，从而产生电磁制动力矩，实现电气制动，迅速停机。具体方法是在发电机的出口侧安装三相短路开关，当发电机组转速下降到某一定值时，投入制动开关，然后，电气制动的控制装置在励磁绕组投入由低压厂用电系统整流而来的励磁电流，使定子产生的电气制动电流迅速上升至发电机的额定电流，使发电机工作在制动状态。制动过程中，定子电流和转子电流均保持恒定，故制动力矩随转子转速的降低而增大。

正常停机制动可采用两种方式，一种方式是在发电机转速降至某一值，如50％～60％额定转速时，投入电气制动装置，经几分钟后机组全停；另一种方式是在发电机转速降至某一值如50％～60％额定转速时投入电气制动，转速降至5％～10％的发电机额定转速时投入机械制动，制动时间可缩短一些。

3.正确答案:正确

4.正确答案:正确

5.正确答案:主再热汽温超过594℃，15分钟必须打闸停机。

6.正确答案:条式线棒是以单根形式下人定子铁芯线槽的，因此，线棒问必须有很好的电气连接才能连接成电气回路。目前大型水轮发电机组线棒接头根据接头采用钎焊焊料的不同，主要有两种连接方式：锡焊和银铜焊。

锡焊的方式是首先在两根线棒的接头上套上铜质并头套，然后楔紧。整形完成后整体加热灌满焊锡，形成较好的电气连接。由于焊锡的液相线较低，一般在183～264％左右，故使用温升有一定的限制，接头通过的电流不能太大。银铜焊目前主要有对接和搭接两种方式，首先在每根线棒上焊有铜质连接接头，上下层需连接的线棒接头在下线完成后就已靠拢在一起（以往线棒没有设计连接接头，而是采用连接板的方式；更早的还有线棒的股线与股线直接对接的方式，均已淘汰）。在这两个接触面上夹上银焊片，然后加热使银焊片熔化，达到使两接头良好接触的目的。由于银基钎焊焊料的熔点温度一般高于600％，故接头允许温升较高，通流能力很强，广泛用于大容量机组的定子接头连接中。

水内冷发电机线棒由于有水路和电路，因此线棒的水接头和电接头需要分开连接，电接头的连接方式与一般线棒铜接头类似。水接头是将线棒内的导水管抽出，在制造工厂内已制成单独的水接头，现场只需引出即可，因此在发电机安装和检修维护中，其连接都比电接头要简单，但它的技术难度和工艺要求都远在电接头之上，见图2-9。

7.正确答案:正确

8.正确答案:（1）焊接作业时同时应注意必要的人身防护如穿戴专用工作服、电焊手套、护脚等，操作人员应带防护眼镜。作业中既要保证不损伤相邻的设备器件，也要保证作业人员的安全。此外，根据实际情况，现场还应配有灭火器材。

（2）对立式机组定子上部接头，可采用中频焊机或碳精电极加热法拆除。

首先在线棒接头下部绝缘处和邻近的线棒缝隙堵好石棉泥，既要防止损坏或灼伤附近绝缘，又要防止焊锡落人其他缝隙。采用碳电极焊时，应用小块碳精块或2mm厚的小块紫铜板垫入电极下，以防拉弧烧损导线或并头套。加入的电流应使碳精块头部呈深红色，若碳精头部呈白炽色，则电流过大，应将电流减小一些。碳精块头部太细或垫人的小块碳精块接触不当也会使碳精头部呈白炽色，此时也应断开回路作适当的调整。

加热过程中应及时加添松香、焊锡，防止铜线、铜套氧化。焊锡熔化后，退出铜楔、铜套，利用此时的温度，用干净白布迅速将线棒接头铜线部分擦拭干净，以保证有较好的搪锡面，拆下的并头铜套也应清扫干净并搪锡，要求搪锡良好。

（3）焊开下部接头可用焊锡斗烫化工艺，但在未吊出转子的情况下，操作上有一定困难，因此应特别注意人员的安全，应做好安全防护工作。在发电机内空间许可的情况下，可自制能上下升降的液压升降锡斗。如条件不具备的可采用其他加热方式。

用锡斗盛300％左右的焊锡（此时已熔化的焊锡液面应呈蓝色），使接头全部浸入。采用锡斗烫化工艺应掌握好锡温与浸烫时间，锡斗应上、下活动，以便观察。焊锡熔化后，退出铜楔、铜套，同时将铜线、铜套清扫搪锡。其他小过桥、大过桥及引线接头的拆开与焊开上部接头的方法基本相同。

9.正确答案:发电机检修时，我们在铁芯齿部、轭部及铁芯壁等处，某些局部可能会发现一些红粉。当发电机转子吊出后，这个现象会看得更清楚。发电机刚停机后进行检查，会发现这种红粉非常鲜亮。这种红粉是因铁芯片松动或硅钢片的绝缘原来就有缺陷而产生的。硅钢片在运行中振动，片间绝缘被磨损，硅钢片被氧化，就会产生锈蚀红粉。

在检修中，我们还会发现定子上下端部的铁芯压指处会出现硅钢片局部松动并发热的现象。硅钢片如果有松动，则在运行时产生振动，使硅钢片表面的绝缘漆损坏，在这些部分形成短路，使涡流损耗增加从而增加局部发热，发热又进一步使硅钢片的绝缘漆破坏，形成恶性循环。同样，因其他原因造成硅钢片的绝缘漆破坏也是同样的结果。

这种局部过热对发电机线棒的绝缘非常有害，长期运行可能造成线棒局部热老化，导致运行中或在耐压试验中击穿。铁芯片松动后，边振动边发热，对线棒危害更甚，尤其是铁芯线槽上下槽口边的铁芯片在振动中还会刮坏线棒防晕层乃至绝缘，最终造成事故。

10.正确答案:（1）发电机突然短路时，发电机绕组端部将受到很大的电动力冲击作用，可能使线圈端部产生变形甚至损伤绝缘。

（2）定、转子绕组出现过电压，对发电机绝缘产生不利影响。定子绕组中产生强大的冲击电流，与过电压的综合作用，可能导致绝缘薄弱环节的击穿。

（3）发电机可能产生剧烈振动，对某些结构部件产生强大的破坏性的机械应力。

11.正确答案:变色漆变色，严重时可能烧红发白；表面氧化；向上有热气流，周围温度升高。

12.正确答案:自检出错，装置异常。6KV工作和备用电源两路同时合上或同时断开，开关位置异常。6KV备用电源失去，6KV电压互感器短线。6KV备用分支过流保护动作，装置动作后闭锁。

13.正确答案:

（1）若断路器控制电源消失，应恢复，若控制回路断线联系检修处理；

（2）若“远方—就地”切换开关未切换到“远方”位置，则切至“远方”；

（3）若SF6压力、液压操作机构油压低闭锁其合闸回路，应联系补气，通知检修人员，并设法将故障断路器退出运行；

（4）若有关继电器接点切换不正确或断路器辅助开关切换不正确应立即联系检修处理；

（5）若断路器机械机构故障，应立即联系检修处理。

14.正确答案:除氧器用汽、锅炉燃油吹扫、汽封用汽、磨煤机消防蒸汽、定冷水加热器。

15.正确答案:DCS报警窗口发出有“TV断线”信号，DCS画面定子电压、有功功率、无功功率指示下降或到零。

16.正确答案:目前大型发电机所广泛使用的空冷和水冷的冷却方式从热学原理上来讲都是利用冷却介质的比热吸热，从而带走热量。而蒸发冷却从热学原理上是利用流体介质自身吸热后沸腾时的汽化潜热带走热量。这种利用流体沸腾时的汽化潜热的冷却方式就叫做“蒸发冷却”。发电机蒸发冷却系统采用的冷却介质为氟里昂R-113。基于环保的原因，现改用新的氟碳化合物如Fla等介质。

发电机蒸发冷却的基本原理是：在发电机绕组线棒内的空心导体内部通以冷却液体，液体进入线棒导体后，吸收损耗所产生的热量。当液体吸热后温度达到压力所对应的饱和温度时，就由液体状态而沸腾汽化，带走热量，达到冷却电机的目的。在结构上它利用立式水轮机本身的结构特点实现无泵自循环。其循环原理是：当空心导体内的冷却介质吸收热量逐渐汽化形成汽液混合物时，其密度低于回液管中的单相液体密度，在重力加速度的作用下产生流动压头，维持定子冷却系统自循环。当发电机负荷变化时，其损耗热量也发生变化，从而因介质吸热产生的流动速度发生相应的变化，流动压头和总阻力损失在一定的条件下达到新的平衡，自动适应发电机冷却的需要。蒸发冷却系统原理见图2-16发电机线棒蒸发冷却示意图。

与水内冷发电机结构类似，蒸发冷却的发电机每根线棒都有一条气支路，分为上、下两个接口。下接口为进液口，通过绝缘引管与集液管相连；上接口为出气口，通过绝缘引管与集气管相连。集气管与集液管间通过冷凝器相连接，形成一个闭合的循环管路。

目前在大型水轮发电机上，只有李家峡电厂的一台400Mw水轮发电机上使用了蒸发冷却技术。

17.正确答案:正确

18.正确答案:定子绕组接头如设计或制造不良，长期运行中会造成接头部分局部过热并使接头的电阻逐步增大。如果形成恶性循环，最终会导致接头开焊，这一点对采用锡焊的接头来说更为严重，往往会因一处故障而造成一大片的接头连续开焊。因此，在检查中，如发现绝缘盒有过热的现象或其他异常，应剖开绝缘盒检查接头是否出现问题。如在试验中发现某个接头电阻过大，应及时处理。对某些不合理的接头应找出症结，予以技术改造。

19.正确答案:（1）断相监视动作。（2）带负荷电动机慢转，电流上升或停转。（3）为照明负荷，将有部分照明熄灭或导致事故照明切换。（4）控制保险熔断时其电流监视信号将动作。（5）P.T保险熔断时将出现相关信号及保护闭锁信号。

20.正确答案:

（1）跳闸MFT硬继电器；

（2）跳闸OFT；

（3）关闭燃油快关阀，关闭所有油角阀（含微油点火和风道燃烧器）；

（4）关闭供油母管快关阀；

（5）跳闸所有汽动给水泵；

（6）关闭所有减温水电动门、调节门；

（7）跳闸所有磨煤机；

（8）跳闸所有给煤机；

（9）关闭所有磨煤机出口一次风门，关闭磨煤机冷风隔绝风门、热风隔绝风门；

（10）跳闸所有一次风机；

（11）停所有高能点火器打火和油枪吹扫；

（12）将所有风门挡板置于吹扫位（全开位置）；

（13）闭锁吹灰系统的运行，投入运行的吹灰器应退出。

21.正确答案:磁滞损耗是铁芯在交变磁场中反复磁化时由于铁芯材料的磁分子取向不断发生变化所引起的能量消耗。它与材料的成分和晶粒大小有关。

22.正确答案:一般比较传统而常用的是360°换位，即线棒内的每根导线通过槽部直线段进行编织旋绕换位后，在线棒直线段的另一端回到换位前相同的位置。360°换位方式在线棒端部没有换位。由于定子绕组端部漏磁通的关系，端部各股线处于电机端部磁场的不同空问位置，也将感应不同的电势，造成各股线感应电势不平衡。各股线内仍有环流流过，引起端部附加损耗增加。因此，为解决这个问题，又有了其他的不同角度的换位，根据导线编织换位后的空间角度，还有540°、312°、360°加直线段空换位等换位方式。如根据一些电厂的试验表明，312°、329°等不完全换位就优于360~换位。这种不完全换位利用各股线在槽部感应电势的差异来抵消端部漏磁场在线棒端部所感应的不同电势，从而使线棒各股线问的环流降低，以减小线棒端部损耗；但线棒的绕制工艺相对比较复杂。540°换位就是在线棒除在直线段360°换位后还在线棒端部继续换位或槽部540°换位而两端部不换位。线棒内股导线各种换位方式示意图见图2-6。

图2-6线棒内股导线各种换位方式，下意图水轮发电机一般多采用360°（或小于360°）的换位，汽轮发电机多采用540°换位。

23.正确答案:正确

24.正确答案:主汽压力8.4～8.9MPa，温度380℃。再热汽压力0.6～0.65MPa，温度360℃。

25.正确答案:错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977112041042006033