本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 非编码键盘是通过(  )来实现键盘的识别.消抖.重键处理等功能，需占用MPU时间，适用于键数较少的场合。
A. 硬件
B. 软件
C. 算术运算
D. PID
答案:B
2. 对于夜间影响飞机或车辆通行的，在建机械设备上安装的红色信号灯，其电源设在总开关(  )。
A. 前侧
B. 后侧
C. 左侧
答案:A
3. 在畜牧场，对饲料加工冲洗，消毒等移动电器的金属外壳必须可靠接地，使用时穿好绝缘靴，戴好绝缘手套并要( )。
A. 戴好安全帽
B. 有人监护
C. 戴好防护眼镜
答案:B
4. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和掌握系统中主要用于( )爱护,有时也可用于过载爱护。
A. 短路
B. 速断
C. 过流
答案:A
5. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )。
A. 截止区
B. 饱和区
C. 死区
D. 交越失真
答案:B
6. 某110KV中性点直接接地系统中发生单相接地时，应采取的措施是(  )。
A. 若保护装置不动作，立即切断电源停电
B. 不需要停电，观察2h再决策
C. 不需要停电，允许长时间继续用电
答案:A
7. 穿过闭合面的磁通的代数和为(  )。
A. 1
B. 0
C. 0.5
D. 2
答案:B
8. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )
A. 截止区
B. 饱和区
C. 死区
D. 交越失真
答案:B
9. 为避免设备损坏，运行中的电压互感器，二次侧不得(  )。
A. 断路
B. 开路
C. 短路
答案:C
10. 低压配电室屏前通道上方裸带电体距地面的高度，无护网时不应低于(  )。
A. 2.5米
B. 2.2米
C. 2.0米
D. 1.8米
答案:A
11. 正弦交流电的电流最大值为2A，则电流的有效值为(  )。
A. 2√2A
B. 2/√2A
C. 2√3A
D. 2/√3A
答案:B
12. 测量用互感器检定装置的升压.升流器的输出波形应为正弦波，其波形失真度应不大于( )。
A. 3%；
B. 5%；
C. 10%；
D. 2%。
答案:B
13. 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截西不得小于(  )，同时应满足装设地点短路电流的要求。
A. 35mm2
B. 25rnm2
C. 15mm2
D. 20mm2
答案:B
14. 电力系统额定频率为50hz，电网容量3000mw以下，频率允许偏差为( )。
A. ±0.5hz
B. ±0.3hz
C. ±0.2hz
D. ±0.4hz
答案:A
15. 变压器的短路试验是在(  )的条件下进行的。
A. 低压侧短路
B. 高压侧短路
C. 低压侧开路
D. 高压侧开路
答案:A
16. 电气火灾突发在高空设备或设施时，人体与带电体的仰角不应超过(  )°。
A. 30
B. 45
C. 60
答案:B
17. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(  )小时。
A. 12
B. 18
C. 24
答案:C
18. 高压负荷开关交流耐压试验在标准试验电压下持续时间为(  )分钟。
A. 5
B. 2
C. 1
D. 3
答案:C
19. 根据防静电安全要求,消除静电危害的措施有( )四种。
A. 接地法.中和法.泄漏法.工艺控制法
B. 泄漏法.接地法.中和法.设备控制法
C. 中和法.接地法.增湿法.工艺控制法
D. 接地法.排泄法.中和法.工艺控制法
答案:A
20. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
D. 悬挂
答案:C
21. 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为( )。
A. 运行状态
B. 备用状态
C. 检修状态
答案:A
22. 当或线路发生接地故障时，接地电流从接地点向大地四周流散，这时在地面上形成分布电位，人假如在接地点周围(20m以内)行走，其两脚之间就有电位差，由这电位差造成人体触电称为(C)。
A. 两相触电
B. 直接接触触电
C. 跨步电压触电
D. 单相触电
答案:C
23. 安全出产管理人员安全资格训练时刻不得少于()学时;每年再训练的时刻不得少于(  )学时。
A. 100,40
B. 24,8
C. 48,16
答案:C
24. 晶体管工作在放大状态时，发射结正偏，对于硅管约为(  )，锗管约为0.3V。
A. 0.2V
B. 0.3V
C. 0.5V
D. 0.7V
答案:D
25. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A. 双向计度无功；
B. 三相三线无功；
C. 三相四线无功；
D. 一只带止逆器的无功。
答案:A
26. 我国电缆产品的型号由几个(  )和阿拉伯数字组成。
A. 大写汉语拼音字母
B. 小写汉语拼音字母
C. 大写英文简写
答案:A
27. 如果线路上有人工作时，应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:( )。
A. 禁止合闸，线路有人工作
B. 止步，高压危险
C. 禁止攀登，高压危险
答案:A
28. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )
A. 0.5Ma;
B. 2mA;
C. 5mA;
D. 10mA.
答案:B
29. 上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的(  )倍。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
30. 与非门的逻辑功能为(  )
A. 入0出0，全1出1
B. 入1出0，全0出0
C. 入0出1，全1出0
D. 入1出0，全0出1
答案:C
31. 工作中断重新开始工作前，必须重新检查电源确已断开，并(  )。
A. 验明无电
B. 通知监督
C. 马上工作
D. 通知安全监督
答案:A
32. 语法检查键操作中代码1-2是显示输出指令OUTT或C后面漏掉设定常数为(  )。
A. X
B. Y
C. C
D. K
答案:D
33. 磁力启动器的型号是(  )系列。
A. JZ
B. CJ
C. QC
D. JS
答案:C
34. 在纯电感正弦交流电路中，下列说法正确的是(  )。
A. 电流超前电压90°
B. 电流滞后电压90°
C. I1=U1m/X1
D. 消耗的功率为有功功率
答案:B
35. 变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(  )校定。
A. 最大短路电流
B. 最小短路电流
C. 超负荷电流
答案:B
36. 变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(  ).
A. 15%;
B. 25%;
C. 35%;
D. 45%.
答案:B
37. 热继电器的热元件整定电流IFRN＝(  )IMN。
A. 0.95～1.05
B. 1～2
答案:A
38. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。
A. 105
B. 90
C. 120
答案:C
39. 活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为(  )。
A. 单行程发动机
B. 二行程发动机
C. 四冲程发动机
答案:C
40. ( )一定是升压变压器。
A. 高压输电线路始端的变压器
B. 电压互感器
C. 电焊变压器
D. 试验室用的自耦调压器
答案:A
41. 变压器的电源电压一般不得超过额定电压的(  )。
A. ±3％
B. ±5％
C. ±15％
答案:B
42. 在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角，当用该算法时正确的说法是(  )。
A. 对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B. 对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C. 对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用
答案:C
43. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人( )。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。
A. 接近被测设备
B. 接触被测设备
C. 接触测试设备
D. 接近测试设备
答案:A
44. 高压断路器可以(  )。
A. 切断空载电流
B. 控制分断或接通正常负荷电流
C. 切换正常负荷又可以切除故障，同时具有控制和保护双重任务
D. 接通或断开电路空载电流，但严禁带负荷拉闸
答案:C
45. 斩波器中若用电力场效应管，应该(  )的要求。
A. 提高对滤波元器件
B. 降低对滤波元器件
C. 提高对管子耐压
D. 降低对管子耐压
答案:B
46. 一般说来，直接电击比间接电击的伤害( )。
A. 轻
B. 重
C. 一样
D. 无法比较
答案:D
47. 碘钨灯属于( )光源。
A. 气体放电
B. 电弧
C. 热辐射
答案:C
48. 如图所示，该电路的反馈类型为(  )
A. 电压串联负反馈
B. 电压并联负反馈
C. 电流串联负反馈
D. 电流并联负反馈
答案:B
49. 中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生(  )。
A. 单相触电
B. 灼伤
C. 两相触电
答案:A
50. 对额定电压为3～10kV的变压器，在20℃时绝缘电阻应不小于(  )。
A. 300MΩ
B. 100MΩ
C. 10MΩ
D. 0.5MΩ
答案:A
51. 单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(  )kVA。
A. 10
B. 50
C. 100
D. 1000
答案:A
52. 在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生( )故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。
A. 三相接地短路
B. 三项接地短路
C. 单相接地
答案:C
53. 测量直流电流和电压常采用(  )
A. 电动系仪表；
B. 感应系仪表；
C. 电磁系仪表；
D. 磁电系仪表
答案:D
54. 漏电保护器负载侧的中性线(  )与其它回路共用。
A. 允许
B. 不得
C. 必须
D. 通常
答案:B
55. 在开关回路中，主要运用了晶体管的(  )优点。
A. 不存在类似继电器触点磨损.烧损等情况
B. 可以实现高速开闭
C. 不会发生间歇电震
D. 可实现小电流控制大电流。
答案:D
56. 下列现象中.可判定是接触不良的是(  )。
A. 灯泡忽明忽暗
B. 日光灯启动困难
C. 灯泡不亮
答案:A
57. 交流电能表属(  )仪表。
A. 电磁系
B. 电动系
C. 感应系
D. 磁电系
答案:C
58. 我国规定的电力系统中性点运行方式有(  )种。
A. 五
B. 四
C. 三
D. 二
答案:C
59. 在室外工作地点的围栏上应悬挂( )的标示牌。
A. 在此工作
B. 禁止合闸，有人工作
C. 止步，高压危险
D. 请勿合闸
答案:A
60. M7130型平面磨床的主电路中有(  )接触器。
A. 三个
B. 两个
C. 一个
D. 四个
答案:B
61. 负荷开关合闸时，应使(  )。
A. 主刀闸先闭合，辅助刀闸后闭合
B. 辅助刀闸先闭合，主刀闸后闭合
C. 主刀闸与辅助刀闸同时闭合
D. 没有要求，均可
答案:B
62. 对10kV线路验电时，应采用(  )验电。
A. 验电笔
B. 验电器
C. 绝缘杆
D. 接地线
答案:B
63. 尼龙电缆终端头比环氧树脂电缆终端头的密封性能(  )。
A. 好
B. 差
C. 一样
D. 无法相比
答案:B
64. 为了提高供电可靠性.经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂.变电所通过( )连接成一个系统。
A. 输配电线路
B. 发电线路
C. 用电线路
答案:A
65. 人体触电后能够自主摆脱的电流称为( )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 摆脱电流
答案:C
66. 电线管与其它管道(不包括可燃气体.易燃液体管道)平行净距不应小于(  )。第五章防止电气事故发生的具体措施
A. 0.1m；
B. 0.2m；
C. 0.3m；
D. 0.4m；
答案:A
67. 电阻器的文字符号为(  )。
A. R
B. Z
C. DZ
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